## SEZ.1_Dati di esercizio
1.1 N° di ore di effettivo funzionamento dei gruppi
| CET2 |  |  | CET3
| MB1 | MB2 | MB3 | MD1 | MD2 | MD3
durata transitori in avviamento (h) | 38.18 | 31.68 | 161.24 | 10.89 | 11.17 | 21.92
durata transitori in fermata (h) | 6.87 | 4.21 | 2.48 | 1.28 | 1.55 | 2.72
*marcia a regime (h) | 8249.95 | 8679.11 | 589.28 | 4444.83 | 7857.28 | 5134.36
TOTALE (h) | 8295 | 8715 | 753 | 4457 | 7870 | 5159
NOTA | CET2 MB1: dati rinvenienti da SME
*NOTA | CET2 MB1: comprensive dei periodi in cui i gruppi hanno marciato, causa disservizi (vedasi sez. 12_TRANS.MALFUNZ.EVENT.), non a pieno regime senza essere in avviamento o fermata
1.2 utilizzo Olio Combustibile e gasiolio (tonn) | bar: CET2 MB1 to CET2 MB3
| OCD* | gasolio
consumo annuale | CET2 MB1: 0; CET2 MB2: 2.0162
Quantitativo residuo | CET2 MB1: 0; CET2 MB2: 1.654
* NOTA | CET2 MB1: il consumo di olio combustibile nel 2016 è stato pari a zero; con il D.M. 155 di riesame parziale del'AIA l'olio combustibile.
non è tra i combustibili utilizzabili. I serbatoi di olio combustibile sono stati bonificati.
1.3 transitori | bar: CET2 MB1
| CET2 |  |  | CET3
| MB1 | MB2 | MB3 | MD1 | MD2 | MD3
n° avviamenti a caldo | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5
n° avviamenti a freddo | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11
n° fermate* | 12 | 6 | 3 | 9 | 7 | 16
TOTALI | 23 | 12 | 7 | 18 | 14 | 32
durata avviamenti a caldo (h) | 27.68 | 6.98 | 2.31 | 3.72 | 2.2 | 4.77
durata avviamenti a freddo (h) | 10.5 | 24.7 | 158.93 | 7.17 | 8.97 | 17.15
durata fermate* (h) | 6.87 | 4.21 | 2.48 | 1.28 | 1.55 | 2.72
TOTALI (h) | 45.05 | 35.89 | 163.72 | 12.17 | 12.72 | 24.64
* compresi i "blocchi"
1.4 produzione e rendimenti | bar: CET2 MB1 to CET2 MB2
CET2 - MB1
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | TOTALI
rendimento elettrico | 33.21% | 33.92% | 33.87% | 34.01% | 34.05% | 33.98% | 33.59% | 34% | 33.63% | 34.56% | 34.06% | 32.98%
energia elettrica generata (MWh) | 59416.8 | 58255.2 | 65947.2 | 67344 | 67166.4 | 60004.8 | 60626.4 | 62236.8 | 53114.4 | 68380.8 | 59124 | 20412 | 702028.8
energia termica generata (MWh) | 732.75 | 228.75 | 512.5 | 206.25 | 253.75 | 61.75 | 49.5 | 41.25 | 22.5 | 300.5 | 113 | 0.75 | 2523.25
CET2 - MB2
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | TOTALI
rendimento elettrico | 34.33% | 34.79% | 34.98% | 35.76% | 35.34% | 33.44% | 32.7% | 32.75% | 32.79% | 33.47% | 34.47% | 33.95%
energia elettrica generata (MWh) | 59539.2 | 60213.6 | 68572.8 | 76502.4 | 69664.8 | 56191.2 | 58480.8 | 61312.8 | 53160 | 59140.8 | 60110.4 | 59277.6 | 742166.4
energia termica generata (MWh) | 20 | 124.75 | 101 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.25
CET2 - MB3
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | TOTALI
rendimento elettrico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.41%
energia elettrica generata (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43869.6 | 43869.6
energia termica generata (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: gruppo fermo da gennaio a novembre
CET3 - MD1
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | TOTALI
rendimento elettrico | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.92% | 44.66% | 45.35% | 44.68% | 46.06% | 45.55% | 44.87% | 41.78%
energia elettrica generata (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23725.95 | 92311.2 | 95364 | 95871.45 | 90156.6 | 99369.3 | 74843.7 | 6358.2 | 578000.4
energia termica generata (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4573.4014 | 20084.6057 | 23146.0118 | 21085.7641 | 27747.7212 | 26963.0044 | 19260.7854 | 1157.4213 | 144018.7153
NOTA: gruppo fermo nel mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile
CET3 - MD2
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | TOTALI
rendimento elettrico | 46.82% | 47.4% | 46.31% | 45.71% | 44.5% | 45.74% | 46.26% | 45.4% | 46.57% | 45.88% | 46.05% | 45.78%
energia elettrica generata (MWh) | 91113.15 | 90532.95 | 95904.6 | 88567.8 | 93306.9 | 90851.7 | 93982.05 | 96069.15 | 89853.45 | 6821.25 | 74136.75 | 102438.6 | 1013578.35
energia termica generata (MWh) | 32560.7772 | 28520.7586 | 28374.5495 | 26243.6289 | 22103.221 | 21378.4519 | 23113.6268 | 21216.9155 | 27708.8977 | 2471.6087 | 20697.0582 | 28970.9633 | 283360.4571
CET3 - MD3
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | TOTALI
rendimento elettrico | 42.93% | 45% | 45.14% | 45.45% | 43.97% | 41.2% | 0% | 0% | 0% | 44.69% | 44.23% | 45.16%
energia elettrica generata (MWh) | 74068.65 | 83621.85 | 86189.25 | 89516.25 | 76108.8 | 7802.7 | 0 | 0 | 0 | 83856.15 | 54175.95 | 104719.05 | 660058.65
energia termica generata (MWh) | 23222.6341 | 24305.2436 | 26582.9355 | 27086.2408 | 19895.6932 | 1379.5314 | 0 | 0 | 0 | 25368.2413 | 12652.8787 | 28923.7216 | 189417.1202
NOTA: gruppo fermo nel mese di luglio, agosto e settembre
| cet2 | cet3 | totale
totale energia elettrica generata (MWh) | CET3 - MD3 gennaio: 1488064.8; CET3 - MD3 febbraio: 2251637.4; CET3 - MD3 marzo: 3739702.2
totale energia termica generata (MWh) | CET3 - MD3 gennaio: 2797.5; CET3 - MD3 febbraio: 616796.2926; CET3 - MD3 marzo: 619593.7926
totale (MWh) | CET3 - MD3 gennaio: 1490862.3; CET3 - MD3 febbraio: 2868433.6926; CET3 - MD3 marzo: 4359295.9926

## SEZ.2_ARIA-emissioni intero imp
2.1 emissioni - flussi massici (tonnellate)
| CET2 |  |  | CET3
| MB1 | MB2 | MB3 | MD1 | MD2 | MD3
***SO2 | 378.164 | 464.8485 | 16.6972 | 118.3668 | 235.4182 | 176.9648
****LIMITE SO2 (tonn/anno) | 1247 | 1247 | 1247 | 599 | 599 | 599
***NOx | 341.456 | 458.1244 | 43.9666 | 184.9524 | 432.3072 | 298.3674
****LIMITE NOx (tonn/anno) | 489 | 489 | 489 | 824 | 824 | 824
***CO | 12.0154 | 11.1781 | 27.1199 | 48.4158 | 57.3546 | 40.075
***Polveri 1/1/16-31/12/16 | 23.341 | 12.6035 | 2.2757 | 8.6338 | 0.21446 | *****9,8
***Polveri 1/7/16-31/12/16 | 11.1248 | 7.1602 | 2.2757 | 7.1688 | 0.034812 | 3.0171
****LIMITE Polveri (tonn/anno) dal 1/7/16 al 31/12/16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12
***SOV - come carbonio totale | 2.5715 | 4.8844 | 22.3267 | 2.4039 | 1.8559 | 1.7662
**PM2.5 | 1.4577 | 1.6054 | 0.13673 | 0.01864 | 0.033548 | 0.02107
**PM10 | 4.4511 | 4.5778 | 0.65065 | 0.82928 | 1.5797 | 0.86537
*fluorantene | 3.8587e-05 | 0.022509 | 2.0745e-06 | 1.4379e-05 | 3.737e-05 | 1.6254e-05
*benzo(b) fluorantene | 1.7773e-05 | 0.014611 | 1.3673e-06 | 7.9885e-06 | 2.1488e-05 | 7.8259e-06
*benzo(k) fluorantene | 7.0157e-06 | 0.004384 | 4.7148e-07 | 3.4617e-06 | 3.737e-06 | 1.806e-06
*benzo(a)pirene | 7.0157e-06 | 0.004384 | 4.7148e-07 | 3.4617e-06 | 3.737e-06 | 1.806e-06
*indeno(1,2,3,-cd) pirene | 7.0157e-06 | 0.004384 | 4.7148e-07 | 3.4617e-06 | 3.737e-06 | 1.806e-06
*benzo(g,h,i) perilene | 7.0157e-06 | 0.004384 | 4.7148e-07 | 3.4617e-06 | 3.737e-06 | 1.806e-06
*Aldeide formica | 0.031571 | 0.046702 | 0.0047148 | 0.01864 | 0.046712 | 0.01505
*Cl | 1.7072 | 2.627 | 0.20745 | 0.47931 | 0.93425 | 0.1204
*H2S | 0.64311 | 0.96324 | 0.084867 | 0.34617 | 0.65397 | 0.301
*HBr | 0.64311 | 0.90486 | 0.084867 | 0.34617 | 0.65397 | 0.3913
*HF | 2.1983 | 2.6562 | 0.17916 | 0.69234 | 1.4948 | 1.0836
*NH3 | 1.4382 | 1.007 | 0.084867 | 0.3728 | 0.70069 | 0.78259
*Be | 0.0038587 | 0.0059837 | 0.00054221 | 0.001864 | 0.003737 | 0.001505
*Cd+Hg+Tl | 0.03578 | 0.031232 | 0.0015087 | 0.010385 | 0.014014 | 0.0057189
*AS+CrVI+Co+Ni(resp.) | 0.022216 | 0.033567 | 0.0015087 | 0.0079885 | 0.014948 | 0.0081269
*Se+Te+ Ni(polv) | 0.012722 | 0.029043 | 0.0014616 | 0.0098525 | 0.014481 | 0.0090299
*Sb+CrIII+Mn+Pd+Pb+Pt+ CU+Rh+Sn+V | 0.14242 | 0.24665 | 0.011174 | 0.031421 | 0.053719 | 0.02408
Portata Fumi (kNm³/anno) | 4677155.109 | 5837795.6025 | 471484.0562 | 5325658.1047 | 9342497.1196 | 6019937.1973
*****NOTA | CET2 MB1: valore stimato ponendo il flusso massico dei 25 giorni di marcia del mese di maggio e i 3 giorni di marcia del mese di giugno pari per similitudine al flusso di massa dei 29 giorni di marcia del mese di aprile, questo per la non
rappresentatività delle concentrazioni registrate a maggio e giugno a causa delle problematiche legate all'irragiamento solare e oggetto di nostre note a ISPRA, ARPA e Ministero Ambiente prot. CET 45, CET 54 e CET 70 tutte in allegato 1 - sez.1
****NOTA | CET2 MB1: I limiti massici annui sono stati determinati pro-quota applicando dal 01/01/2016 al 30/06/2016 quelli prescritti dall'AIA DVA DEC 2010 - 72, dal 1/7/2016 al 31/12/2016 quelli prescritti
dal D.M. 155 di riesame parziale del AIA; a tal proposito si precisa che per il parametro "polveri" nel DVA DEC 2010 - 72 non era prescritto alcun limite massico; cfr nostra prot. CET 80 in allegato 2 - sez. 1.
***NOTA | CET2 MB1: flussi massici misurati dallo SME compresivi dei transitori e delle marce a regime.
**NOTA | CET2 MB1: flussi massici stimati moltiplicando la media aritmetica dei rilievi mensili per la portata annua dei fumi misurata dallo SME
*NOTA | CET2 MB1: flussi massici stimati moltiplicando la media aritmetica dei rilievi semestrali per CET2 (MB3 un solo rilievo per fermo impianto), e dei rilievi annuali per CET3, con la portata annua dei fumi misurata dallo SME
NOTA | CET2 MB1: per la stima dei valori nelle celle evidenziate è stato utilizzato almeno un risultato analitico inferiore alla soglia di rilevabilità
del metodo, valutandolo pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/Nm3=0,015 mg/Nm3).
NOTA | CET2 MB1: per la stima dei valori nelle celle evidenziate sono stati utilizzati esclusivamente risultati analitici inferiori alla soglia di rilevabilità
del metodo, valutandoli pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/Nm3=0,015 mg/Nm3).
2.2 emissioni - concentrazioni (mg/Nm3) - media mese | bar: CET2 MB1 to CET3 MD1
| CET2 MB1: CET2 - MB1 | [6 empty] | limiti (mg/Nm3) | limiti (mg/Nm3)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | fino al 30/6/16 | dal 1/7/16
SO2 | 97.1295 | 120.1099 | 103.8701 | 103.3031 | 89.1025 | 74.9868 | 93.5745 | 58.3599 | 51.747 | 49.0181 | 58.265 | 48.9413 | 320 | 200
NOx | 62.9915 | 73.2055 | 64.3838 | 83.4332 | 73.4064 | 69.372 | 78.1211 | 72.3923 | 86.3442 | 74.4261 | 66.9576 | 70.3499 | 175 | 160
CO | 1.2857 | 1.4251 | 2.6141 | 1.1888 | 1.0633 | 1.8676 | 1.2314 | 1.4019 | 1.9775 | 2.7077 | 5.4526 | 0.21767 | 80 | 80
Polveri | 4.4908 | 3.5027 | 4.0599 | 4.8515 | 5.7914 | 6.0536 | 5.653 | 5.6768 | 6.1397 | 3.6284 | 3.2679 | 5.7855 | 30 | 15
NOTA | CET2 - MB1 gennaio: i dati inseriti sono quelli acquisiti dallo SME
| CET2 - MB1 gennaio: CET2 - MB2 | limiti (mg/Nm3) | limiti (mg/Nm3)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | fino al 30/6/16 | dal 1/7/16
SO2 | 88.5676 | 112.3504 | 91.6576 | 123.537 | 86.9967 | 72.9729 | 87.1103 | 65.2297 | 63.5473 | 52.1258 | 58.5806 | 45.58 | 320 | 200
NOx | 67.1625 | 73.9468 | 65.2103 | 105.9062 | 81.3505 | 77.8749 | 82.7442 | 74.1344 | 93.7242 | 82.2622 | 75.8331 | 66.5683 | 175 | 160
CO | 1.5898 | 1.5774 | 2.1044 | 2.0213 | 1.1161 | 0.75132 | 0.39226 | 0.24938 | 0.54574 | 1.5739 | 1.2381 | 1.2192 | 80 | 80
Polveri | 1.7605 | 2.0448 | 1.4008 | 1.2203 | 2.0857 | 2.4294 | 2.706 | 2.7392 | 2.9638 | 2.1139 | 1.3109 | 2.5214 | 30 | 15
NOTA | CET2 - MB2 gennaio: i dati inseriti sono quelli acquisiti dallo SME
| CET2 - MB2 gennaio: CET2 - MB3 | limiti (mg/Nm3) | limiti (mg/Nm3)
| *gennaio | *febbraio | *marzo | *aprile | *maggio | *giugno | *luglio | *agosto | *settembre | *ottobre | *novembre | dicembre | fino al 30/6/16 | dal 1/7/16
SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.219 | 320 | 200
NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3922 | 175 | 160
CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4986 | 80 | 80
Polveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4013 | 30 | 15
NOTA | CET2 - MB2 gennaio: i dati inseriti sono quelli acquisiti dallo SME
*NOTA | CET2 - MB2 gennaio: gruppo fermo
| CET2 - MB2 gennaio: CET3 - MD1 | limiti (mg/Nm3)
| *gennaio | *febbraio | *marzo | *aprile | **maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | ***dicembre
SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0773 | 25.5306 | 22.9696 | 20.8938 | 20.5945 | 18.8863 | 0 | 60
NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3734 | 27.1522 | 27.7471 | 42.4248 | 43.7268 | 43.7189 | 0 | 80
CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2825 | 8.8299 | 7.2576 | 7.5882 | 10.242 | 9.2082 | 0 | 40
Polveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 1.3117 | 1.3658 | 1.788 | 1.8574 | 2.0463 | 0 | 5
NOTA | i dati inseriti sono quelli acquisiti dallo SME
*NOTA | gruppo fermo
**NOTA: media mese non rappresentativa, il gruppo ha marciato per sole 183 ore
***NOTA: media mese non rappresentativa, il gruppo ha marciato per sole 47 ore
| CET3 - MD2 | [11 empty] | limiti (mg/Nm3)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | *ottobre | novembre | dicembre
SO2 | 34.4375 | 41.6531 | 32.2706 | 23.5179 | 25.8791 | 25.1488 | 26.1738 | 19.3709 | 14.4437 | 0 | 21.6492 | 13.4847 | 60
NOx | 48.0454 | 50.6918 | 49.9389 | 50.9264 | 48.5546 | 43.3021 | 40.5193 | 41.9838 | 46.8363 | 0 | 45.8159 | 43.9944 | 80
CO | 5.9884 | 1.6258 | 4.7651 | 9.1276 | 5.8844 | 5.9793 | 5.7243 | 5.7202 | 6.3902 | 0 | 5.0953 | 10.2804 | 40
Polveri | 0.076969 | 0.0003968 | 0.00058015 | 0.00021517 | 0.0090385 | 0.12466 | 0.038529 | 0.00049726 | 0.0004976 | 0 | 0 | 0 | 5
NOTA | CET3 - MD2 gennaio: i dati inseriti sono quelli acquisiti dallo SME
*NOTA: media mese non rappresentativa, il gruppo ha marciato per sole 58 ore
| CET3 - MD2 gennaio: CET3 - MD3 |  |  |  | limiti (mg/Nm3)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | **giugno | *luglio | *agosto | *settembre | ottobre | novembre | dicembre
SO2 | 35.7779 | 42.6474 | 35.7324 | 29.4989 | 26.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4097 | 20.6139 | 15.4584 | 60
NOx | 46.247 | 50.1128 | 60.6027 | 47.3064 | 48.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0746 | 49.5158 | 47.1708 | 80
CO | 7.5515 | 1.1593 | 5.7066 | 6.344 | 6.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.944 | 8.8942 | 8.9498 | 40
Polveri | 0.74074 | 0.97875 | 1.2204 | 2.6038 | ***2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 1.5185 | 1.2882 | 5
NOTA | CET3 - MD2 gennaio: i dati inseriti sono quelli acquisiti dallo SME
*NOTA | CET3 - MD2 gennaio: gruppo fermo
**NOTA | CET3 - MD2 gennaio: media mese non rappresentativa, il gruppo ha marciato per soli 65 ore
*** NOTA | CET3 - MD2 gennaio: media mese stimata ponendola per similitudie pari a quella del mese immediatamente precedente (aprile) - valore massimo registrato nel 2016; la media mese registrata dallo SME (18,95 mg/Nm3) non è
rappresentativa a causa delle problematiche legate all'irragiamento solare e oggetto di nostre note a ISPRA, ARPA e Ministero Ambiente prot. CET 45, CET 54 e CET 70 tutte in allegato 1
2.3 emissioni - specifica per MWh di energia generata (kg/MWh) | bar: CET3 - MD2 gennaio to CET3 - MD2 aprile
| CET2 |  |  | CET3
| MB1 | MB2 | MB3 | MD1 | MD2 | MD3
SO2 | 0.53674 | 0.62611 | 0.38061 | 0.16394 | 0.18152 | 0.20832
NOx | 0.48464 | 0.61705 | 1.0022 | 0.25616 | 0.33333 | 0.35124
CO | 0.017054 | 0.015056 | 0.61819 | 0.067056 | 0.044223 | 0.047176
Polveri | 0.048919 | 0.02662 | 0.10375 | 0.021887 | 0.0001922 | 0.015088
2.4 emissioni - specifica per tonnelate di Olio combustibile utilizzato (kg/t) | bar: CET2 MB1 to CET3 MD2
CET2
| MB1 | MB2 | MB3
SO2 | CET2 MB1: n.a; CET2 MB2: n.a; CET2 MB3: n.a
NOx | CET2 MB1: n.a; CET2 MB2: n.a; CET2 MB3: n.a
CO | CET2 MB1: n.a; CET2 MB2: n.a; CET2 MB3: n.a
Polveri | CET2 MB1: n.a; CET2 MB2: n.a; CET2 MB3: n.a
NOTA | CET2 MB1: il consumo di olio combustibile nel 2016 è stato pari a zero; con il D.M. 155 di riesame parziale del'AIA l'olio combustibile non è tra i combustibili utilizzabili.
2.5 emissioni - specifica per1000 Sm3 di metano utilizzato (kg/1000 Sm3) | bar: CET2 MB1 to CET3 MD2
| CET2 |  |  | CET3
| MB1 | MB2 | MB3 | MD1 | MD2 | MD3
NOx | 11.8056 | 16.3876 | 10.6818 | 2.4204 | 3.5979 | 3.3172
CO | 0.41542 | 0.39985 | 6.5889 | 0.63359 | 0.47734 | 0.44554
2.6 emissioni - specifica per1000 Sm3 di gas siderurgici utilizzati (kg/1000 Sm3)
| CET2 |  |  | CET3
| MB1 | MB2 | MB3 | MD1 | MD2 | MD3
NOx | 0.25377 | 0.31711 | 0.59112 | 0.29574 | 0.39254 | 0.42132
CO | 0.00893 | 0.0077374 | 0.36462 | 0.077416 | 0.052079 | 0.056589
2.7 emissioni_ N° avviamenti/fermate | bar: CET2 MB1 to CET2 MB2
| CET2 |  |  | CET3
| MB1 | MB2 | MB3 | MD1 | MD2 | MD3
n° avviamenti a caldo | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5
n° avviamenti a freddo | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11
n° fermate* | 12 | 6 | 3 | 9 | 7 | 16
TOTALI | 23 | 12 | 7 | 18 | 14 | 32
NOTA | CET2 MB1: * compresi i "blocchi"
2.8 emissioni - in occasione di avviamenti/fermate (tonnellate) | bar: CET2 MB1 to CET3 MD1
| CET2 |  |  | CET3
| MB1 | MB2 | MB3 | MD1 | MD2 | MD3
SO2 | 0.73077 | 2.6269 | 0.49357 | 0.17887 | 0.12149 | 0.4112
NOx | 2.5961 | 3.6667 | 13.0305 | 0.65832 | 1.0836 | 2.2498
CO | 2.952 | 3.1567 | 23.7136 | 0.32418 | 1.3748 | 2.0688
Polveri | 0.78474 | 0.34527 | 0.96292 | 0.10069 | 0.00328 | 0.31019
NOTA | CET2 MB1: quantità misurate dallo SME
2.9 emissioni - da altri punti di emissioni convogliati | bar: CET2 MB1 to CET3 MD1
| *gas cromatogr. (AFO+LDG) cet2 | *gas cromatogr. (COKE) cet2 | *gas cromatogr. (AFO) cet3 | *gas cromatogr. (COKE) cet3 | *gas cromatogr. (LDG) cet3 | *gas cromatogr. (Metano) cet3-cet2 | **densimetro A (metano) cet3 | **densimetro B (metano) cet3
concentrazione media oraria (mg/Nm3) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
volumi fumi (Nm3) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
emissione massiche (kg) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
numero eventi | continuativa | continuativa | continuativa | continuativa | continuativa | continuativa | continuativa | continuativa
tipo utilizzo | analisi gas | analisi gas | analisi gas | analisi gas | analisi gas | analisi gas | analisi gas | analisi gas
durata evento (h) | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784 | 8784
consumo combustibile (m3) | 1054.08 | 1054.08 | 1054.08 | 1054.08 | 1054.08 | 1054.08 | 632.448 | 632.448
*NOTA | CET2 MB1: Il calcolo è stato eseguito moltiplicando le ore di funzionamento (pari ad un anno) per il quantitativo di gas analizzato (10 l/h)
**NOTA | CET2 MB1: Il calcolo è stato eseguito moltiplicando le ore di funzionamento (pari ad un anno) per il quantitativo di gas analizzato (20 cm3/s)
| *torcia TG1 | *torcia TG2 | *torcia TG3 | **moto -pompa cet3 | **caldaia preriscaldo CH4 cet3
CO (mg/Nm3) media oraria | 64.387 | 69.9143 | 30.3985 | 196 | 22.7
NOx (mg/Nm3) media oraria | 11.8172 | 12.8324 | 5.5794 | 673 | 209
SOx (mg/Nm3) media oraria | 0.064579 | 0.11723 | 0.046525 | 9.7 | 1.7
polvere (mg/Nm3) media oraria | 1.0906 | 1.2055 | 0.52215 | 18.2 | 0.15
volumi fumi (Nm3) | 501084 | 456816 | 1052946 | 14148.75 | 5099904
CO (ton) | 0.28714 | 0.25763 | 0.59588 | 0.0027732 | 0.11577
NOx (ton) | 0.0527 | 0.047287 | 0.10937 | 0.0095221 | 1.0659
SO2 (ton) | 0.000288 | 0.000432 | 0.000912 | 0.00013724 | 0.0086698
polveri (ton) | 0.0048636 | 0.0044424 | 0.010235 | 0.00025751 | 0.00076499
numero eventi | 18 | 14 | 32 | 105 | continutivo
tipo utilizzo | fermata/ avviamento | fermata/ avviamento | fermata/ avviamento | prova | preriscaldo
durata complessiva evento (h) | 8.9 | 8.0667 | 18.6167 | 26.25 | 3648
consumo combustibile AFO (Nm3) | CET2 MB1: 234132; CET2 MB2: 208548; CET2 MB3: 483118
consumo combustibile LDG (Nm3) | CET2 MB1: 0; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 0
consumo combustibile COKE (Nm3) | CET2 MB1: 340.8; CET2 MB2: 511.2; CET2 MB3: 1079.2
consumo combustibile CH4 (Nm3) | 26378.4 | 23717.6 | 54831.6 |  | 155636.0531
gasolio (tonn) | CET3 MD1: 0.80839
*NOTA | CET2 MB1: i volumi dei fumi per le torce sono riferiti al 3% di O2- cfr. relazione STEAM "Valutazione delle emissioni e dell'efficienza di combustione delle torce",
**NOTA | CET2 MB1: il calcolo dei flussi massici è stato realizzato moltiplicando la portata fumi (Nm3/h) per le concetrazioni di inquinanti (mg/Nm3), entrambi i dati provengono
da specifiche campagne di indagine. Per la caldaia di preriscaldo CH4 il tempo di utilizzo è stimato pari al periodo
novembre-marzo mentre la concentrazione di polvere inserita è pari al 50% della soglia di rilevabilità del metodo di analisi utilizzato.
| gruppo elettrogeno MB1/2 | gruppo elettrogeno MB3** | gruppo elettrogeno cet3
CO con carico (mg/Nm3) | CET2 MB1: 312; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 561
NOx con carico (mg/Nm3) | CET2 MB1: 1119; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 1667
SO2 con carico (mg/Nm3) | CET2 MB1: 3.3; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 13
polvere con carico (mg/Nm3) | CET2 MB1: 0.03; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 13.4
CO senza carico (mg/Nm3) | CET2 MB1: 217; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 516
NOx senza carico (mg/Nm3) | CET2 MB1: 340; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 310
SO2 senza carico (mg/Nm3) | CET2 MB1: 4.3; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 10.3
polvere senza carico (mg/Nm3) | CET2 MB1: 15.9; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 22.7
volumi fumi (Nm3) | CET2 MB1: 39475.25; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 31869.75
*CO (ton) | CET2 MB1: 0.009295; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 0.017548
*NOx (ton) | CET2 MB1: 0.019401; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 0.024234
*SO2 (ton) | CET2 MB1: 0.00016205; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 0.00036892
*polveri (ton) | CET2 MB1: 0.00050494; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 0.00065637
numero eventi | CET2 MB1: 115; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 67
tipo utilizzo | CET2 MB1: prova; CET2 MB2: -----; CET2 MB3: prova
durata complessiva evento (h) | CET2 MB1: 31.75; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 19.75
consumo gasolio (ton) | CET2 MB1: 0.54348; CET2 MB2: 0; CET2 MB3: 0.66434
*NOTA | CET2 MB1: il calcolo dei flussi massici è stato realizzato moltiplicando la portata fumi (Nm3/h) per le concetrazioni di inquinanti (mg/Nm3), entrambi i dati provengono
da specifiche campagne di indagine.
**NOTA | CET2 MB1: Gruppo fermo
| *sfiati skid lubr. estrattori olio COCE MD1 | *sfiati skid lubr. estrattori olio COCE MD2 | *sfiati skid lubr. estrattori olio COCE MD3 | *sfiati skid lubr. estrattori olio TG MD1 | *sfiati skid lubr. estrattori olio TG MD2 | *sfiati skid lubr. estrattori olio TG MD3
concentrazione media oraria areosol+vapore (mg/Nm3) | 1.88 | 60.9 | 166 | 157.3 | 11.7 | 48.7
volumi fumi (Nm3) | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
emissione massiche (kg) | 2.0057 | 91.292 | 126.9114 | 1399.498 | 177.862 | 384.3455
numero eventi | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo
tipo utilizzo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
durata evento (h) | 4457 | 7870 | 5159 | 4457 | 7870 | 5159
consumo combustibile | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
*NOTA | CET2 MB1: I flussi massici sono stati ricavati moltiplicando l'emissione oraria (g/h), determinata in occasione di specifiche campagne di indagine,
per le ore di effettivo funzionamento.
| *sfiati casse oli lubr. turbina MB1 | *sfiati casse oli lubr. turbina MB2 | *sfiati casse oli lubr. turbina MB3 | *sfiati oli tenute alternatori MB1 | *sfiati oli tenute alternatori MB2 | *sfiati oli tenute alternatori MB3 | *sfiati casse oli lubr. TV MD1 | *sfiati casse oli lubr. TV MD2 | *sfiati casse oli lubr. TV MD3
concentrazione media oraria areosol+vapore (mg/Nm3) | 64 | 34.9 | 74.9 | 22 | 4.18 | 0.83 | 442 | 143 | 61
volumi fumi (Nm3) | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a
emissione massiche (kg) | 85.4385 | 43.7493 | 6.7695 | 3.6498 | 0.5229 | 0.00753 | 579.41 | 594.185 | 161.9926
numero eventi | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo
tipo utilizzo | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a. | n.a. | n.a.
durata evento (h) | 8295 | 8715 | 753 | 8295 | 8715 | 753 | 4457 | 7870 | 5159
consumo combustibile | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
*NOTA | CET2 MB1: i flussi massici sono stati ricavati moltiplicando l'emissione oraria (g/h), determinata in occasione di specifiche campagne di indagine,
per le ore di effettivo funzionamento.
| *calorimetri A MD1 | *calorimetri B MD1 | *calorimetri A MD2 | *calorimetri B MD2 | *calorimetri A MD3 | *calorimetri B MD3
concentrazione media oraria CO (mg/Nm3) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
concentrazione media oraria NOx (mg/Nm3) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
concentrazione media oraria SOx (mg/Nm3) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
concentrazione media oraria polvere (mg/Nm3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
volumi fumi (Nm3) | 254049 | 254049 | 448590 | 448590 | 294063 | 294063
CO (ton) | 0.0045475 | 0.0045475 | 0.0080298 | 0.0080298 | 0.0052637 | 0.0052637
NOx (ton) | 0.00030486 | 0.00030486 | 0.00053831 | 0.00053831 | 0.00035288 | 0.00035288
SOx (ton) | 7.6215e-05 | 7.6215e-05 | 0.00013458 | 0.00013458 | 8.8219e-05 | 8.8219e-05
polveri (ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
numero eventi | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo | continuativo
tipo utilizzo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
durata evento (h) | 4457 | 4457 | 7870 | 7870 | 5159 | 5159
consumo CH4 (m3) | 534.84 | 534.84 | 944.4 | 944.4 | 619.08 | 619.08
*NOTA | CET2 MB1: il calcolo dei flussi massici è stato realizzato moltiplicando la portata fumi (Nm3/h) per le concetrazioni di inquinanti (mg/Nm3), entrambi i dati provengono
da specifiche campagne di indagine. I dati di concentrazione determinati su i calorimetri A e B del MD 1 sono stati
ritenuti rappresentativi anche per quelli dei MD 2 e 3
| *sfiati serbatoi olio combustibile MB1 | *sfiati serbatoi olio combustibile MB2 | *sfiati serbatoi olio combustibile MB3 | **sfiati serbatoio olio lubr. Cet3
concentrazione media oraria (mg/Nm3) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
volumi fumi (Nm3) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
emissione massiche (kg) | n.a. | n.a. | n.a. | 3.28
numero eventi | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
tipo utilizzo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
durata evento (h) | n.a. | n.a. | n.a. | continuo
consumo combustibile | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
**NOTA | CET2 MB1: emissioni massiche determinate con il metodo "AP 42 dell’US EPA" cfr. relazione STEAM "Valutazione delle emissioni dai serbatoi di stoccaggio
olio combustibile e olio lubrificante"
*NOTA | CET2 MB1: I serbatoi sono stati bonificati a causa del non utilizzo dell'olio combustibile
torcia MD1 cet3
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
numero utilizzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2
gas AFO (Nm3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508 | 20379 | 0 | 39665 | 0 | 58372 | 386 | 31822
gas COKE (Nm3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 42.6 | 0 | 71 | 0 | 56.8 | 28.4 | 56.8
gas LDG (Nm3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas CH4 (Nm3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9369.6 | 2309.8 | 0 | 4483 | 0 | 6546.4 | 73.2 | 3596.4
composizione gas* | torcia MD1 cet3 gennaio: vedasi tabella 1
NOx (tonn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018736 | 0.0046086 | 0 | 0.0089502 | 0 | 0.013092 | 0.0001332 | 0.0071802
SO2 (tonn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2e-05 | 3.6e-05 | 0 | 6e-05 | 0 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05
CO (tonn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0.025109 | 0 | 0.048765 | 0 | 0.071335 | 0.0007236 | 0.039121
polveri (tonn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017154 | 0.0004302 | 0 | 0.000831 | 0 | 0.0011976 | 2.28e-05 | 0.0006666
NOTA | torcia MD1 cet3 gennaio: i dati sono ricavati dalla relazione della STEAM "Valutazione delle emissioni e dell'efficienza di combustione delle torce"
torcia MD2 cet3
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
numero utilizzi | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
gas AFO (Nm3) | 0 | 24815 | 31115 | 38765 | 28865 | 0 | 21858 | 0 | 23015 | 965 | 39150 | 0
gas COKE (Nm3) | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 85.2 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0
gas LDG (Nm3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas CH4 (Nm3) | 0 | 2833 | 3533 | 4383 | 3283 | 0 | 2519.6 | 0 | 2633 | 183 | 4350 | 0
composizione gas* | torcia MD2 cet3 gennaio: vedasi tabella 1
NOx (tonn) | 0 | 0.0056436 | 0.0070464 | 0.0087498 | 0.0065454 | 0 | 0.0050088 | 0 | 0.0052428 | 0.000333 | 0.0087174 | 0
SO2 (tonn) | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 7.2e-05 | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0
CO (tonn) | 0 | 0.030747 | 0.038391 | 0.047673 | 0.035661 | 0 | 0.027287 | 0 | 0.028563 | 0.001809 | 0.047502 | 0
polveri (tonn) | 0 | 0.000534 | 0.00066 | 0.000813 | 0.000615 | 0 | 0.0004824 | 0 | 0.000498 | 5.7e-05 | 0.000783 | 0
NOTA | torcia MD2 cet3 gennaio: i dati sono ricavati dalla relazione della STEAM "Valutazione delle emissioni e dell'efficienza di combustione delle torce"
torcia MD3 cet3
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
numero utilizzi | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0
gas AFO (Nm3) | 98295 | 64930 | 33815 | 27965 | 965 | 34265 | 0 | 0 | 0 | 161489 | 61394 | 0
gas COKE (Nm3) | 213 | 142 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 326.6 | 113.6 | 0
gas LDG (Nm3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gas CH4 (Nm3) | 11149 | 7366 | 3833 | 3183 | 183 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 18291.8 | 6942.8 | 0
composizione gas* | torcia MD3 cet3 gennaio: vedasi tabella 1
NOx (tonn) | 0.022241 | 0.014694 | 0.0076476 | 0.006345 | 0.000333 | 0.0077478 | 0 | 0 | 0 | 0.036502 | 0.013859 | 0
SO2 (tonn) | 0.00018 | 0.00012 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 9.6e-05 | 0
CO (tonn) | 0.12118 | 0.080058 | 0.041667 | 0.034569 | 0.001809 | 0.042213 | 0 | 0 | 0 | 0.19888 | 0.075512 | 0
polveri (tonn) | 0.002079 | 0.001374 | 0.000714 | 0.000597 | 5.7e-05 | 0.000723 | 0 | 0 | 0 | 0.0034032 | 0.0012882 | 0
NOTA | torcia MD3 cet3 gennaio: i dati sono ricavati dalla relazione della STEAM "Valutazione delle emissioni e dell'efficienza di combustione delle torce"
gruppo elettrogeno MB1/2
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | totali
tipo combustibile | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio
numero eventi | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 115
n. eventi senza carico eletttr. | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 103
n. eventi con carico elettr. | [12 empty] | 12 | bar: gruppo elettrogeno MB1/2 gennaio to gruppo elettrogeno MB1/2 dicembre
durata evento totale (h) | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 31.75
durata evento senza carico elettr. (h) | 2.25 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2 | 25.75
durata evento con carico elettr. (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6
NOx (kg) | 1.6605 | 1.4505 | 1.6605 | 1.6605 | 1.5555 | 1.6605 | 1.6605 | 1.6605 | 1.5555 | 1.6605 | 1.6605 | 1.5555 | 19.401
SO2(kg) | 0.014058 | 0.011402 | 0.014058 | 0.014058 | 0.01273 | 0.014058 | 0.014058 | 0.014058 | 0.01273 | 0.014058 | 0.014058 | 0.01273 | 0.16205
CO(kg) | 0.8025 | 0.6685 | 0.8025 | 0.8025 | 0.7355 | 0.8025 | 0.8025 | 0.8025 | 0.7355 | 0.8025 | 0.8025 | 0.7355 | 9.295
polveri (kg) | 0.04412 | 0.03432 | 0.04412 | 0.04412 | 0.03922 | 0.04412 | 0.04412 | 0.04412 | 0.03922 | 0.04412 | 0.04412 | 0.03922 | 0.50494
gruppo elettrogeno MB3*
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | totali
tipo combustibile | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio
numero eventi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n. eventi senza carico eletttr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n. eventi con carico elettr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
durata evento totale (h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
durata evento senza carico elettr. (h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
durata evento con carico elettr. (h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOx (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
polveri (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| *NOTA | Gruppo fermo
moto -pompa cet3
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | totali
tipo combustibile | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio
numero eventi | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 105
durata evento (h) | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2.25 | 26.25
NOx (kg) | 0.81675 | 0.81675 | 0.726 | 0.81675 | 0.81675 | 0.726 | 0.81675 | 0.81675 | 0.81675 | 0.81675 | 0.726 | 0.81675 | 9.5288
SO2(kg) | 0.011768 | 0.011768 | 0.01046 | 0.011768 | 0.011768 | 0.01046 | 0.011768 | 0.011768 | 0.011768 | 0.011768 | 0.01046 | 0.011768 | 0.13729
CO(kg) | 0.2385 | 0.2385 | 0.212 | 0.2385 | 0.2385 | 0.212 | 0.2385 | 0.2385 | 0.2385 | 0.2385 | 0.212 | 0.2385 | 2.7825
polveri (kg) | 0.022072 | 0.022072 | 0.01962 | 0.022072 | 0.022072 | 0.01962 | 0.022072 | 0.022072 | 0.022072 | 0.022072 | 0.01962 | 0.022072 | 0.25751
gruppo elettrogeno cet3
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | totali
tipo combustibile | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio | gasolio
numero eventi | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 67
n. eventi senza carico eletttr. | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 55
n. eventi con carico elettr. | [12 empty] | 12 | bar: gruppo elettrogeno cet3 gennaio to gruppo elettrogeno cet3 dicembre
durata evento totale (h) | 1.75 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 19.75
durata evento senza carico elettr. (h) | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.25 | 13.75
durata evento con carico elettr. (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6
NOx (kg) | 2.073 | 1.9445 | 2.073 | 2.073 | 1.9445 | 2.073 | 2.073 | 1.9445 | 2.073 | 1.9445 | 1.9445 | 2.073 | 24.2335
SO2(kg) | 0.032525 | 0.02825 | 0.032525 | 0.032525 | 0.02825 | 0.032525 | 0.032525 | 0.02825 | 0.032525 | 0.02825 | 0.02825 | 0.032525 | 0.36893
CO(kg) | 1.5515 | 1.3375 | 1.5515 | 1.5515 | 1.3375 | 1.5515 | 1.5515 | 1.3375 | 1.5515 | 1.3375 | 1.3375 | 1.5515 | 17.548
polveri (kg) | 0.058625 | 0.0492 | 0.058625 | 0.058625 | 0.0492 | 0.058625 | 0.058625 | 0.0492 | 0.058625 | 0.0492 | 0.0492 | 0.058625 | 0.65638
tab.1
|  |  | avviamento a freddo | avviamento a caldo | blocco/ fermata
Composizione
| H2 | % | 3.779 | 3.779 | 6.789
| CO2 | % | 19.389 | 19.389 | 17.168
| N2 | % | 43.429 | 43.429 | 38.589
| CO | % | 23.086 | 23.086 | 20.605
| O2 | % | 0.582 | 0.582 | 0.53729
| C6H6 | % | 0 | 0 | 0.035
| C2H2 | % | 0 | 0 | 0.005
| C3H8 | % | 0.114 | 0.114 | 0.171
| C3H6 | % | 0 | 0 | 0.004
| I-C4H10 | % | 0.013 | 0.013 | 0.02
| N-C4H10 | % | 0.02 | 0.02 | 0.03
| CH4 | % | 9.083 | 9.083 | 15.146
| C2H4 | % | 0 | 0 | 0.107
| C2H6 | % | 0.491 | 0.491 | 0.77
| H2S | % | 0 | 0 | 0.002
| He | % | 0.004 | 0.004 | 0.006
| C6H14 | % | 0.002 | 0.002 | 0.002
| N-C5H12 | % | 0.004 | 0.004 | 0.006
| I-C5H12 | % | 0.004 | 0.004 | 0.007
| T o t ale | % | 100 | 100 | 99.9993
NOTA: La tabella è compilata con la composizione tipica utilizzata per lo studio delle emissioni dalle torce _ Cfr relazione STEAM
"Valutazione delle emissioni e dell'efficienza di combustione delle torce".

## SEZ.3_ARIA-Imissioni da impiant
3.1 | immissioni dovute all'impianto_ Sintesi dei dati di qualità dell'aria misurate dalla rete di monitoraggio installata in prossimità dello stabilimento
Si precisa che non sono presenti centraline di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della scrivente in prossimità dello stabilimento
Per ottemperare a quanto prescritto Vi alleghiamo il file "Export_dati_qualità_dell'aria.xls" (all. 3 - sez. 3) scaricato dal sito www.ARPA.puglia.it alla sezione aria.
.

## SEZ.4_ACQUA emissioni
4,1 emissioni acqua_ Inquinanti emessi in acqua (kg)
| *AR1 | *AR2 | **AL1 | AL2 | **AL3 | MN1 | MN2
| mare cet3 | mare cet2 | processo cet2 | processo cet2 | processo cet3 | meteorica cet2 | meteorica cet2
grassi e oli | 6248.0831 | 2852.7364 | 4.5805 | scarico non attivo | 38.5961 | portata indeterminata | portata indeterminata
Cloro attivo | 2916.4064 | 4228.6576 | 1.3322 |  | 3.2415
solidi sospesi | 465059.575 | 793303.1493 | 242.259 |  | 1230.6948
idrocarburi totali | 0 | 0 | 2.2039 |  | 7.0523
As | 0 | 0 | 0.22204 |  | 0.51027
Ni | 0 | 0 | 0.88815 |  | 2.5202
Cd | 0 | 0 | 0.13322 |  | 0.30616
Hg | 0 | 0 | 0.0044408 |  | 0.010205
Pb | 0 | 0 | 0.44407 |  | 1.0205
cianuri totali |  |  | 1.802 |  | 23.1731
azoto nitroso |  |  | 0.94599 |  | 8.1937
azoto nitrico |  |  | 59.6366 |  | 47.1739
azoto ammoniacale |  |  | 31.757 |  | 393.5408
fosforo totale |  |  | 100.6837 |  | 9.9075
solfuri |  |  | 1.3322 |  | 3.0573
fenoli |  |  | 2.6644 |  | 6.1452
Fe |  |  | 5.5036 |  | 39.8623
Cu |  |  | 0.65016 |  | 3.8597
cloruri |  |  | 985.735 |  | 29238.7461
solfati |  |  | 289.7303 |  | 5600.1779
COD |  |  | 456.185 |  | 6168.6623
BOD5 |  |  | 44.4075 |  | 1529.7548
tensioattivi totali |  |  | 0.44407 |  | 1.0205
pesticidi totali |  |  | 0.22204 |  | 0.51027
*NOTA 1 | valori stimati sulla base di numero due misure puntuali (analisi semestrali), calcolati moltiplicando la media dei due valori per la portata annua scaricata
la quantità riportata è la differenza tra il flusso di inqinanti scaricati e quelli in ingresso, forzata a zero quando risulta negativa.,
**NOTA 2 | Il calcolo dei flussi massici degli inquinanti è stato ricavato come sommatoria dei valori ottenuti moltiplicando la media mese, delle analisi effettuate, per la portata mensile.
Fanno eccezione i flussi di As, Cd, Hg e Pb stimati sulla base di numero due misure puntuali (analisi semestrali) e calcolati moltiplicando la media dei due valori per la portata annua scaricata
NOTA | per il calcolo dei valori nelle celle evidenziate è stato utilizzato almeno un risultato analitico inferiore alla soglia di rilevabilità
del metodo, valutandolo pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/Nm3=0,015 mg/Nm3).
4,1,1 emissioni acqua_ Inquinanti emessi in acqua (mg/l) - media mese
| AR1 (mare cet3) | [11 empty] | limiti (mg/l)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
portata scaricata (m3) | 22140706 | 18210234 | 19262196 | 20693414 | 29779861 | 23854244 | 22569295 | 19885718 | 23603138 | 24458680 | 30009948 | 28809637
t (°C) | 19.1 | 20.1 | 21.2 | 24 | 22.7 | 30.1 | 31.2 | 31.2 | 28.3 | 25.8 | 21.6 | 17.5 | 35
pH | 8.002 | 7.945 | 7.9325 | 7.88 | 7.968 | 7.866 | 7.896 | 7.76 | 7.8725 | 7.52 | 7.518 | 7.5533 | 5.5-9,5
solidi sospesi | 14.2 | 12.75 | 11 | 11.6 | 8.8 | 10.4 | 10.4 | 12.2 | 11.75 | 8 | 8.008 | 7.6667 | 80
Cloro attivo | 0.022 | 0.015 | 0.0275 | 0.022 | 0.033 | 0.033 | 0.046 | 0.062 | 0.07375 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.2
grassi e oli | 0.15167 | 0.15125 | 0.03375 | 0.025 | 0.025 | 0.066 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 20
idrocarburi totali | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 5
As | AR1 (mare cet3) febbraio: 0.0025; AR1 (mare cet3) agosto: 0.0025 | 0.5
Ni | AR1 (mare cet3) febbraio: 0.01; AR1 (mare cet3) agosto: 0.01 | 2
Cd | AR1 (mare cet3) febbraio: 0.0015; AR1 (mare cet3) agosto: 0.0015 | 0.02
Hg | AR1 (mare cet3) febbraio: 5e-05; AR1 (mare cet3) agosto: 5e-05 | 0.005
Pb | AR1 (mare cet3) febbraio: 0.03; AR1 (mare cet3) agosto: 0.03 | 0.2
NOTA | AR1 (mare cet3) gennaio: Si segnala che per i risultati analitici inferiori alla soglia di rilevabilità del metodo è stato utilizzato un valore pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/l=0,015 mg/l) .
4,1,2 emissioni acqua_ Inquinanti emessi in acqua (mg/l) - media mese | bar: AR1 (mare cet3) gennaio to AR1 (mare cet3) maggio
| AR1 (mare cet3) gennaio: AR2 (acqua mare cet2) | limiti (mg/l)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
portata scaricata (m3) | 27542596 | 25189830 | 25987289 | 26217535 | 23496169 | 24707058 | 26620144 | 28382198 | 23509832 | 27001666 | 39250471 | 43111339
t (°C) | 17.58 | 18.49 | 20.02 | 24.14 | 25.27 | 29.91 | 30.02 | 29.62 | 28.64 | 25.93 | 19.81 | 14.63 | 35
pH | 8.082 | 8.035 | 8.0325 | 7.898 | 7.9683 | 7.9275 | 7.93 | 7.87 | 7.9575 | 7.695 | 7.478 | 7.66 | 5.5-9,5
solidi sospesi | 12.8 | 13 | 9.5 | 12.4 | 10.2 | 10.25 | 10 | 14.6 | 11 | 10.25 | 10.4 | 8 | 80
Cloro attivo | 0.034 | 0.03625 | 0.02375 | 0.015 | 0.031 | 0.04 | 0.054 | 0.074 | 0.05625 | 0.04375 | 0.034 | 0.015 | 0.2
grassi e oli | 0.116 | 0.03875 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 20
idrocarburi totali | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 5
As | AR2 (acqua mare cet2) febbraio: 0.0025; AR2 (acqua mare cet2) agosto: 0.0025 | 0.5
Ni | AR2 (acqua mare cet2) febbraio: 0.01; AR2 (acqua mare cet2) agosto: 0.01 | 2
Cd | AR2 (acqua mare cet2) febbraio: 0.0015; AR2 (acqua mare cet2) agosto: 0.0015 | 0.02
Hg | AR2 (acqua mare cet2) febbraio: 5e-05; AR2 (acqua mare cet2) agosto: 5e-05 | 0.005
Pb | AR2 (acqua mare cet2) febbraio: 0.03; AR2 (acqua mare cet2) agosto: 0.03 | 0.2
NOTA | AR2 (acqua mare cet2) gennaio: Si segnala che per i risultati analitici inferiori alla soglia di rilevabilità del metodo è stato utilizzato un valore pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/l=0,015 mg/l) .
4,1,3 emissioni acqua_ Inquinanti emessi in acqua (mg/l) - media mese | bar: AR2 (acqua mare cet2) gennaio to AR2 (acqua mare cet2) maggio
| AR2 (acqua mare cet2) gennaio: AL1 (processo cet2) | limiti (mg/l)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
portata scaricata (m3) | 7435 | 6960 | 7440 | 7190 | 7440 | 6920 | 7440 | 7435 | 7200 | 7240 | 7640 | 8475
t (°C) | 24.5 | 23.2 | 20.28 | 23.2 | 20.6 | 23 | 21.2 | 22.2 | 23.3 | 20.3 | 15.2 | 13.65 | 35
pH | 6.588 | 6.38 | 6.55 | 6.228 | 6.974 | 6.6725 | 6.474 | 6.374 | 6.5375 | 6.3075 | 6.436 | 6.315 | 5,5-9,5
solidi sospesi | 3 | 2.75 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 3.25 | 2.4 | 2.4 | 3.25 | 2.25 | 2.4 | 2 | 80
cianuri | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.02125 | 0.02125 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5
cloro attivo | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.2
solfuri | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1
fosforo totale | 1.106 | 0.99 | 0.716 | 0.804 | 1.096 | 1.37 | 1.586 | 1.44 | 1.3375 | 1.4475 | 1.214 | 0.5825 | 10
azoto ammoniacale | 0.584 | 0.3925 | 0.312 | 0.412 | 0.27 | 0.1075 | 0.138 | 0.1625 | 0.03875 | 0.36 | 0.05 | 1.315 | 15
grassi e oli | 0.106 | 0.0725 | 0.07 | 0.025 | 0.173 | 0.02375 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 20
fenoli | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.5
ferro | 0.0448 | 0.0525 | 0.051 | 0.068 | 0.056 | 0.0475 | 0.052 | 0.048 | 0.085 | 0.095 | 0.092 | 0.0525 | 2
**nichel | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2
rame | 0.0146 | 0.00875 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.0075 | 0.00625 | 0.005 | 0.005 | 0.1
cloruri | 11.66 | 9.05 | 9.184 | 8.564 | 9.16 | 12.5575 | 11.7 | 16.28 | 11.875 | 10.5525 | 11.67 | 10.85 | -
solfati | 1.488 | 1.0525 | 1.94 | 1.64 | 1.872 | 1.3175 | 0.866 | 2.994 | 4.55 | 6.4125 | 5.128 | 8.85 | -
azoto nitrico | 0.422 | 0.51 | 0.326 | 0.566 | 0.898 | 0.325 | 0.81 | 1.364 | 0.5425 | 0.6125 | 0.966 | 0.665 | 20
azoto nitroso | 0.009 | 0.0125 | 0.023 | 0.008 | 0.02 | 0.0225 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.00875 | 0.6
COD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160
idrocarburi totali | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.02375 | 0.025 | 0.025 | 5
BOD5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 40
tensioattivi totali | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2
pesticidi totali | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.05
As | AL1 (processo cet2) febbraio: 0.0025; AL1 (processo cet2) agosto: 0.0025 | 0.5
**Ni | AL1 (processo cet2) febbraio: 0.01; AL1 (processo cet2) agosto: 0.01 | 2
Cd | AL1 (processo cet2) febbraio: 0.0015; AL1 (processo cet2) agosto: 0.0015 | 0.02
Hg | AL1 (processo cet2) febbraio: 5e-05; AL1 (processo cet2) agosto: 5e-05 | 0.005
Pb | AL1 (processo cet2) febbraio: 0.005; AL1 (processo cet2) agosto: 0.005 | 0.2
NOTA | AL1 (processo cet2) gennaio: Si segnala che per i risultati analitici inferiori alla soglia di rilevabilità del metodo è stato utilizzato un valore pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/l=0,015 mg/l) .
**NOTA | AL1 (processo cet2) gennaio: l'analisi del nichel è prescritta con frequenza settimanale e semestrale
4,1,4 emissioni acqua_ Inquinanti emessi in acqua (mg/l) - media mese
AL2 (processo cet2)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
*portata scaricata (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t (°C)
pH
solidi sospesi
cianuri
cloro attivo
solfuri
fosforo totale
azoto ammoniacale
grassi e oli
fenoli
ferro
nichel
rame
cloruri
solfati
azoto nitrico
azoto nitroso
COD
idrocarburi
BOD5
tensioattivi totali
pesticidi totali
As
Ni
Cd
Hg
Pb
NOTA | AL2 (processo cet2) gennaio: scarico non piu attivo da luglio 2010
4,1,5 emissioni acqua_ Inquinanti emessi in acqua (mg/l) - media mese
| AL2 (processo cet2) gennaio: AL3 (processo cet3) | limiti (mg/l)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
portata scaricata (m3) | 12153 | 13126 | 12920 | 16885 | 17796 | 18340 | 20187 | 20474 | 18226 | 19387 | 22462 | 12153
t (°C) | 19.4 | 21.3 | 18.4 | 23.3 | 25.5 | 28 | 29 | 29.5 | 27.2 | 26.2 | 24.8 | 19.5 | 35
pH | 7.3673 | 7.3921 | 7.4142 | 7.4733 | 7.4613 | 7.4737 | 7.3729 | 7.4339 | 7.2776 | 7.3658 | 7.4 | 7.4277 | 5,5-9,5
solidi sospesi | 6.9677 | 5.3571 | 5.9355 | 5.9 | 6.6452 | 5.9333 | 7.129 | 7.0323 | 6.4138 | 5.129 | 4.97 | 4.6452 | 80
cianuri | 0.02871 | 0.061071 | 0.13032 | 0.17633 | 0.10871 | 0.10817 | 0.16065 | 0.11323 | 0.10069 | 0.10871 | 0.108 | 0.12452 | 0.5
cloro attivo | 0.015 | 0.016786 | 0.017667 | 0.015893 | 0.015484 | 0.015 | 0.015 | 0.019821 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014963 | 0.2
solfuri | 0.015 | 0.015 | 0.014667 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1
fosforo totale | 0.083 | 0.045536 | 0.093226 | 0.029 | 0.041613 | 0.044833 | 0.024065 | 0.005 | 0.061034 | 0.090968 | 0.05 | 0.0376 | 10
azoto ammoniacale | 1.5517 | 1.8064 | 1.31 | 1.53 | 1.8145 | 1.2093 | 0.76026 | 1.979 | 3.3907 | 1.7523 | 2.65 | 3.5039 | 15
grassi e oli | 0.24667 | 0.32089 | 0.33435 | 0.3065 | 0.47226 | 0.092333 | 0.09871 | 0.13917 | 0.27759 | 0.025 | 0.049138 | 0.025 | 20
fenoli | 0.03 | 0.031071 | 0.0315 | 0.029464 | 0.029516 | 0.03 | 0.029839 | 0.03 | 0.029655 | 0.030806 | 0.03 | 0.03 | 0.5
ferro | 0.15067 | 0.17786 | 0.19677 | 0.20433 | 0.19774 | 0.17567 | 0.17129 | 0.18839 | 0.22655 | 0.19774 | 0.22 | 0.22581 | 2
**nichel | 0.010333 | 0.010741 | 0.0275 | 0.012759 | 0.01 | 0.01 | 0.0098387 | 0.014483 | 0.012069 | 0.01 | 0.012759 | 0.01037 | 2
rame | 0.020333 | 0.022857 | 0.029677 | 0.024 | 0.017258 | 0.014667 | 0.016452 | 0.02 | 0.021379 | 0.01371 | 0.013 | 0.02129 | 0.1
cloruri | 165.6083 | 150.3429 | 194.5619 | 162.062 | 174.0209 | 141.859 | 151.7139 | 110.3341 | 147.5427 | 113.2155 | 109.6 | 134.6577 | -
solfati | 29.6407 | 29.9994 | 35.7971 | 52.818 | 34.6057 | 28.8613 | 22.461 | 10.56 | 27.0031 | 20.0187 | 22.1 | 24.7177 | -
azoto nitrico | 0.27567 | 0.22464 | 0.44815 | 0.253 | 0.26258 | 0.19733 | 0.28871 | 0.14097 | 0.18345 | 0.17323 | 0.18 | 0.25194 | 20
azoto nitroso | 0.057667 | 0.031538 | 0.04129 | 0.035667 | 0.037097 | 0.0375 | 0.048387 | 0.054516 | 0.034483 | 0.02871 | 0.037 | 0.04 | 0.6
COD | 36.5226 | 27.6857 | 28.8258 | 31.4533 | 29.5839 | 22.57 | 27.0516 | 35.8387 | 35.5828 | 26.4419 | 28.87 | 35.2161 | 160
idrocarburi totali | 0.040968 | 0.099643 | 0.039 | 0.04 | 0.043167 | 0.025 | 0.025 | 0.025893 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 5
BOD5 | 3 | 3.8 | 10 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 16 | 6 | 10 | 14 | 40
tensioattivi totali | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2
pesticidi totali | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.05
As | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.0025; AL3 (processo cet3) agosto: 0.0025 | 0.5
**Ni | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.01; AL3 (processo cet3) agosto: 0.01 | 2
Cd | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.0015; AL3 (processo cet3) agosto: 0.0015 | 0.02
Hg | AL3 (processo cet3) febbraio: 5e-05; AL3 (processo cet3) agosto: 5e-05 | 0.005
Pb | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.005; AL3 (processo cet3) agosto: 0.005 | 0.2
NOTA | AL3 (processo cet3) gennaio: Si segnala che per i risultati analitici inferiori alla soglia di rilevabilità del metodo è stato utilizzato un valore pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/l=0,015 mg/l) .
**NOTA | AL3 (processo cet3) gennaio: l'analisi del nichel è prescritta con frequenza settimanale e semestrale
4,1,6 emissioni acqua_ Inquinanti emessi in acqua (mg/l) - media mese | bar: AL3 (processo cet3) gennaio to AL3 (processo cet3) maggio
| AL3 (processo cet3) gennaio: MN1 (meteorica cet2 ) | limiti (mg/l)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile** | maggio | giugno | luglio** | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
pH | 7.89 | 7.7 | 7.65 |  | 7.76 | 7.92 |  | 7.88 | 7.91 | 7.61 | 7.56 | 7.5 | 5,5-9,5
solidi sospesi | 8 | 11 | 4 |  | 7 | 10 |  | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 80
cianuri | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5
solfuri | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1
fosforo totale | 0.07 | 0.05 | 0.08 |  | 0.03 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 0.075 | 10
azoto ammoniacale | 0.3 | 0.34 | 0.84 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 15
grassi e oli | 0.025 | 0.18 | 0.23 |  | 0.1 | 0.025 |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 20
fenoli | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.5
ferro | 0.05 | 0.08 | 0.07 |  | 0.05 | 0.08 |  | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 2
nichel* | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2
rame | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |  | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1
solfati | 17.6 | 35.5 | 19 |  | 7.2 | 39.4 |  | 31 | 18.1 | 21.6 | 3 | 23.9 | -
azoto nitrico | 0.69 | 1.1 | 0.57 |  | 0.25 | 0.86 |  | 2.1 | 0.72 | 0.93 | 0.11 | 1.18 | 20
azoto nitroso | 0.03 | 0.005 | 0.1 |  | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.6
COD | 20 | 20 | 5 |  | 12 | 5 |  | 5 | 28 | 5 | 32 | 5 | 160
idrocarburi totali | 0.025 | 0.08 | 0.025 |  | 0.025 | 0.025 |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 5
BOD5 | 1.8 | 2.3 | 0.5 |  | 3 | 0.5 |  | 0.5 | 8 | 0.5 | 13 | 0.5 | 40
As | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.0025; AL3 (processo cet3) agosto: 0.0025 | 0.5
Ni* | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.02; AL3 (processo cet3) agosto: 0.01 | 2
Cd | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.0015; AL3 (processo cet3) agosto: 0.0015 | 0.02
Hg | AL3 (processo cet3) febbraio: 5e-05; AL3 (processo cet3) agosto: 5e-05 | 0.005
Pb | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.035; AL3 (processo cet3) agosto: 0.035 | 0.2
NOTA | AL3 (processo cet3) gennaio: Si segnala che per i risultati analitici inferiori alla soglia di rilevabilità del metodo è stato utilizzato un valore pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/l=0,015 mg/l) .
*NOTA | AL3 (processo cet3) gennaio: l'analisi del nichel è prescritta con frequenza settimanale e semestrale
**NOTA | AL3 (processo cet3) gennaio: Nel mese di aprile e luglio non è stato possibile effettuare le analisi a causa della mancanza di piogge
4,1,7 emissioni acqua_ Inquinanti emessi in acqua (mg/l) - media mese | bar: AL3 (processo cet3) gennaio to AL3 (processo cet3) maggio
| AL3 (processo cet3) gennaio: MN2 (meteorica cet2 (AGL)) | limiti (mg/l)
| gennaio | febbraio | marzo | aprile** | maggio | giugno | luglio** | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre***
pH | 7.72 | 7.62 | 7.83 |  | 7.94 | 7.7 |  | 7.54 | 7.62 | 7.62 | 7.48 |  | 5,5-9,5
solidi sospesi | 11 | 10 | 6 |  | 9 | 7 |  | 8 | 10 | 10 | 7 |  | 80
cianuri | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.5
solfuri | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  | 1
fosforo totale | 0.01 | 0.005 | 0.005 |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 10
azoto ammoniacale | 1.1 | 1.28 | 1.79 |  | 0.05 | 0.3 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 15
grassi e oli | 0.025 | 0.025 | 0.68 |  | 0.2 | 0.025 |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  | 20
fenoli | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.5
ferro | 0.07 | 0.06 | 0.08 |  | 0.07 | 0.04 |  | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |  | 2
nichel* | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 2
rame | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.1
solfati | 85.4 | 75.8 | 62.1 |  | 29.6 | 35.7 |  | 27 | 36.2 | 36.2 | 11.3 |  | -
azoto nitrico | 1.1 | 0.7 | 0.61 |  | 0.29 | 0.44 |  | 0.37 | 0.6 | 0.6 | 0.28 |  | 20
azoto nitroso | 0.09 | 0.005 | 0.06 |  | 0.02 | 0.05 |  | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |  | 0.6
COD | 28 | 24 | 5 |  | 20 | 14 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 160
idrocarburi totali | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  | 0.025 | 0.025 |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  | 5
BOD5 | 2.6 | 2.8 | 0.5 |  | 6 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 40
As | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.0025; AL3 (processo cet3) agosto: 0.0025 | 0.5
Ni* | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.01; AL3 (processo cet3) agosto: 0.01 | 2
Cd | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.0015; AL3 (processo cet3) agosto: 0.0015 | 0.02
Hg | AL3 (processo cet3) febbraio: 5e-05; AL3 (processo cet3) agosto: 5e-05 | 0.005
Pb | AL3 (processo cet3) febbraio: 0.035; AL3 (processo cet3) agosto: 0.035 | 0.2
NOTA | AL3 (processo cet3) gennaio: Si segnala che per i risultati analitici inferiori alla soglia di rilevabilità del metodo è stato utilizzato un valore pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/l=0,015 mg/l) .
*NOTA | AL3 (processo cet3) gennaio: l'analisi del nichel è prescritta con frequenza settimanale e semestrale
**NOTA | AL3 (processo cet3) gennaio: Nel mese di aprile e luglio non è stato possibile effettuare le analisi a causa della mancanza di piogge
***NOTA | AL3 (processo cet3) gennaio: Nel mese di dicembre non è stato possibile effettuare le analisi a causa della pulizia della vasca
4,1,8 emissioni acqua_ Inquinanti presenti in acqua (mg/l) - media mese | bar: AL3 (processo cet3) gennaio to AL3 (processo cet3) maggio
INGRESSO ACQUA MARE CET3
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
Portata (m3) | 22157387 | 18226251 | 19277305 | 20712887 | 29802142 | 23887099 | 22621966 | 19941123 | 23653338 | 24504663 | 30057465 | 28854961
t (°C) | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 17.4 | 18.9 | 23.3 | 25.2 | 25.6 | 24.4 | 21.2 | 17.4 | 13.2
pH | 8.02 | 7.91 | 7.78 | 7.92 | 7.89 | 7.93 | 7.88 | 7.84 | 8.18 | 7.84 | 7.42 | 7.93
solidi sospesi | 9 | 12 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 9 | 12 | 11 | 10
Cloro attivo | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.05 | 0.015 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.015 | 0.04 | 0.015 | 0.015
grassi e oli | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
idrocarburi totali | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
As | INGRESSO ACQUA MARE CET3 febbraio: 0.0025; INGRESSO ACQUA MARE CET3 agosto: 0.0025
Ni | INGRESSO ACQUA MARE CET3 febbraio: 0.01; INGRESSO ACQUA MARE CET3 agosto: 0.01
Cd | INGRESSO ACQUA MARE CET3 febbraio: 0.0015; INGRESSO ACQUA MARE CET3 agosto: 0.0015
Hg | INGRESSO ACQUA MARE CET3 febbraio: 5e-05; INGRESSO ACQUA MARE CET3 agosto: 5e-05
Pb | INGRESSO ACQUA MARE CET3 febbraio: 0.03; INGRESSO ACQUA MARE CET3 agosto: 0.03
NOTA | INGRESSO ACQUA MARE CET3 gennaio: Si segnala che per i risultati analitici inferiori alla soglia di rilevabilità del metodo è stato utilizzato un valore pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/l=0,015 mg/l) .
4,1,9 emissioni acqua_ Inquinanti presenti in acqua (mg/l) - media mese | bar: INGRESSO ACQUA MARE CET3 gennaio to INGRESSO ACQUA MARE CET3 maggio
INGRESSO ACQUA MARE CET2
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre
Portata (m3) | 27542596 | 25189830 | 25987289 | 26217535 | 23496169 | 24707058 | 26620144 | 28382198 | 23509832 | 27001666 | 39250471 | 43111339
t (°C) | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 17.4 | 18.9 | 23.3 | 25.2 | 25.6 | 24.4 | 21.2 | 17.4 | 13.2
pH | 7.72 | 7.98 | 7.81 | 7.83 | 7.74 | 7.71 | 7.75 | 7.81 | 8.24 | 7.94 | 7.86 | 7.42
solidi sospesi | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6
Cloro attivo | 0.015 | 0.015 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.005 | 0.015
grassi e oli | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
idrocarburi totali | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
As | INGRESSO ACQUA MARE CET2 febbraio: 0.0025; INGRESSO ACQUA MARE CET2 agosto: 0.0025
Ni | INGRESSO ACQUA MARE CET2 febbraio: 0.01; INGRESSO ACQUA MARE CET2 agosto: 0.01
Cd | INGRESSO ACQUA MARE CET2 febbraio: 0.0015; INGRESSO ACQUA MARE CET2 agosto: 0.0015
Hg | INGRESSO ACQUA MARE CET2 febbraio: 5e-05; INGRESSO ACQUA MARE CET2 agosto: 5e-05
Pb | INGRESSO ACQUA MARE CET2 febbraio: 0.03; INGRESSO ACQUA MARE CET2 agosto: 0.03
NOTA | INGRESSO ACQUA MARE CET2 gennaio: Si segnala che per i risultati analitici inferiori alla soglia di rilevabilità del metodo è stato utilizzato un valore pari alla metà di tale soglia (es. <0,03mg/l=0,015 mg/l) .
4,1,10 emissioni acqua_ emissione specifica annuale per m3 trattato di tutti gli inquinanti regolamentati | bar: INGRESSO ACQUA MARE CET2 gennaio to INGRESSO ACQUA MARE CET2 luglio
kg/m3
|  | grassi e oli | 0.0001891
|  | Cl attivo | 1.5881e-05
|  | solidi sospesi | 0.0060296
|  | idrocarburi totali | 3.4552e-05
|  | As | 2.5e-06
|  | Ni | 1.2348e-05
|  | Cd | 1.5e-06
|  | Hg | 5e-08
|  | Pb | 5e-06
|  | cianuri totali | 0.00011353
|  | azoto nitroso | 4.0144e-05
|  | azoto nitrico | 0.00023112
|  | azoto ammoniacale | 0.0019281
|  | fosforo totale | 4.854e-05
|  | solfuri | 1.4979e-05
|  | fenoli | 3.0107e-05
|  | Fe | 0.0001953
|  | Cu | 1.891e-05
|  | cloruri | 0.14325
|  | solfati | 0.027437
|  | COD | 0.030222
|  | BOD5 | 0.0074948
|  | tensioattivi totali | 5e-06
|  | pesticidi totali | 2.5e-06
4,1,11 ANTIFOULING- quantità di antifouling utillzato nell'anno (Rapporto conclusivo delle attività di controllo ordinario | bar: INGRESSO ACQUA MARE CET2 gennaio to INGRESSO ACQUA MARE CET2 agosto
- anno 2016, pag. 39 "Tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale ordinaria")
scarico | INGRESSO ACQUA MARE CET2 gennaio: tipologia; INGRESSO ACQUA MARE CET2 febbraio: quantità (m3)
AR1 (CET3) | INGRESSO ACQUA MARE CET2 gennaio: ipoclorito di sodio; INGRESSO ACQUA MARE CET2 febbraio: 37.92
AR2 (CET2) | INGRESSO ACQUA MARE CET2 gennaio: n.a.; INGRESSO ACQUA MARE CET2 febbraio: 0

## SEZ.5_RIFIUTI
5.1 rifiuti_produzione "rifiuti non pericolosi"
Codici C.E.R. | descrizione | quantità (ton) | destino | impianto/area provenienza
100121 | Fanghi W34 | 111.92 | D9 | Impianto trattamento acque CET3
150103 | Imballaggi in legno | 13.06 | R13 | cet2 e cet3
160304 | Polveri pulizia piazzali | 22.08 | D9 | cet2 e cet3
161002 | Acqua di lavaggio condensatore | 191.8 | D15 | cet2 e cet3
161002 | Acqua di lavaggio vasche di processo | 43.96 | D15 | cet2 e cet3
161002 | Acqua di lavaggio vasche meteo | 89.62 | D15 | cet2 e cet3
161002 | Acqua di lavaggio camino CET2 MB3 | 5.98 | D15 | cet2
161002 | Acqua di lavaggio pozzo caldo CET2 MB3 | 21.89 | D15 | cet2
161002 | Acqua di lavaggio refrigeranti | 11.53 | D15 | cet2
161002 | Condense GAS AFO/LDG | 9556.71 | D9 | cet2
161002 | Condense GAS COKE | 344.36 | D9 | cet2
161106 | Materiale refrattario | 77.554 | D9 | cet2
170101 | Cemento | 29.62 | R13 | cet2 e cet3
170405 | Ferro e acciaio | 132.99 | R13 | cet2 e cet3
191308 | Acqua di falda | 1276.36 | D15 | acque falda cet2 e cet3
200304 | Fanghi fosse settiche | 224.22 | D8 | cet2 e cet3
TOTALE |  | 12153.654
5.2 rifiuti_ produzione "rifiuti pericolosi"
Codici C.E.R. | descrizione | quantità (ton) | destino | impianto/area provenienza
100118* | Residui caldaia CET2 MB3 | 3.626 | D9 | Cet3
130205* | Olio esausto | 9.18 | R13 | cet2/cet3
130802* | Emulsioni oleose | 22.86 | R13 | cet2/cet3
150202* | Stracci imbevuti di olio | 4.283 | D15 | cet2/cet3
150202* | Stracci | 0.1 | D15 | cet2 scavo per rinvenimento materiale inatteso
160211* | Climatizzatori dismessi | 14.1 | R13 | cet3
160303* | Fango celle torri di raffreddamento CET3 | 60.42 | D9 | cet3
160303* | Fango barilotti GAS | 2.56 | D9 | cet2/cet3
160303* | Fango puliza vasca condense GAS | 135.25 | D9 | cet2/cet3
160303* | Fango valvola GAKO | 15.28 | D9 | cet2
160506* | Rifiuti di laboratorio | 0.086 | D15 | laboratorio chimico
160601* | Batterie al piombo | 0.24 | R13 | cet2/cet3
160602* | Batterie nichel cadmio | 2.33 | R13 | cet2/cet3
170204* | vetro, plastica e legno | 0.28 | D15 | cet2 scavo per rinvenimento materiale inatteso
170303* | Asfalto | 18.58 | D9 | cet2 scavo per rinvenimento materiale inatteso
170503* | Terra e roccia | 256.8 | D9 | cet2 scavo per rinvenimento materiale inatteso
170603* | Cuscini turbina CET2 MB3 | 4.42 | D15 | cet2
170603* | Lana di roccia | 27.12 | D15 | cet2/cet3
170603* | Lana di roccia | 0.96 | D15 | cet2 scavo per rinvenimento materiale inatteso
200121* | Tubi fluorescenti (neon) | 0.176 | R13 | cet2/cet3
TOTALE |  | 578.651
| TOTALE RIFIUTI PRODOTTI (tonn) | 12732.305
5.3 rifiuti_ produzione specifica "rifiuti pericolosi"
| rifiuti pericolosi prodotti su olio combustibile (kg/tonn) | n.a.***
| *rifiuti pericolosi prodotti su gas siderurgici (kg/Sm3) | 0.00010919
| *rifiuti pericolosi prodotti su gas metano (kg/Sm3) | 0.0016651
| ** rifiuti pericolosi prodotti su energia generata (kg/MWh) | 0.13274
*NOTA | I conbustibili utilizzati per il calcolo sono pari alla somma di quelli utilizzati in Cet2 e Cet3
**NOTA | L'energia in MWh, utilizzata per il calcolo, è la somma dell'energia elettrica e termica prodotta in cet2 e cet3
***NOTA | Il consumo di olio combustibile nell'anno è stato pari a zero; con il D.M. 155 di riesame parziale del'AIA l'olio combustibile.
non è tra i combustibili utilizzabili. I serbatoi di olio combustibile sono stati bonificati.
5.4 rifiuti_ rifiuti avviati a recupero
| tonnellate | 224.556
5.5 rifiuti_ indice annuo (%) di recupero
| % di rifiuti inviati a recupero sul totale prodotti | 1.7637
5.6 rifiuti_ criterio di gestione del deposito adottato per l'anno in corso
il criterio di gestione per il deposito è il "TEMPORALE"
5.7 rifiuti_oli esausti
smaltiti (kg) | 9180
provenienza | CET 2 e CET3
ubicazione area stoccaggio | Scheda B.11.2 - Domanda AIA _RIF5
giacenza a fine anno (kg) | 0
5.8 rifiuti_monitoraggio depositi rifiuti
Codici C.E.R. | Deposito * | Data controllo | Stato del deposito** | quantità (m3) | quantità (tonn)
Nessuno | 1 | 2016-01-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 2 | 2016-01-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-01-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-01-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-01-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-01-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 1 | 2016-02-26 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 2 | 2016-02-26 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-02-26 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-02-26 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-02-26 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-02-26 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 1 | 2016-03-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 2 | 2016-03-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-03-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-03-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-03-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-03-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 1 | 2016-04-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 2 | 2016-04-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-04-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-04-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-04-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-04-28 | Positivo | 0 | 0
200121* (neon) | 1 | 2016-05-31 | Positivo | 1 | 0.08
150103 (imballaggi in legno) | 1 | 2016-05-31 | Positivo | 20 | 2
Nessuno | 2 | 2016-05-31 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-05-31 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-05-31 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-05-31 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-05-31 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 1 | 2016-06-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 2 | 2016-06-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-06-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-06-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-06-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-06-30 | Positivo | 0 | 0
170303* (asfalto da scavo) | 1 | 2016-07-28 | Positivo | 2 | 2
Nessuno | 2 | 2016-07-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-07-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-07-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-07-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-07-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 1 | 2016-08-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 2 | 2016-08-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-08-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-08-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-08-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-08-30 | Positivo | 0 | 0
170603* (Lana di roccia da scavo) | 1 | 2016-09-30 | Positivo | 1 | 1
150202* (stracci da scavo) | 1 | 2016-09-30 | Positivo | 0.2 | 0.2
170204* (vetro, plastica, e legno da scavo) | 1 | 2016-09-30 | Positivo | 0.3 | 0.3
Nessuno | 2 | 2016-09-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-09-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-09-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-09-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-09-30 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 1 | 2016-10-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 2 | 2016-10-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2016-10-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2016-10-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2016-10-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2016-10-28 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 1 | 2015-11-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 2 | 2015-11-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2015-11-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2015-11-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2015-11-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2015-11-29 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 1 | 2015-12-22 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 2 | 2015-12-22 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 3 | 2015-12-22 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 4 | 2015-12-22 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 5 | 2015-12-22 | Positivo | 0 | 0
Nessuno | 6 | 2015-12-22 | Positivo | 0 | 0
| *NOTA | RIF.1 | Area principale deposito rifiuti
|  | RIF.2 | Area deposito fanghi
|  | RIF.3 | Area deposito rifiuti urbani non differenziati
|  | RIF.4 | Area deposito rifuti di laboratorio
|  | RIF.5 | Area deposito oli esausti/emulsione oleose
|  | RIF.6 | Area deposito acqua di falda
| **NOTA | Positivo (nulla da segnalare); Negativo (segnalare rilievo)

## SEZ.6_RUMORE
6.1 rumore_ risultanze campagne di misura al perimetro suddivise in diurne e notturne
Nei giorni 20 e 21 aprile 2017 è stata programmata la campagna dei rilievi, per l'aggiornamento della valutazione dell'impatto acustico della centrale;
seguirà l'elaborazione dei risultati.

## SEZ.7_CORPO IDRICO RECETTORE
7.1 controllo corpo idrico recettore_ sintesi dei risultati di monitoraggio
In relazione a quanto richiesto al punto 7.5 “Monitoraggi ambientali”del capitolo 7. Prescrizioni e
valori limite di emissione” del PIC dell’AIA di Taranto Energia ( prot. DVA-DEC_2010-000072
del 29/03/2010) si evidenzia quanto segue:
Le acque reflue dello stabilimento di Taranto Energia vengono scaricate nel sistema di collettori di
proprietà ASI in gestione esclusiva di ILVA. Tali collettori immettono le acque nel corpo ricettore
mare attraverso due punti di scarico finale denominati Primo canale di scarico e Secondo Canale di
scarico autorizzati con Decreto DVA-DEC- 2011-0000450 del 04/08/2011 - Autorizzazione
Integrata Ambientale, per l’esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A.
ubicato nel comune di Taranto.
Si evidenzia che nel decreto di AIA di cui sopra non vi sono prescrizioni riguardo il monitoraggio
del corpo idrico ricettore a carico di ILVA.
Il monitoraggio prescritto per lo stabilimento ILVA prevede l’effettuazione di analisi giornaliere,
mensili e settimanali sugli scarichi. Tali dati sono riportati in allegato 7 sez. 7_corpo idrico recettore.

## SEZ.8_SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
8.1 suolo ed acque sotterranee_ sintesi dei dati derivanti dal piano di caratterizzazione
vedasi ALL. 6 file "sintesi dati dei risultati del piano di caratterizzazione_anno 2016"

## SEZ.9_CONSUMI SPECIFICI
9.1 consumi specifici per MWh generato
| cet2 | cet3
acqua mare (m3/MWh) | 228.7375 | 98.903
acqua industriale (m3/MWh) | 0.031316 | 0.0022186
acqua demineralizzata (m3/MWh) | 0.20407 | 0.32473
acqua potabile (m3/MWh) | 0.00012074 | 0.0024598
autoconsumi e.e. (kWh/MWh) | 82.8443 | 19.6243
metano (Sm3/MWh) | 40.9124 | 99.886
gas siderurgici (Sm3/MWh) | 1921.4188 | 848.8492
*Olio Combustibile (tonn/MWh) | n.a
NOTA L'energia in MWh è la somma dell'energia elettrica e termica
* NOTA Il consumo di olio combustibile nell'anno è stato pari a zero; con il D.M. 155 di riesame parziale del'AIA l'olio combustibile.
non è tra i combustibili utilizzabili. I serbatoi di olio combustibile sono stati bonificati.
cet2+cet3
consumi gasolio (kg/MWh) | 0.00046251
NOTA L'energia in MWh è la somma dell'energia elettrica e termica prodotta in cet2 e cet3

## SEZ.10_UNITA' DI RAFFREDDAMENTO
10.1 unità di raffreddamento_ stima del calore introdotto in acqua
cet3
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | TOTALE
temperatura acqua mare in ingresso (°C) | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 17.4 | 18.9 | 23.3 | 25.2 | 25.6 | 24.4 | 21.2 | 17.4 | 13.2
temperatura acqua mare in uscita (scarico) (°C) | 19.1 | 20.1 | 21.2 | 24 | 22.7 | 30.1 | 31.2 | 31.2 | 28.3 | 25.8 | 21.6 | 17.5
portata acqua mare in uscita (scaricata) (m3) | 22140706 | 18210234 | 19262196 | 20693414 | 29779861 | 23854244 | 22569295 | 19885718 | 23603138 | 24458680 | 30009948 | 28809637
calore in acqua mare da cet3 (GJ) | 583890.2705 | 518350.6688 | 572484.0224 | 571709.3646 | 473702.293 | 679006.2846 | 566850.4132 | 466153.0471 | 385330.6691 | 470966.5586 | 527610.8978 | 518567.7041 | 6334622.1937
cet2
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | TOTALE
temperatura acqua mare in ingresso (°C) | 12.8 | 13.3 | 14.1 | 17.4 | 18.9 | 23.3 | 25.2 | 25.6 | 24.4 | 21.2 | 17.4 | 13.2
temperatura acqua mare in uscita (scarico) (°C) | 17.58 | 18.49 | 20.02 | 24.14 | 25.27 | 29.91 | 30.02 | 29.62 | 28.64 | 25.93 | 19.81 | 14.63
portata acqua mare in uscita (scaricata) (m3) | 27542596 | 25189830 | 25987289 | 26217535 | 23496169 | 24707058 | 26620144 | 28382198 | 23509832 | 27001666 | 39250471 | 43111339
calore in acqua mare da cet2 (GJ) | 551102.0068 | 547257.6213 | 643994.1272 | 739692.0942 | 626521.1171 | 683630.953 | 537101.8678 | 477607.6809 | 417267.5446 | 534627.0464 | 395968.9566 | 258063.613 | 6412834.629
descrizione modalità di calcolo
il calore introdotto nell'acqua di mare scaricata è calcolato secondo la seguente formula
calore=Cs x Q x delta(t)
con:
Cs= calore specifico acqua assunto pari a | cet2 marzo: 4186; cet2 aprile: (J/kg °C)
Q= portata acqua mare per raffreddamento (m3)
delta (t)= differenza temperatura acqua mare tra l'igresso e l'uscita dalla centrale (°C)
NOTA _1: la massa di 1 m3 di acqua di mare assunto pari a 1000 kg
NOTA _2: il valore della temperatura è pari alla media, nel mese di riferimento, dei valori registrati

## SEZ.11_PROBLEMI GESTIONALI
11.1 eventuali probemi gestionali del piano_elenco non conformità
| non conformità | Nessuna
Si segnala la non rappresentatività delle concentrazioni registrate a maggio e a giugno a causa delle problematiche legate all'irragiamento solare e oggetto
di nostre note a ISPRA, ARPA e Ministero Ambiente prot. CET 45, CET 54 e CET 70 tutte in allegato 1 - sez.1

## SEZ. 12 _ TRANS. Malfunz. Event
12.1 transitori, malfunzionamenti, eventi incidentali_ elenco transitori
Taranto Energia - CET2 Monoblocco 1
Flussi di Massa nel Transitorio
Tipo Transitorio | N° Evento | Inizio Transitorio |  | Fine Transitorio |  | Durata Transitorio | Durata da inizio fino a parallelo | Durata da parallelo a minimo tecnico | NOx | CO | SO2 | Polveri
|  | Data | Ora | Data | Ora | Minuti | Minuti | Minuti | kg | kg | kg | kg
blocco | 1 | 14/01/2016 | 15:58 | 14/01/2016 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv. Caldo | 2 | 14/01/2016 | 16:17 | 14/01/2016 | 18:06 | 109 | 78 | 31 | 105.64 | 34.8 | 107.88 | 7.19
blocco | 3 | 18/01/2016 | 04:27:00 | 18/01/2016 | 4:27:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv caldo | 4 | 18/01/2016 | 04.27.45 | 18/01/2016 | 08.03.30 | 216 | 137 | 79 | 140.99 | 78.22 | 20.22 | 19.65
fermata | 5 | 10/02/2016 | 16:39:00 | 10/02/2016 | 16:55:00 | 16 | 12 | 4 | 13.2482 | 8.7978 | 6.126 | 0.58849
avv caldo | 6 | 10/02/2016 | 17.00.25 | 10/02/2016 | 19.10.25 | 130 | 95 | 35 | 107.6418 | 71.4822 | 49.774 | 4.7815
blocco | 7 | 11/03/2016 | 14:50:00 | 11/03/2016 | 14:5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv caldo | 8 | 11/03/2016 | 15.06.45 | 11/03/2016 | 17.34.50 | 148 | 78 | 70 | 141.11 | 52.04 | 6.96 | 39.68
blocco | 9 | 13/03/2016 | 04:50:00 | 13/03/2016 | 04:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv caldo | 10 | 13/03/2016 | 05.07.10 | 13/03/2016 | 06.43.35 | 96 | 74 | 22 | 100.6 | 87.42 | 14.63 | 18.05
blocco | 11 | 26/04/2016 | 02:22:00 | 26/04/2016 | 02:22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv caldo | 12 | 26/04/2016 | 03.02.10 | 26/04/2016 | 05.38.20 | 156 | 137 | 19 | 121.23 | 122.35 | 0 | 27.5
fermata | 13 | 09/06/2016 | 15.29.50 | 09/06/2016 | 16.49.00 | 80 | 12 | 68 | 60.7 | 90.17 | 0 | 0.58
avv freddo | 14 | 10/06/2016 | 19.03.50 | 11/06/2016 | 05.33.00 | 630 | 569 | 61 | 526.39 | 383.71 | 2.06 | 49.59
blocco | 15 | 26/07/2016 | 07:04:00 | 26/07/2016 | 07:04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv caldo | 16 | 26/07/2016 | 07.06.35 | 26/07/2016 | 08.46.10 | 100 | 62 | 38 | 61.76 | 14.23 | 299.74 | 8.33
blocco | 17 | 25/08/2016 | 01.18.50 | 25/08/2016 | 01.18.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv caldo | 18 | 25/08/2016 | 01.42.20 | 25/08/2016 | 03.36.30 | 114 | 73 | 41 | 84.17 | 57.29 | 15.61 | 39.9
blocco | 19 | 10/09/2016 | 11.46.00 | 10/09/2016 | 11.46.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv caldo | 20 | 10/09/2016 | 11.49.20 | 10/09/2016 | 13.32.05 | 103 | 78 | 25 | 156.9 | 41.21 | 50.5 | 0.76
fermata | 21 | 12/10/2016 | 06.44.50 | 12/10/2016 | 08.58.20 | 134 | 11 | 123 | 163.21 | 276.57 | 27.19 | 1.71
avv caldo | 22 | 12/10/2016 | 09.33.35 | 12/10/2016 | 17.42.30 | 489 | 444 | 45 | 573.16 | 757.7 | 70.69 | 445.87
fermata | 23 | 12/12/2016 | 19.10.30 | 12/12/2016 | 22.12.30 | 182 | 19 | 163 | 239.34 | 876.01 | 59.39 | 120.56
[8 empty] | TOTALE Kg | 2596.09 | 2952 | 730.77 | 784.74
Evento | Durata min
avviamento a freddo | 630
avviamento a caldo | 1661
fermata/blocco | 412
totale durata | 2703
Taranto Energia - CET2 Monoblocco 2
Flussi di Massa nel Transitorio
Tipo Transitorio | N° Evento | Inizio Transitorio |  | Fine Transitorio |  | Durata Transitorio | Durata da inizio fino a parallelo | Durata da parallelo a minimo tecnico | NOx | CO | SO2 | Polveri
|  | Data | Ora | Data | Ora | Minuti | Minuti | Minuti | kg | kg | kg | kg
fermata | 1 | 02/03/2016 | 08.36.15 | 02/03/2016 | 10.24.10 | 108 | 108 | 0 | 199.31 | 0.92 | 377.1 | 3.26
avv caldo | 2 | 02/03/2016 | 10.47.55 | 02/03/2016 | 16.05.35 | 318 | 81 | 237 | 469.48 | 552.86 | 931.85 | 66.96
fermata | 3 | 07/06/2016 | 13.25.35 | 07/06/2016 | 14.49.55 | 84 | 11 | 73 | 128.65 | 112.16 | 10.5 | 25.48
avv freddo | 4 | 08/06/2016 | 21.55.05 | 09/06/2016 | 13.24.35 | 929 | 875 | 54 | 1717.21 | 1584.68 | 1270.37 | 67.31
blocco | 5 | 01/10/2016 | 07.56.00 | 01/10/2016 | 07.56.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv caldo | 6 | 01/10/2016 | 07.57.20 | 01/10/2016 | 09.38.10 | 101 | 83 | 18 | 157.51 | 68.21 | 29.68 | 2.54
fermata | 7 | 18/10/2016 | 04.20.55 | 18/10/2016 | 05.21.30 | 61 | 25 | 36 | 101.61 | 38.85 | 5.18 | 15.64
avv freddo | 8 | 19/10/2016 | 19.43.05 | 20/10/2016 | 04.56.15 | 553 | 484 | 69 | 892.96 | 798.98 | 2.24 | 164.08
[8 empty] | TOTALE Kg | 3666.73 | 3156.66 | 2626.92 | 345.27
Evento | Durata min
avviamento a freddo | 1482
avviamento a caldo | 419
fermata/blocco | 253
totale durata | 2154
Taranto Energia - CET2 Monoblocco 3
Flussi di Massa nel Transitorio
Tipo Transitorio | N° Evento | Inizio Transitorio |  | Fine Transitorio |  | Durata Transitorio | Durata da inizio fino a parallelo | Durata da parallelo a minimo tecnico | NOx | CO | SO2 | Polveri
|  | Data | Ora | Data | Ora | Minuti | Minuti | Minuti | kg | kg | kg | kg
avv freddo | 1 | 25/11/2016 | 11.34.00 | 28/11/2016 | 19.18.00 | 4784 | 0 | 0 | 5491.14 | 9369.2 | 469.83 | 810.08
avv freddo | 2 | 30/11/2016 | 15:40 | 01/12/2016 | 22:59 | 1879 | 1785 | 94 | 568.96 | 163.06 | 1.22 | 17.25
blocco | 3 | 02/12/2016 | 11.25.00 | 02/12/2016 | 11.25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avv caldo | 4 | 02/12/2016 | 11.55.00 | 02/12/2016 | 14.14.00 | 139 | 108 | 31 | 53.39 | 50.28 | 4.29 | 46.39
fermata | 5 | 09/12/2016 | 08.48.20 | 09/12/2016 | 09.07.35 | 19 | 17 | 2 | 35.53 | 1854.63 | 0.19 | 1.93
avv freddo | 6 | 11/12/2016 | 18.01.10 | 12/12/2016 | 17.22.15 | 1401 | 1352 | 49 | 2468.48 | 2390.71 | 12.11 | 36.7
fermata | 7 | 21/12/2016 | 16.23.30 | 21/12/2016 | 18.33.15 | 130 | 13 | 117 | 229.34 | 5789.76 | 2.08 | 4.76
avv freddo | 8 | 23/12/2016 | 16.34.35 | 1904-01-11 | 7766:53 | 316.83 | 1411 | 61 | 4183.68 | 4095.95 | 3.85 | 45.81
[8 empty] | TOTALE Kg | 13030.52 | 23713.59 | 493.57 | 962.92
Evento | Durata min
avviamento a freddo | 8380.83
avviamento a caldo | 139
fermata/blocco | 149
totale durata | 8668.83
Taranto Energia - CET3 Modulo 1
Flussi di Massa nel Transitorio
Tipo Transitorio | N° Evento | Inizio Transitorio |  | Fine Transitorio |  | Durata complessivaTransitorio | Durata da inizio fino a parallelo | Durata da parallelo a minimo tecnico | NOx | CO | SO2 | Polveri
|  | Data | Ora | Data | Ora | Minuti | Minuti | Minuti | kg | kg | kg | kg
avviamento a freddo | 1 | 16/05/2016 | 10.04.40 | 16/05/2016 | 10.45.50 | 41 | 10 | 31** | 27.78 | 47.31 | 20.75 | 8.28
blocco | 2 | 16/05/2016 | 10.45.50 | 16/05/2016 | 10.45.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avviamento a freddo | 3 | 17/05/2016 | 07.09.35 | 17/05/2016 | 08.46.00 | 97 | 9 | 88 | 151.98 | 145.75 | 42.77 | 21.58
fermata | 4 | 18/05/2016 | 09.54.30 | 18/05/2016 | 10.15.05 | 21 | 21* | 21* | 0.28 | 0.09 | 0.67 | 0.04
avviamento a freddo | 5 | 25/05/2016 | 08.29.55 | 25/05/2016 | 10.04.10 | 95 | 10 | 85 | 105.53 | 96.69 | 28.57 | 2.58
fermata | 6 | 14/06/2016 | 07.12.25 | 14/06/2016 | 07.24.25 | 12 | 12* | 12* | 0.17 | 0.85 | 0.42 | 0.03
avviamento a freddo | 7 | 14/06/2016 | 13.39.20 | 14/06/2016 | 14.45.15 | 66 | 12 | 54 | 68.67 | 4.55 | 25.87 | 11.07
blocco | 8 | 02/08/2016 | 09.21.05 | 02/08/2016 | 09.21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avviamento a caldo | 9 | 02/08/2016 | 10.33.50 | 02/08/2016 | 11.41.00 | 68 | 12 | 56 | 53.33 | 2.15 | 21.35 | 3.4
fermata | 10 | 05/08/2016 | 14.12.55 | 05/08/2016 | 14.26.20 | 14 | 14* | 14* | 0.2 | 0.3 | 0.64 | 0.1
avviamento a freddo | 11 | 05/08/2016 | 19.30.20 | 05/08/2016 | 20.33.35 | 63 | 8 | 55 | 67.46 | 13.4 | 26.27 | 3.73
fermata | 12 | 10/10/2016 | 11.43.00 | 10/10/2016 | 11.59.15 | 16 | 16* | 16* | 1 | 0.44 | 0.24 | 0.13
avviamento a caldo | 13 | 10/10/2016 | 13.49.40 | 10/10/2016 | 15.26.15 | 97 | 9 | 88** | 54.71 | 3.78 | 5.11 | 2.98
blocco | 14 | 10/10/2016 | 15.26.15 | 10/10/2016 | 15.26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avviamento a caldo | 15 | 10/10/2016 | 19.29.30 | 10/10/2016 | 20.27.25 | 58 | 12 | 46 | 48.38 | 7.88 | 5.31 | 3.13
fermata | 16 | 24/11/2016 | 14.36.25 | 24/11/2016 | 14.53.15 | 17 | 17* | 17* | 1.05 | 0.58 | 0.51 | 0.26
avviamento a freddo | 17 | 21/12/2016 | 14.54.40 | 21/12/2016 | 16.43.15 | 109 | 8 | 101 | 76.52 |  |  | 43.26
fermata | 18 | 23/12/2016 | 16.39.35 | 23/12/2016 | 16.52.10 | 13 | 13* | 13* | 1.26 | 0.41 | 0.39 | 0.12
[8 empty] | TOTALE Kg | 658.32 | 324.18 | 178.87 | 100.69
Evento | Durata min
avviamento a freddo | 471
avviamento a caldo | 223
fermata/blocco | 93
Totale Durata | 787
* in fermata il periodo " da inizio fino a parallelo" e "da parallelo a minimo tecnico" coincidono; è, inoltre, coincidente il momento di fermata e di parallelo
** Minimo tecnico non raggiunto causa blocco
Taranto Energia - CET3 Modulo 2
Flussi di Massa nel Transitorio
Tipo Transitorio | N° Evento | Inizio Transitorio |  | Fine Transitorio |  | Durata Transitorio | Durata da inizio fino a parallelo | Durata da parallelo a minimo tecnico | NOx | CO | SO2 | Polveri
|  | Data | Ora | Data | Ora | Minuti | Minuti | Minuti | kg | kg | kg | kg
fermata | 1 | 05/02/2016 | 14.20.10 | 05/02/2016 | 14.35.00 | 15 | 15* | 15* | 2.08 | 0.86 | 0.36 | 0.03
avviamento a caldo | 2 | 05/02/2016 | 18.43.55 | 05/02/2016 | 19.52.35 | 69 | 12 | 57 | 136.92 | 188.51 | 8.59 | 0.2
fermata | 3 | 07/03/2016 | 17.50.10 | 07/03/2016 | 17.57.00 | 7 | 7* | 7* | 0.57 | 0.3 | 0.24 | 0.03
avviamento a freddo | 4 | 08/03/2016 | 13.36.25 | 08/03/2016 | 15.05.45 | 89 | 11 | 78 | 135.92 | 212.36 | 7.4 | 0.45
fermata | 5 | 20/04/2016 | 00.50.35 | 20/04/2016 | 01.11.00 | 21 | 21* | 21* | 1.94 | 3.38 | 0.59 | 0.01
avviamento a freddo | 6 | 20/04/2016 | 12.52.30 | 20/04/2016 | 14.30.45 | 98 | 12 | 86 | 197.7 | 86.25 | 20.23 | 0.55
fermata | 7 | 04/05/2016 | 07.20.55 | 04/05/2016 | 07.32.15 | 12 | 12* | 12* | 0.98 | 0.13 | 0.47 | 0.02
avviamento a freddo | 8 | 05/05/2016 | 12.26.40 | 05/05/2016 | 15.08.45 | 162 | 11 | 151 | 246.19 | 410.34 | 45.08 | 1.42
fermata | 9 | 16/07/2016 | 12.44.50 | 16/07/2016 | 13.04.40 | 20 | 20* | 20* | 3.92 | 132.19 | 2.45 | 0.14
avviamento a freddo | 10 | 16/07/2016 | 18.59.20 | 16/07/2016 | 20.14.50 | 75 | 12 | 63 | 106.92 | 80.3 | 20.87 | 0.25
blocco | 11 | 15/09/2016 | 18.25.10 | 15/09/2016 | 18.25.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avviamento a caldo | 12 | 15/09/2016 | 20.46.05 | 15/09/2016 | 21.49.50 | 63 | 10 | 53 | 86.98 | 103.51 | 0.54 | 0.18
fermata | 13 | 03/10/2016 | 10.15.25 | 03/10/2016 | 10.33.40 | 18 | 18* | 18* | 3.9 | 1.67 | 0.62 | 0
avviamento a freddo | 14 | 07/11/2016 | 09.30.40 | 07/11/2016 | 11.24.20 | 114 | 12 | 102 | 159.58 | 155.02 | 14.05 | 0
[8 empty] | TOTALE Kg | 1083.6 | 1374.82 | 121.49 | 3.28
Evento | Durata min
avviamento a freddo | 538
avviamento a caldo | 132
fermata | 93
totale durata | 763
* in fermata il periodo " da inizio fino a parallelo" e "da parallelo a minimo tecnico" coincidono; è, inoltre, coincidente il momento di fermata e di parallelo
** Minimo tecnico non raggiunto causa blocco
Taranto Energia - CET3 Modulo 3
Flussi di Massa nel Transitorio
Tipo Transitorio | N° Evento | Inizio Transitorio |  | Fine Transitorio |  | Durata Transitorio | Durata da inizio fino a parallelo | Durata da parallelo a minimo tecnico | NOx | CO | SO2 | Polveri
|  | Data | Ora | Data | Ora | Minuti | Minuti | Minuti | kg | kg | kg | kg
fermata | 1 | 06/01/2016 | 23.49.55 | 07/01/2016 | 00.01.35 | 12 | 12* | 12* | 0.82 | 0.06 | 0.47 | 0
Avviamento a freddo | 2 | 07/01/2016 | 16.19.05 | 07/01/2016 | 18.14.20 | 115 | 12 | 103 | 143.51 | 49.06 | 15.1 | 0.13
fermata | 3 | 17/01/2016 | 07.53.30 | 17/01/2016 | 08.00.55 | 7 | 7* | 7* | 0.54 | 0.15 | 0.32 | 0.26
Avviamento a freddo | 4 | 18/01/2016 | 14.27.40 | 18/01/2016 | 16.03.45 | 96 | 14 | 82 | 143.87 | 146.49 | 29.53 | 10.18
fermata | 5 | 18/01/2016 | 20.22.55 | 18/01/2016 | 20.35.20 | 13 | 13* | 13* | 0.92 | 0.42 | 0.29 | 0.29
Avviamento a freddo | 6 | 21/01/2016 | 09.59.15 | 21/01/2016 | 11.31.50 | 92 | 9 | 83 | 0.82 | 0.18 | 3.32 | 15.07
fermata | 7 | 04/02/2016 | 05.43.00 | 04/02/2016 | 05.53.15 | 10 | 10* | 10* | 1.11 | 0.07 | 0.54 | 0.44
Avviamento a freddo | 8 | 05/02/2016 | 10.04.25 | 05/02/2016 | 11.36.45 | 92 | 12 | 80 | 176.95 | 162.8 | 22.45 | 12.41
fermata | 9 | 09/02/2016 | 23.46.50 | 10/02/2016 | 00.09.55 | 23 | 23* | 23* | 1.33 | 13.24 | 1.28 | 0.5
Avviamento a freddo | 10 | 10/02/2016 | 15.01.35 | 10/02/2016 | 16.26.25 | 85 | 12 | 73 | 156.75 | 109.08 | 36.48 | 6.14
fermata | 11 | 23/03/2016 | 10.46.10 | 23/03/2016 | 11.24.20 | 38 | 38* | 38* | 5.11 | 36.44 | 3.3 | 8.08
Avviamento a freddo | 12 | 25/03/2016 | 13.19.10 | 25/03/2016 | 14.53.35 | 94 | 11 | 83 | 244.44 | 280.02 | 33.85 | 27.88
fermata | 13 | 24/04/2016 | 23.40.55 | 25/04/2016 | 00.05.50 | 25 | 25* | 25* | 1.75 | 45.66 | 0.88 | 0.5
Avviamento a freddo | 14 | 25/04/2016 | 13.14.10 | 25/04/2016 | 14.32.45 | 78 | 10 | 68 | 135.98 | 50.36 | 22 | 14.21
fermata | 15 | 25/05/2016 | 15.04.10 | 25/05/2016 | 15.19.45 | 15 | 15* | 15* | 1.14 | 2.57 | 0.76 | 0.14
Avviamento a freddo | 16 | 07/06/2016 | 11.04.30 | 07/06/2016 | 12.38.40 | 94 | 11 | 83 | 192.54 | 193.84 | 34.15 | 8.6
fermata | 17 | 10/06/2016 | 06.35.10 | 10/06/2016 | 06.44.50 | 9 | 9* | 9* | 0.53 | 0.08 | 0.17 | 0.01
Avviamento a freddo | 18 | 03/10/2016 | 14.57.15 | 03/10/2016 | 16.26.15 | 89 | 43 | 46** | 140.22 | 118.32 | 40.35 | 42.1
blocco | 19 | 03/10/2016 | 16.26.15 | 03/10/2016 | 16.26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avviamento a freddo | 20 | 03/10/2016 | 21.37.35 | 03/10/2016 | 23.02.55 | 85 | 15 | 70 | 166.34 | 103.82 | 31.58 | 41.56
blocco | 21 | 04/10/2016 | 06.26.55 | 04/10/2016 | 06.26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avviamento a caldo | 22 | 04/10/2016 | 09.45.35 | 04/10/2016 | 10.37.20 | 52 | 12 | 40** | 105.22 | 142.62 | 22.61 | 7.88
blocco | 23 | 04/10/2016 | 10.37.20 | 04/10/2016 | 10.37.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avviamento a caldo | 24 | 04/10/2016 | 11.53.25 | 04/10/2016 | 12.53.35 | 60 | 12 | 48 | 108.06 | 85.67 | 23.08 | 8.62
blocco | 25 | 13/10/2016 | 09.10.00 | 13/10/2016 | 09.10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avviamento a caldo | 26 | 13/10/2016 | 10.37.25 | 13/10/2016 | 11.09.30 | 32 | 9 | 23** | 60.79 | 27.72 | 12.69 | 11.41
blocco | 27 | 13/10/2016 | 11.09.30 | 13/10/2016 | 11.09.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avviamento a caldo | 28 | 13/10/2016 | 15.51.45 | 13/10/2016 | 16.57.15 | 66 | 11 | 55 | 112.25 | 67.15 | 16.73 | 9.92
fermata | 29 | 11/11/2016 | 12.09.55 | 11/11/2016 | 12.20.30 | 11 | 11* | 11* | 1.32 | 15.32 | 0.42 | 0.27
Avviamento a freddo | 30 | 24/11/2016 | 09.36.00 | 24/11/2016 | 11.25.20 | 109 | 13 | 96 | 221.05 | 239.49 | 32.48 | 75.47
blocco | 31 | 27/11/2016 | 22.49.50 | 27/11/2016 | 22.49.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avviamento a caldo | 32 | 28/11/2016 | 05.11.25 | 28/11/2016 | 06.27.25 | 76 | 14 | 62 | 126.42 | 178.16 | 26.37 | 8.12
[9 empty] | 2249.78 | 2068.79 | 411.2 | 310.19
Evento | Durata min
avviamento a freddo | 1029
avviamento a caldo | 286
fermata | 163
totale durata | 1478
* in fermata il periodo " da inizio fino a parallelo" e "da parallelo a minimo tecnico" coincidono; è, inoltre, coincidente il momento di fermata e di parallelo
** Minimo tecnico non raggiunto causa blocco
12.2 transitori, malfunzionamenti, eventi incidentali_ elenco malfunzionamenti e degli eventi incidentali
|  | malfunzionamenti | malfunzionamenti | malfunzionamenti | malfunzionamenti | malfunzionamenti
|  | data | data | data | data | data
|  | 2016-01-06 | 2016-07-26 | 2016-09-15 | 2016-09-17 | 2016-10-06
| gruppo | Modulo 3 -CET3 | Modulo 1 -CET3 | Modulo 1 -CET3 | Modulo 1 -CET3 | Modulo 3 -CET3
| tipologia | disservizio Valvola di riammisione vapore della turbina | disservizio causato dalla scarsa disponibilità dei gas siderurgici e contestuale blocco TV per anomalia elettrica | disservizio causato dalla scarsa disponibilità dei gas siderurgico | disservizio causato dalla scarsa disponibilità dei gas siderurgico | disservizio causato dal blocco del generatore di vapore a recupero
| durata (h) | 0.61667 | 0.36667 | 0.61667 | 0.25 | 0.35
| *emissioni in aria_ Nox (kg) | 3.17 | 7.83 | 21.65 | 12.65 | 8.15
| *emissioni in aria_ Polveri (kg) | 0.01 | 0.27 | 1.28 | 0.47 | 0.23
| *emissioni in aria_ SO2 (kg) | 2.63 | 11.66 | 7.26 | 4.85 | 2.71
| *emissioni in aria_ CO (kg) | 0.1 | 0.74 | 21.78 | 1.81 | 0
| **emissioni in acqua | - | - | - | - | -
| interventi di ripristino | ripristino Valvola di riammisione vapore della turbina | ripristino anomalia elettrica | n.a. | n.a. | ripristino blocco GVR
| tempi di ripristino (h) | 0.61667 | 0.36667 | 0.61667 | 0.25 | 0.35
| **produzione di rifiuti | - | - | - | - | -
| comunicazioni inerenti l'evento | ns. prot cet 01/16 del 11/01/2016 (all. 4 - sez. 12) | ns. prot cet 78/16 del 01/08/2016 (all. 4 - sez. 12) | ns. prot cet 104/16 del 21/09/2016 (all. 4 - sez. 12) | ns. prot cet 104/16 del 21/09/2016 (all. 4 - sez. 12) | ns. prot cet 117/16 del 18/10/2016 (all. 4 - sez. 12)
| * NOTA | le quantità riportate sono determinate mediante SME; il flusso massico annuo riportato al foglio "SEZ.2_ARIA-emissioni intero imp" è comprensivo anche di queste emissioni massiche
| ** NOTA | nessun effetto apprezzabile
12.3 transitori, malfunzionamenti, eventi incidentali_ elenco non conformità
| non conformità | nessuna

## SEZ.13 EMISSIONI FUGGITIVE
13.1 Emissioni fuggitive
Per ottemperare a quanto prescritto Vi alleghiamo il file "emissioni fuggitive" (all. 9 - sez. 13), contenente il report di monitoraggio
per l'anno 2016.

## SEZ.14 REGISTRO TORCE 4^Emanaz.
14 Dati relativi all'attivazione dei sistemi di Torcia (definizione di modalità per l'attuazione dei PMC- Quarta Emanazione)
Per ottemperare a quanto previsto Vi alleghiamo i file "Registro Torce" (all. 5 - sez. 14), contenente i file in formato xls relativi all'anno 2016

## SEZ. 15 efficienza energetica
15. Efficienza energetica (DM 155/16 riesame AIA, PMC, pag. 11 consumo energia)
In ottemperanza a quanto prescritto vi trasmettiamo l'ultimo audit sull'efficienza energetica in allegato 8 - sez. 15.

## SEZ. 16 registro di calcolo
15. registri di calcolo punto 2 par. 8.2.1 e punto 7 par. 8.3.1 D.M: n. 155 del 01/06/2016
Come evidenziato nei punti 2 e 7 del cronoprogramma in rev.1 trasmesso con nostra nota prot. 5/2017 del 4/1/2017, ora in allegato 10 - sez. 16,
le attività di implementazione della reportistica si sono concluse il 31/12/2016, pertanto i registri sono disponibili a partire dal gennaio 2017