## Misure 1
Taranto Energia - CET3 Modulo 3 |  | Data inizio: 01/01/2016 |  | Data fine: 31/12/2016
Report torce a siderurgico
EVENTI DI ATTIVAZIONE |  | DATA/ORA INIZIO | UNITA' | CAUSA | TORCIA | MODALITA' DETERMINAZIONE QUANTITA' | QUANTITA' SCARICATA | MODALITA' DETERMINAZIONE COMPOSIZIONE | COMPOSIZIONE (Da adeguare al caso specifico) | [13 empty] | DURATA ACCENSIONE TORCIA |  | TIPOLOGIA DI CAUSA | MODALITA' DETERMINAZIONE PORTATA | PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA |  | PORTATA SPECIFICATA DAL COSTRUTTORE DELLA TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO PRESCRITTA
[9 empty] | H2 | N2 | CO | O2 | CH4 | C2 tot | C3 tot | C4 tot | C5 tot | C6 tot | CO2 | H2S | He | TOT |  |  |  |  | MINIMA | MASSIMA | MINIMA | MASSIMA
Protocollo (se necessaria comunicazione) | Modalità (se necessaria comunicazione) | gg.mm.aaaa hh.nn.ss | - - - | - - - | - - - | Descrizione modalità (misura, calcolo, stima) | (t) | Descrizione modalità (misura, calcolo, stima) | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | % vol | min | ore | (emergenza, sicurezza, avvio-spegnimento impianti, altro) | Descrizione modalità (misura, calcolo, stima) | (kg/h) | (kg/h) | (kg/h) | (kg/h)
278/2016 |  | 07.01.2016 00.01 | CET3 Modulo 3 | FERMATA PER WIND DAY | CET3 Modulo 3 | M | 0.44236 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 20840.99 | 0 | 224100
279/2016 |  | 07.01.2016 16.23 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 13.2483 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 12 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 52409.219 | 0 | 224100
280/2016 |  | 17.01.2016 08.00 | CET3 Modulo 3 | FERMATA PER WIND DAY | CET3 Modulo 3 | M | 0.44042 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 17524.4395 | 0 | 224100
281/2016 |  | 18.01.2016 14.31 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 13.957 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 10 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 59127.158 | 0 | 224100
282/2016 |  | 18.01.2016 20.35 | CET3 Modulo 3 | FERMATA | CET3 Modulo 3 | M | 0.44174 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 26477.9215 | 0 | 224100
283/2016 |  | 21.01.2016 10.02 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 14.2241 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 10 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 50608.963 | 0 | 224100
284/2016 |  | 04.02.2016 05.52 | CET3 Modulo 3 | FERMATA PER WIND DAY | CET3 Modulo 3 | M | 0.50068 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 32273.139 | 0 | 224100
285/2016 |  | 05.02.2016 10.16 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 14.3883 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 13 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 59121.043 | 0 | 224100
288/2016 |  | 10.02.2016 00.09 | CET3 Modulo 3 | FERMATA PER WIND DAY | CET3 Modulo 3 | M | 0.50068 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 32273.139 | 0 | 224100
289/2016 |  | 10.02.2016 15.05 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 14.2241 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 7 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 50608.963 | 0 | 224100
292/2016 |  | 23.03.2016 11.24 | CET3 Modulo 3 | FERMATA PER WIND DAY | CET3 Modulo 3 | M | 0.47011 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 31090.582 | 0 | 224100
293/2016 |  | 25.03.2016 13.22 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 13.7753 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 13 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 51550.673 | 0 | 224100
296/2016 |  | 25.04.2016 00.05 | CET3 Modulo 3 | FERMATA PER WIND DAY | CET3 Modulo 3 | M | 0.49362 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 37899.174 | 0 | 224100
297/2016 |  | 25.04.2016 13.17 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 10.8262 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 0 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 47538.01 | 0 | 224100
305/2016 |  | 25.05.2016 15.19 | CET3 Modulo 3 | FERMATA | CET3 Modulo 3 | M | 0.47899 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 31901.511 | 0 | 224100
306/2016 |  | 07.06.2016 11.08 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 13.558 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 14 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 52482.599 | 0 | 224100
307/2016 |  | 10.06.2016 06.44 | CET3 Modulo 3 | FERMATA | CET3 Modulo 3 | M | 0.43022 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 19589.613 | 0 | 224100
319/2016 |  | 03.10.2016 15.00 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 16.7767 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 26 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 49969.334 | 0 | 224100
320/2016 |  | 03.10.2016 16.26 | CET3 Modulo 3 | BLOCCO | CET3 Modulo 3 | M | 0.52815 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 13021.0881 | 0 | 224100
321/2016 |  | 03.10.2016 21.40 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 10.7358 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 0 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 56708.064 | 0 | 224100
322/2016 |  | 04.10.2016 06.27 | CET3 Modulo 3 | BLOCCO | CET3 Modulo 3 | M | 0.45717 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 24965.602 | 0 | 224100
323/2016 |  | 04.10.2016 09.49 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 10.4429 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 24 | 1 | Avviamento a caldo | M | 0 | 31454.337 | 0 | 224100
324/2016 |  | 04.10.2016 11.44 | CET3 Modulo 3 | BLOCCO | CET3 Modulo 3 | M | 0.45717 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 3 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 24965.602 | 0 | 224100
325/2016 |  | 04.10.2016 11.57 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 7.236 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 41 | 0 | Avviamento a caldo | M | 0 | 45669.266 | 0 | 224100
330/2016 |  | 13.10.2016 09.10 | CET3 Modulo 3 | BLOCCO | CET3 Modulo 3 | M | 0.62066 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 42676.429 | 0 | 224100
331/2016 |  | 13.10.2016 10.40 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 7.3021 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 28 | 0 | Avviamento a caldo | M | 0 | 50533.137 | 0 | 224100
332/2016 |  | 13.10.2016 11.10 | CET3 Modulo 3 | BLOCCO | CET3 Modulo 3 | M | 0.62066 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 42676.429 | 0 | 224100
333/2016 |  | 13.10.2016 15.55 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 9.2421 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 50 | 0 | Avviamento a caldo | M | 0 | 57773.297 | 0 | 224100
335/2016 |  | 11.11.2016 12.21 | CET3 Modulo 3 | FERMATA | CET3 Modulo 3 | M | 1.0699 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 3 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 111123.654 | 0 | 224100
336/2016 |  | 24.11.2016 09.39 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 14.8967 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 17 | 1 | Avviamento a freddo | M | 0 | 50261.631 | 0 | 224100
338/2016 |  | 27.11.2016 22.50 | CET3 Modulo 3 | BLOCCO | CET3 Modulo 3 | M | 0.46138 | S | 6.789 | 38.589 | 20.605 | 0.537 | 15.146 | 0.882 | 0.175 | 0.05 | 0.013 | 0.037 | 17.168 | 0.002 | 0.006 | 100,00 | 5 | 0 | Fermata/Blocco | M | 0 | 26390.7495 | 0 | 224100
339/2016 |  | 28.11.2016 05.15 | CET3 Modulo 3 | AVVIAMENTO | CET3 Modulo 3 | M | 10.48 | S | 3.779 | 43.429 | 23.086 | 0.582 | 9.083 | 0.491 | 0.114 | 0.033 | 0.008 | 0.002 | 19.389 | 0 | 0.004 | 100,00 | 56 | 0 | Avviamento a caldo | M | 0 | 47090.392 | 0 | 224100