## Transitori
REPORT SUI TRANSITORI
[16 empty] | AVVIAMENTO |  | SPEGNIMENTO
N° | DATA | EVENTI TRANSITORI | Avviamento | Fermata | Blocco | DURATA min | da firing a parallelo | da parallelo a minimo tecnico | CO (mg/Nm3) | Nox (mg/Nm3) | O2 (%) | portata Sm3/h | Portata fumi Nm3/h | Flusso di massa CO (kg) | Flusso di massa NOx (kg) | Flusso di massa CO (kg) | Flusso di massa NOx (kg) | Flusso di massa CO (kg) | Flusso di massa NOx (kg)
1 | 2011-01-21 | Blocco impianto |  |  | 1 | 0 |  |  | n,p, | n,p, | n,p, | 0 | 0 | n,p, | n,p,
2 | 2011-01-21 | AVVIAMENTO A CALDO | 1 |  |  | 120 | 20 | 100 | 56.1 | 52 | 17.3 | 18173.5 | 872607.2 | 31.3 | 33.2 | 31.3 | 33.2
3 | 2011-03-04 | Fermata impianto |  | 1 |  | 60 |  |  | 126.8 | 36.1 | 16.5 | 19995 | 784978.4 | 51 | 14.6 |  |  | 51 | 14.6
4 | 2011-05-09 | AVVIAMENTO A FREDDO ore 10.30 + BLOCCO | 1 |  | 1 | 31 | 31 | 0 | 62.9 | 60 | 17 | 18660.3 | 826285 | 71.6 | 73.9 | 71.6 | 73.9
5 | 2011-05-09 | AVVIAMENTO A FREDDO ore 18.18 + BLOCCO | 1 |  | 1 | 203 | 0 | 143 | 62.9 | 60 | 17 | 18660.3 | 826285 | 71.6 | 73.9 | 71.6 | 73.9
6 | 2011-05-10 | AVVIAMENTO A FREDDO ore 12.48 + BLOCCO | 1 |  | 1 | 15 | 15 | 0 | 62.9 | 60 | 17 | 18660.3 | 826285 | 71.6 | 73.9 | 71.6 | 73.9
7 | 2011-05-10 | AVVIAMENTO A FREDDO ore 13,19 + BLOCCO | 1 |  | 1 | 16 | 16 | 0 | 62.9 | 60 | 17 | 18660.3 | 826285 | 71.6 | 73.9 | 71.6 | 73.9
8 | 2011-05-10 | AVVIAMENTO A FREDDO ore 15.02 | 1 |  |  | 109 | 15 | 94 | 62.9 | 60 | 17 | 18660.3 | 826285 | 71.6 | 73.9 | 71.6 | 73.9
9 | 2011-06-25 | Fermata impianto ore 20,58 |  | 1 |  | 72 |  |  | 126.8 | 36.1 | 16.5 | 19995 | 784978.4 | 51 | 14.6 |  |  | 51 | 14.6
10 | 2011-06-28 | AVVIAMENTO A FREDDO ore 06.23 | 1 |  |  | 94 | 39 | 55 | 62.9 | 60 | 17 | 18660.3 | 826285 | 71.6 | 73.9 | 71.6 | 73.9
11 | 2011-09-16 | Fermata impianto ore 21.54 |  | 1 |  | 40 |  |  | 126.8 | 36.1 | 16.5 | 19995 | 784978.4 | 51 | 14.6 |  |  | 51 | 14.6
12 | 2011-09-21 | AVVIAMENTO A FREDDO ore 06.09 | 1 |  |  | 264 | 14 | 250 | 62.9 | 60 | 17 | 18660.3 | 826285 | 71.6 | 73.9 | 71.6 | 73.9
13 | 2011-09-21 | Fermata impianto ore 13.17 |  | 1 |  | 60 |  |  | 126.8 | 36.1 | 16.5 | 19995 | 784978.4 | 51 | 14.6 |  |  | 51 | 14.6
14 | 2011-09-23 | AVVIAMENTO A FREDDO ore 06.46 + BLOCCO | 1 |  | 1 | 34 | 25 | 9 | 62.9 | 60 | 17 | 18660.3 | 826285 | 71.6 | 73.9 | 71.6 | 73.9
15 | 2011-09-23 | AVVIAMENTO A FREDDO ore 08.33 | 1 |  |  | 212 | 12 | 200 | 62.9 | 60 | 17 | 18660.3 | 826285 | 71.6 | 73.9 | 71.6 | 73.9
16 | 2011-11-22 | Blocco ore 09,12 |  | 1 |  | 0 |  |  | n,p, | n,p, | n,p, | 0 | 0 | n,p, | n,p,
17 | 2011-11-22 | AVVIAMENTO A CALDO ore 10,36 | 1 |  |  | 497 | 11 | 486 | 56.1 | 52 | 17.3 | 18173.5 | 872607.2 | 31.3 | 33.2 | 31.3 | 33.2
18 | 2011-12-15 | Blocco ore 5.51 |  | 1 |  | 0 |  |  | n,p, | n,p, | n,p, | 0 | 0 | n,p, | n,p,
19 | 2011-12-15 | AVVIAMENTO A CALDO ore 9,42 | 1 |  |  | 72 | 21 | 51 | 56.1 | 52 | 17.3 | 18173.5 | 872607.2 | 31.3 | 33.2 | 31.3 | 33.2
|  |  | 12 | 6 | 6 | 1899 | 219 | 1388 | [5 empty] | 942.3 | 823.1 | 738.3 | 764.7 | 204 | 58.4
Avviamento / Fermata / Blocco

## Acque Sotteranee
Acque sotterranee
Parametro | U.M. | CSC D.Lgs. 152/06 | Data di analisi: |  | 21-22/04/2011 |  |  | Data di analisi: |  | 2011-10-20
|  |  | Risultati |  |  |  |  | Risultati
|  |  | Pz 7 | Pz 8 | Pz 9 | Pz 10 | Pz 11 | Pz 7 | Pz 8 | Pz 9 | Pz 10 | Pz 11
pH | pH |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.15 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7
COD | μg/l | bar: Risultati Pz 7 to Risultati Pz 11
Conducibilità a 20°C | μS/cm |  | 875 | 890 | 862 | 902 | 865 | 870 | 849 | 836 | 865 | 855
Ossidabilità (kubel) | mg/l |  | 2.44 | 2.56 | 2.4 | 2.4 | 2.76 | 3.36 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.36
Arsenico | μg/l | 10 | bar: Risultati Pz 7 to Risultati Pz 11
Antimonio | μg/l | 5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5
Cadmio | μg/l | 5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Cromo totale | μg/l | 50 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Cromo VI | μg/l | 5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Ferro | μg/l | 200 | <5 | <5 | <5 | <5 | 50 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Mercurio | μg/l | 1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Nichel | μg/l | 20 | 6.5 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 5.9 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6
Piombo | μg/l | 10 | <0,1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Rame | μg/l | 1'000 | bar: Risultati Pz 7 to Risultati Pz 11
Manganese | μg/l | 50 | bar: Risultati Pz 7 to Risultati Pz 11
Tallio | μg/l | 2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Zinco | μg/l | 3'000 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
Ammonica come NH4+ | μg/l |  | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
Nitiri come NO2 | μg/l | 500 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20
Fluoruri | μg/l | 1'500 | 680 | 620 | 580 | 610 | 630 | 800 | 1060 | 890 | 930 | 730
Cloruri | mg/l |  | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 31 | 36 | 34
Solfati | mg/l | 250 | 125 | 125 | 121 | 124 | 122 | 125 | 124 | 107 | 125 | 122
Nitrati come NO3 | mg/l |  | 25 | 24 | 18 | 26 | 20 | 25 | 20 | 19 | 23 | 18
Idrocarburi totali | μg/l | 350 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30
AROMATICI POLICICLICI | μg/l
Benzo (a) antracene | μg/l | 0.1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Benzo (a) pirene | μg/l | 0.01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Benzo (b) fluorantene | μg/l | 0.1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Benzo (k) fluorantene | μg/l | 0.05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Benzo (g,h,i) perilene | μg/l | 0.01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Crisene | μg/l | 5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dibenzo (a,h) antracene | μg/l | 0.01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Indeno (1,2,3,-cd) pirene | μg/l | 0.1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Pirene | μg/l | 50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Sommatoria (DLgs 152/06) | μg/l | 0.1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01

## Acque Superficiali
Acque superficiali
Data di analisi: |  |  | nel periodo non si è riscontrata presenza di acqua durante i campionamenti
Parametro | U.M. | Risultati
pH | pH
COD | μg/l
Conducibilità | μS/cm
Arsenico | μg/l
Antimonio | μg/l
Cadmio | μg/l
Cromo totale | μg/l
Cromo VI | μg/l
Ferro | μg/l
Mercurio | μg/l
Nichel | μg/l
Piombo | μg/l
Rame | μg/l
Manganese | μg/l
Tallio | μg/l
Zinco | μg/l
Ammoniaca | μg/l
Nitriti | μg/l
Fluoruri | μg/l
Cloruri | mg/l
Solfati | mg/l
Nitrati | mg/l

## Percolato
Percolato
Data di analisi: 21/04/2011
Parametro | U.M. | Risultati
Residuo a 105 °C | % | <1
Residuo a 600 °C | % | <1
Materiali sedimentabili | mL/L | <0,5
Materiali in sospensione | mL/L | 42
pH | pH | 7
COD | mg/l | 113
BOD | mg/l | 28
Cromo III | mg/l | <0,004
Cromo VI | mg/l | <0,004
Cromo totale | mg/l | <0,01
Olii minerali | mg/l | <0,1
Grassi ed olii minerali e vegetali | mg/l | <5
Tensioattivi – sommatoria | mg/l | <0,2
Tensioattivi MBAS | mg/l | <0,2
Tensioattivi BIAS | mg/l | <0,2
Tensioattivi cationici | mg/l | n.p.
Azoto Totale | mg/l | 22.8
Azoto ammoniacale | mg/l | 29.4
Azoto nitrico | mg/l | 0.38
Azoto nitroso | mg/l | <0,02
Durezza totale | °F | 71
Conducibilità | μS/cm | 1945
Alcalinità | mg/l | 824
Cloruri | mg/l | 167
Solfati | mg/l | 15
Fosforo totale | mg/l | <,1
Alluminio | mg/l | <0,05
Arsenico | mg/l | <0,01
Bario | mg/l | <0,5
Boro | mg/l | <0,5
Piombo | mg/l | 0.01
Rame | mg/l | <0,01
Ferro | mg/l | 0.42
Zinco | mg/l | <,01
Nichel | mg/l | <0,02
Cadmio | mg/l | <0,01
Manganese | mg/l | 2.9
Mercurio | mg/l | <0,001
Selenio | mg/l | <0,01
Stagno | mg/l | <0,05
Antimonio | mg/l | <0,05
Atrazina | mg/l | <0,03
Idrocarburi totali | mg/l | <1
Solventi clorurati | mg/l | <0,01
Solventi aromatici | mg/l | <0,01
IPA | mg/l | <0,1
Pesticidi totali | mg/l | <0,01
Fenoli | mg/l | <0,05

## Riepilogo Annuale
RAPPORTO ANNUALE | 2011
Nome Gestore | Luigi Mottura
Società che Gestisce l'Impianto | Termica Milazzo
Dichiarazione di conformità AIA
L'esercizio dell'impianto nel priodo di riferimento del presente rapporto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (U.Prot DVA - DEC - 2010 - 0000369 del 06/07/2010)
Nel corso della gestione del 2011 non sono emerse Non Conformità del rispetto delle prescrizioni che regolavano l'esercizio dell'impianto
Nel corso della gestione del 2011 non sono stati registrati eventi incidentali
Ore funzionamento effettivo | 6955
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Rendimento elettrico medio effettivo | 40.33% | 40.3% | 42.97% | 0% | 39.48% | 40.56% | 40.51% | 39.84% | 39.57% | 40% | 39.87% | 40.13%
Rendimento totale in cogenerazione | 65.74% | 65.57% | 69.78% | 0% | 66.09% | 68.42% | 69.1% | 69.2% | 68.9% | 69.81% | 69.45% | 69.36%
PMC Par.7.1 pag.26
Energia Generata
Energia generata in MWh mensile | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale anno
Energia elettrica generata in MWh mensile | 109147.5 | 98290.8 | 13761.9 | 0 | 68742 | 88705.8 | 98350.2 | 94224.6 | 71998.2 | 96368.4 | 93198.6 | 99076.5 | 931864.5
Energia termica in MWh mensile | 68776.956 | 61633.2188 | 8588.279 | 0 | 46329.6016 | 60947.5896 | 69434.8 | 69449.608 | 53361.904 | 71821.1113 | 69150.0614 | 72149.5612 | 651642.691
Energia totale in MWh mensile | 177924.456 | 159924.0188 | 22350.179 | 0 | 115071.6016 | 149653.3896 | 167785 | 163674.208 | 125360.104 | 168189.5113 | 162348.6614 | 171226.0612 | 1583507.191
Energia generata in MW settimanale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TG | 31603.5 | 24891.3 | 24313.5 | 24802.2 | 24624 | 24610.5 | 24327 | 24723.9 | 17304.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Energia generata in MW settimanale | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
TG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17498.7 | 22779.9 | 22167 | 21834.9 | 22472.1 | 23141.7 | 19134.9 | 18198
Energia generata in MW settimanale | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
TG | 22485.6 | 22188.6 | 21929.4 | 21967.2 | 21856.5 | 21087 | 21011.4 | 21186.9 | 21581.1 | 20973.6 | 14895.9 | 8505 | 21157.2
Energia generata in MW settimanale | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
TG | 21024.9 | 22140 | 22520.7 | 21621.6 | 21265.2 | 21265.2 | 21932.1 | 21972.6 | 22952.7 | 22914.9 | 21473.1 | 22142.7 | 19386
CODICE REMI |  | MILAZZO
355030/01 |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
PCI | kJ/Smc | 35799 | 35851 | 35857 | 35611 | 35720 | 35985 | 36186 | 35782 | 35810 | 35811 | 36079 | 36013
| kcal/Smc | 8550 | 8563 | 8564 | 8506 | 8532 | 8595 | 8643 | 8546 | 8553 | 8553 | 8617 | 8602
GAS NATURALE | Sm3 | 27222642 | 24496235 | 3216307 | 1873 | 17549545 | 21885622 | 24159420 | 23801587 | 18294472 | 24225093 | 23331710 | 24681848
CONSUMI
Consumo materie ausiliarie nell'anno
TIPOLOGIE | U.M. | Totale anno
IPOCLORITO DI SODIO | Kg | 161569
ACIDO CLORIDRICO | Kg | 24452
SODA CAUSTICA | Kg | 34558
BIOCIDA PERCURSORE | Kg | 7008
DECLORINANTE | Kg | 5397
ANTINCROSTANTE | Kg | 18078
ANTICORROSIVO DISS. | Kg | 51
ANTICORROSIVO | Kg | 0
ANTISCHIUMA | Kg | 3497
ALCALINIZZANTE | Kg | 3529
OLIO LUBRIFICANTE | Kg | 2350
DETERGENTE | Kg | 414
FOSFATI MP | Kg | 1523
FOSFATI AP | Kg | 1928
Consumo di combustibili nell'anno
TIPOLOGIE | U.M. | Totale anno
GAS NATURALE | Sm3 | 232866354 | * Allegare copia dei verbali di misura SNAM
GASOLIO | Kg | 310.65
Consumo di risorse idriche nell'anno
Tipologia di approvvigionamento | U.M. | TOTALE
Acqua mare | Quantità prelevata in m3 | 80199000
Acqua potabile da acquedotto comunale | Quantità prelevata in m3 | 591
Consumo e produzione di energia nell'anno
Descrizione | Metodo di misura | Parametro | Totale anno
Energia elettrica prodotta | Contatore | Quantità (MWh) | 931864.5
Energia immessa in rete | Contatore | Quantità (MWh) | 899370
Energia auto-consumata | Contatore | Quantità (MWh) | 25568.1
STOCCAGGIO MATERIE PRIME E CHEMICALS
Stato di manutenzione dei serbatoi |  | Controllo periodico effettuato in data 28/04/2011 con esito positivo .
Stato di manutenzione delle aree di stoccaggio |  | Controllo periodico effettuato in data 28/04/2011 con esito positivo .
ARIA
Emissioni per intero impianto
Concentrazioni medie mensili | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Nox mg/Nm3 | 24.819 | 20.6644 | 16.9947 | fermo | 23.6538 | 22.5716 | 24.4048 | 22.45 | 18.4103 | 14.7633 | 19.999 | 23.0415
CO mg/Nm3 | 13.4431 | 16.0429 | 15.866 | fermo | 8.4917 | 9.3275 | 7.3188 | 12.1382 | 11.3533 | 8.7087 | 7.6089 | 6.4448
Tonnellate emesse | E1 | E2
NOx | 150.0845 | 0
CO | 71.8356 | 0
Il camino E2 nel corso del 2011 non è mai stato utilizzato e non si è mai utilizzata la marcia in FRESH-AIR
E1
SO2 - mg/Nm3 | <1 | Rapporto LASER LAB 2011
Polveri - mg/Nm3 | 0.06
PM 10 - mg/Nm3 | 0.01
PM 2,5 - mg/Nm3 | 0.01
Transitori
Dati transitori | Metodo di calcolo degli inquinanti durante i transitori, concordato con ARPA / ISPRA nel VERBALE DI RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2011
Transitori Avviamenti/Spegnimenti + Emissioni in tonnellate
TG
AVVIAMENTI/SPEGNIMENTI/BLOCCHI | 24
Numero totale avviamenti | 12
Avviamenti a caldo | 9
Avviamenti a freddo | 3
Numero totale spegnimenti | 12
fermate | 6
Numero blocchi | 6
CO avvio (t) | 0.7383
CO spegnimento (t) | 0.204
NOx avvio (t) | 0.7647
NOx spegnimento (t) | 0.0584
EMISSIONI LDAR
Come previsto nella procedura NOP MZ 0014 MZ rev.0 per l'anno 2011 non sono state rilevate perdite di metano.
ACQUA
ACQUA SCARICATE
Tipologia di Scarico | U.M. | TOTALE
Scarico parziale SF1-1 | Quantità Scaricata in m3 | 79171562
Scarico parziale SF1-2 | Quantità Scaricata in m3 | 23325.43 | stimato in base ai dati meteo 2011 della stazione di Torregrotta (929,3mm)
Scarico finale SF1 mare | Quantità Scaricata in m3 | 79194887.43
Scarico finale SF2 | Quantità Scaricata in m3 | 591
|  | SF1-1 |  |  |  |  | SF1-2 |  |  |  |  | SF1
|  | Quantità totale emessa | I semestre (21/06/2011) | II semestre (15/11/2011) | Concentrazione media | Emissione specifica annuale | Quantità totale emessa | I semestre (21/06/2011) | II semestre (15/11/2011) | Concentrazione media | Emissione specifica annuale | Quantità totale emessa | Emissione specifica annuale
Temperatura °C | 35 |  | 29.1 | 25.8 | 27.45 |  |  | 25.4 | 15 | 20.2
PH | 5,5 - 9,5 |  | 8.2 | 8.6 | 8.4 |  |  | 8.1 | 8.6 | 8.35
|  | Kg/a | mg/l | mg/l | mg/l | mg/mc | Kg/a | mg/l | mg/l | mg/l | mg/mc | Kg/a | mg/mc
Colore | non percettibile con diluizione 1:20 |  | Incolore | Incolore |  |  |  | Incolore | Incolore
Odore | non deve essere causa di molestie |  | N.O.P. | N.O.P. |  |  |  | N.O.P. | N.O.P.
Cloruri totali come Cl |  | 1664780019.955 | 22460 | 19595 | 21027.5 | 21027500 | 126304.2878 | 632 | 21027.5 | 5414.875 | 5414875 | 1664906324.2428 | 21022901.5821
Solidi sospesi totali | ≤80 | 498780.8406 | 7 | 5.6 | 6.3 | 6300 | 93.3017 | 2 | 6 | 4 | 4000 | 498874.1423 | 6299.3226
COD (come O2) | ≤40 | 1144029.0709 | 13.5 | 15.4 | 14.45 | 14450 | 253.6641 | 13.5 | 15 | 10.875 | 10875 | 1144282.735 | 14448.947
BOD5 (come O2) | ≤160 | 39585.781 | 1 | 1 | 0.5 | 500 | 30.3231 | 1 | 2.1 | 1.3 | 1300 | 39616.1041 | 500.2356
Idrocarburi totali | ≤5 | 9243.2799 | 0.035 | 0.216 | 0.11675 | 116.75 | 1.1371 | 0.035 | 0.08 | 0.04875 | 48.75 | 9244.417 | 116.73
Tensioattivi totali | ≤2 | 23751.4686 | 0.6 |  | 0.3 | 300 | 6.9976 | 0.6 |  | 0.3 | 300 | 23758.4662 | 300
Ferro | ≤2 | 791.7156 | 0.02 |  | 0.01 | 10 | 5.808 | 0.249 |  | 0.249 | 249 | 797.5237 | 10.0704
Alluminio | ≤1 | 1187.5734 | 0.03 |  | 0.015 | 15 | 0.76974 | 0.033 |  | 0.033 | 33 | 1188.3432 | 15.0053
Rame | ≤0,1 | 79.1716 | 0.002 |  | 0.001 | 1 | 0.22159 | 0.0095 |  | 0.0095 | 9.5 | 79.3932 | 1.0025
Zinco | ≤0,5 | 1979.2891 | 0.05 |  | 0.025 | 25 | 0.58314 | 0.05 |  | 0.025 | 25 | 1979.8722 | 25
Solfati |  | 229874630.267 | 3185 | 2622 | 2903.5 | 2903500 | 3845.7803 | 85.5 | 287 | 164.875 | 164875 | 164875 | 2902693.3873
Azoto ammoniacale | ≤15 | 15834.3124 | 0.4 |  | 0.2 | 200 | 4.6651 | 0.4 |  | 0.2 | 200 | 15838.9775 | 200
Fosforo totale (come P) | ≤10 | 3958.5781 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 50 | 1.1663 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 50 | 3959.7444 | 50
Fluoruri | ≤6 | 39189.9232 | 0.94 | 0.1 | 0.495 | 495 | 2.2159 | 0.14 | 0.1 | 0.095 | 95 | 39192.1391 | 494.8822
Grassi e olii vegetali e animali | ≤20 | 19792.8905 | 0.5 |  | 0.25 | 250 | 5.8314 | 0.5 |  | 0.25 | 250 | 19798.7219 | 250
materiali grossolani | assenti | assenti | assenti |  | assenti | assente | assenti | assenti |  | assenti | assente | assenti | assenti
Arsenico | ≤0,5 | 1979.2891 | 0.05 |  | 0.025 | 25 | 0.58314 | 0.05 |  | 0.025 | 25 | 1979.8722 | 25
Bario | ≤20 | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 1.1173 | 0.0479 |  | 0.0479 | 47.9 | 396.9751 | 5.0126
Boro |  | 362605.754 | 4.58 |  | 4.58 | 4580 | 13.5287 | 0.58 |  | 0.58 | 580 | 362619.2827 | 4578.8219
Cadmio | ≤0,02 | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 0.11663 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 395.9744 | 5
Cromo totale | ≤2 | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 0.11663 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 395.9744 | 5
Cromo VI | ≤0,2 | 1979.2891 | 0.05 |  | 0.025 | 25 | 0.58314 | 0.05 |  | 0.025 | 25 | 1979.8722 | 25
Manganese | ≤2 | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 0.44318 | 0.019 |  | 0.019 | 19 | 396.301 | 5.0041
Mercurio | ≤0,005 | 39.5858 | 0.001 |  | 0.0005 | 0.5 | 0.011663 | 0.001 |  | 0.0005 | 0.5 | 39.5974 | 0.5
Nichel | ≤2 | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 0.11663 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 395.9744 | 5
Piombo | ≤0,2 | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 0.11663 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 395.9744 | 5
Selenio | ≤0,03 | 79.1716 | 0.002 |  | 0.001 | 1 | 0.023325 | 0.002 |  | 0.001 | 1 | 79.1949 | 1
Stagno | ≤10 | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 0.11663 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 395.9744 | 5
Cianuri totali (come CN) | ≤0,5 | 79.1716 | 0.002 |  | 0.001 | 1 | 0.023325 | 0.002 |  | 0.001 | 1 | 79.1949 | 1
Cloro attivo libero | ≤0,2 | 1979.2891 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 25 | 0.58314 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 25 | 1979.8722 | 25
Solfuri (come H2S) | ≤1 | 19792.8905 | 0.5 |  | 0.25 | 250 | 2.9157 | 0.5 |  | 0.125 | 125 | 19795.8062 | 249.9632
Solfiti (come SO3) | ≤1 | 19792.8905 | 0.5 |  | 0.25 | 250 | 2.9157 | 0.5 |  | 0.125 | 125 | 19795.8062 | 249.9632
Azoto nitroso (come N) | ≤0,6 | 79.1716 | 0.002 |  | 0.001 | 1 | 0.011663 | 0.002 |  | 0.0005 | 0.5 | 79.1832 | 0.99985
Azoto nitrico (come N) | ≤20 | 3958.5781 | 0.1 |  | 0.05 | 50 | 0.58314 | 0.1 |  | 0.025 | 25 | 3959.1612 | 49.9926
Fenoli | ≤0,5 | 3958.5781 | 0.1 |  | 0.05 | 50 | 0.58314 | 0.1 |  | 0.025 | 25 | 3959.1612 | 49.9926
Aldeidi | ≤1 | 1979.2891 | 0.05 |  | 0.025 | 25 | 0.29157 | 0.05 |  | 0.0125 | 12.5 | 1979.5806 | 24.9963
Solventi organici aromatici | ≤0,2 | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 0.058314 | 0.01 |  | 0.0025 | 2.5 | 395.9161 | 4.9993
Solventi organici azotati | ≤0,1 | 1187.5734 | 0.03 |  | 0.015 | 15 | 0.17494 | 0.03 |  | 0.0075 | 7.5 | 1187.7484 | 14.9978
Pesticidi fosforati | ≤0,1 | 197.9289 | 0.005 |  | 0.0025 | 2.5 | 0.029157 | 0.005 |  | 0.00125 | 1.25 | 197.9581 | 2.4996
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui: | ≤0,05 | 197.9289 | 0.005 |  | 0.0025 | 2.5 | 0.029157 | 0.005 |  | 0.00125 | 1.25 | 197.9581 | 2.4996
aldrin | ≤0,01 | 39.5858 | 0.001 |  | 0.0005 | 0.5 | 0.0058314 | 0.001 |  | 0.00025 | 0.25 | 39.5916 | 0.49993
dieldrin | ≤0,01 | 39.5858 | 0.001 |  | 0.0005 | 0.5 | 0.0058314 | 0.001 |  | 0.00025 | 0.25 | 39.5916 | 0.49993
endrin | ≤0,002 | 39.5858 | 0.001 |  | 0.0005 | 0.5 | 0.0058314 | 0.001 |  | 0.00025 | 0.25 | 39.5916 | 0.49993
isodrin | ≤0,002 | 39.5858 | 0.001 |  | 0.0005 | 0.5 | 0.0058314 | 0.001 |  | 0.00025 | 0.25 | 39.5916 | 0.49993
Solventi clorurati | ≤1 | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | 0.058314 | 0.01 |  | 0.0025 | 2.5 | 395.9161 | 4.9993
Escherichia coli | nota 152 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Saggio di tossicità acuta | nota 152 |  | Non Tossico |  |  |  |  | Non Tossico
Molibdeno |  | 395.8578 | 0.01 |  | 0.005 | 5 | [5 empty] | 395.8578 | 4.9985
Legenda : |  |  | = Analisi semestrali
= il valore delle analisi è inferiore al limite di rilevabilità
Nel caso di valore inferiore al limite di rilevabilità, per il calcolo della massa è stato stimato la metà del valore stesso di rilevabilità
Risultati delle analisi effettuate su piezometri, acque superficiali area bonificata e percolato |  |  |  |  | Vedi analisi allegate (Tab.Acque sotteranee, acque superficiali e percolato)
RIFIUTI
Codice rifiuto non percolosi CER | Descrizione |  |  |  |  | Quantità (Kg) | Destino
150101 | Imballaggi in carta e cartone |  |  |  |  | 0
150102 | Imballaggi in plastica |  |  |  |  | 0
150103 | Imballaggi in legno |  |  |  |  | 0
150106 | Imballaggi in materiali misti |  |  |  |  | 3060 | D15
150203 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci diversi da 150202* |  |  |  |  | 1900 | D15
160214 | Apparecchiature elettriche fuori uso |  |  |  |  | 110 | D15
161002 | Soluzioni acquose di scarto diverse dal 161001 |  |  |  |  | 2100 | D15
170302 | Miscele bituminose |  |  |  |  | 18420 | R13
170405 | Rifiuti in ferro |  |  |  |  | 0
170407 | Metalli misti |  |  |  |  | 140 | R13
170504 | Terre e rocce da scavo |  |  |  |  | 80800 | R13
170603 | Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose |  |  |  |  | 0
190703 | Percolato di discarica diverso da 190702* |  |  |  |  | 162380 | D15
190905 | Resine a scambio ionico saturate o esaurite |  |  |  |  | 0
| Totale rifiuti non pericolosi |  |  |  |  | 268910
Codice rifiuto percolosi CER | Descrizione |  |  |  |  | Quantità (Kg) | Destino | Produzione specifica in Kg/1000 Sm3 di gas naturale | Produzione specifica in Kg/MWh generato
080317* | Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose |  |  |  |  | 3 | D15 | 1.2883e-11 | 1.8945e-06
130205* | scarti olio minerale per motori, ingranaggi e lubrif. Non clorurati |  |  |  |  | 3140 | R13 | 1.3484e-08 | 0.0019829 | *Inserire provenienza e ubicazione del rifiuto se superiore ai 300Kg/anno (PI 9.5h)
150110* | Imballaggi contenenti sostanze pericolose |  |  |  |  | 30 | D15 | 1.2883e-10 | 1.8945e-05
150202* | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose |  |  |  |  | 290 | D15 | 1.2453e-09 | 0.00018314
160107* | Filtri dell'olio |  |  |  |  | 55 | D15 | 2.3619e-10 | 3.4733e-05
160506* | Sostanze chimiche di laboratorio |  |  |  |  | 5 | D15 | 2.1472e-11 | 3.1575e-06
160601* | Accumulatori al piombo |  |  |  |  | 20 | D15 | 8.5886e-11 | 1.263e-05
161001* | Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose |  |  |  |  | 460 | D15 | 1.9754e-09 | 0.00029049
170603 | Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose |  |  |  |  | 3040 | D15 | 1.3055e-08 | 0.0019198
200121* | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio |  |  |  |  | 25 | D15 | 1.0736e-10 | 1.5788e-05
| Totale rifiuti pericolosi |  |  |  |  | 7068 |  | 3.0352e-08 | 0.0044635
Tonnellate rifiuti a recupero | 102500 |  | NOTE : Scarti olio minerale proveniente dalla manutenzione straordinria di turbina a vapore - sostituzione parziale olio lubrificzione.
Criterio di gestione deposito anno in corso | Temporaneo
RUMORE
Nel 2011 non sono stati effettuati rilievi
Consumi Specifici per MWhg generato su base annuale
acqua m3/MWhg | 50.6464
energia elettrica (autoconsumi) kWh/MWh | 16.1465
metano Sm3/MWh | 147.0573
rifiuti pericolosi kg/MWh | 0.0044635
Eventuali problemi di gestione del piano
Nessuna problematica nel periodo di riferimento.
Note on B33: comprensivo dei giorni 01 e 02 gennaio