## ANAGFRAFICA EPW
CENTRALE TERMOELETTRICA ERG POWER IMPIANTI NORD - ERG POWER S.r.l
Autorizzazione Integrata Ambientale - Direttiva IPPC
REPORT ANNUALE PER L'INVIO DEI DATI DI AUTOCONTROLLO
Ai sensi della parte II, art. 29 undecies e dell'Allegato VIII del D.Lgs.152/2006 coordinato con il D.Lgs. 205/10
ANAGRAFICA AZIENDA
| ANNO DI RIFERIMENTO |  |  | dal | 2010-09-01 |  | al | 2010-12-31
| Ragione sociale: |  | ERG POWER S.r.l
| Categoria IPPC |  | 1.1
| PIVA |  | 1669090894
| Indirizzo impianto: |  | via | Strada Provinciale ex SS 114 - Litoranea Priolese km 9,5
|  |  | n° | SNC |  | CAP | 96010
|  |  | città | Priolo Gargallo (SR)
N° di ore di effettivo funzionamento singole unità
| N° unità | N°ore
| Modulo 1 CCGT - TG1 | 2732
| Modulo 1 CCGT - TG2 | 2586
| Modulo 2 CCGT - TG3 | 2642
| Modulo 2 CCGT - TG4 | 2397
| SA1/N3 | 2856.25
| Referente IPPC: |  | Sebastiano Spampinato
|  |  |  | tel: | 0931739307 |  | fax: | 0931739323
|  |  |  | e-mail: | sspampinato@erg.it

## Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di Conformità all'Autorizzazione Integrata Ambientale
Il sottoscritto | PIETRO MUTI
in qualità di titolare/gestore del complesso sopra indicato,
DICHIARA
Che in base alle proprie conoscenze, le informazioni riportate nella dichiarazioni sono vere e che i valori dichiarati, prodotti in base ai migliori dati disponibili, sono accurati.
DICHIARA INOLTRE
Che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale.
Data
2011-04-29

## ENERGIA
Energia
Potenza termica in ingresso complessiva
Potenza termica in ingresso
MWt
1193
Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per modulo 1 CCGT
CCGT - Mod- 1 | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | U.M.
UM
Rendimento elettrico medio effettivo | SETTEMBRE: 0.55568; OTTOBRE: 0.55568; NOVEMBRE: 0.55568; DICEMBRE: 0.55568 | (Adimensionale)
Tabella 7.3.1 - Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per modulo 2 CCGT
CCGT - Mod.2 | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | U.M.
UM
Rendimento elettrico medio effettivo | SETTEMBRE: 0.55568; OTTOBRE: 0.55568; NOVEMBRE: 0.55568; DICEMBRE: 0.55568 | (Adimensionale)
Tabella 7.3.1 - Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per SA1N/3
SA1N/3 | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | U.M.
UM
Rendimento elettrico medio effettivo | SETTEMBRE: 0.3887; OTTOBRE: 0.38718; NOVEMBRE: 0.38879; DICEMBRE: 0.38539 | (Adimensionale)
Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo.
Gruppo | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | U.M. | Annuale
MWhg/a
Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. Gruppo: CCGT - Modulo 1 (lorda); Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. SETTEMBRE: 118885.1418; Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. OTTOBRE: 96256.7531; Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. NOVEMBRE: 122649.2596; Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. DICEMBRE: 127887.551 | MWh | 465678.7054
Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. Gruppo: CCGT - Modulo 2 (lorda); Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. SETTEMBRE: 123389.2624; Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. OTTOBRE: 96279.944; Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. NOVEMBRE: 119893.3359; Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. DICEMBRE: 127029.5657 | MWh | 466592.1081
Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. Gruppo: SA1N/3 (lorda); Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. SETTEMBRE: 22236; Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. OTTOBRE: 24504; Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. NOVEMBRE: 23520; Tabella 7.4 - Energia generata in MWh, su base temporale mensile, per ogni gruppo. DICEMBRE: 23400 | MWh | 93660
[14 empty] | 1025930.8135 | Totale Energia generata
Consumi annui di combustibili nelle singole unità
Denominazione | Fase | [5 empty] | U.M. utilizzata
|  | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ANNO
OCD | SA1/Nord | 4831.1552 | 5848.5612 | 6017.3589 | 6162.3067 | 22859.382 | t/anno
Fuel Gas | SA1/Nord | 5979 | 6099 | 5488 | 5583 | 23149 | t/anno
Gasolio | SA1/Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | t/anno
Metano | SA1/Nord | 2514671 | 3226501 | 2669409 | 2244214 | 10654795 | Sm3/anno
Metano | CCGT | 48952582 | 40207570 | 50988456 | 54471732 | 194620340 | Sm3/anno

## ARIA
2 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Punti di emissione convogliata
Punto di emissione | Descrizione
Modulo 1-TG1, Modulo 2-TG1, Modulo 1 TG1, Modulo 2 TG2 | Camini impianto CCGT
SA1/N1 | Camino impianto SA1/N1
SA1/N3 | Camino impianto SA1/N3
Tonnellate emesse per anno di SO2, Nox, CO, Polveri e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
Punto di emissione | Parametri monitorati | Flusso di massa
t/a
Modulo 1-TG1, Modulo 2-TG1, Modulo 1 TG1, Modulo 2 TG2 | SOx(15%O2) | 23.7624
| CO (15%O2) | 27.6026
| NOx (15%O2) | 214.0768
| PTS | 4.7525
SA1/N1 | SOx(3%O2) | nd
nd
| NOx (3%O2) | nd
nd
| CO (3%O2) | nd
| Polveri | nd
nd
| Be (3%O2) | nd
| Cd+Hg+Tl (3%O2) | nd
| As+Cr(VI)+Co+Ni(frazione respirabile e insolubile) (3%O2) | nd
| Se+Te+Ni(sotto forma di polveri) (3%O2) | nd
| Sb+Cr(III)+Mn+Pd+Pb+Pt+Cu+Rh+Sn+V (3%O2) | nd
| IPA | nd
| Diossine e Furani | nd
SA1/N3 | SOx(3%O2) | 629.8201
| NOx (3%O2) | 345.0532
| CO (3%O2) | 8.5648
| Polveri | 10.7329
| Be (3%O2) | 0.00024471
| Cd+Hg+Tl (3%O2) | 0.00053836
| As+Cr(VI)+Co+Ni(frazione respirabile e insolubile) (3%O2) | 0.0019087
| Se+Te+Ni(sotto forma di polveri) (3%O2) | 0.0036217
| Sb+Cr(III)+Mn+Pd+Pb+Pt+Cu+Rh+Sn+V (3%O2) | nd
| NH3 (3%O2) | 0.48942
| IPA | 0.00024471
| Diossine e Furani | 0
Concentrazione media mensile e semestrale
Punto di emissione | Parametro | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | U.M.
|  | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile | Concentrazione media mensile
Modulo 1-TG1, Modulo 2-TG1, Modulo 1 TG1, Modulo 2 TG2 | SOx(15%O2) | OTTOBRE: Vedi RT 104/10 del 3011/2010 allegata; NOVEMBRE: Vedi RT 119/10 del 22/12/2010, RT 124/10 del 17/01/201, RT 125/10 del 24/10/2011 allegate | mg/Nm3
| NOx (15%O2) | [12 empty] | mg/Nm3
| PTS | [12 empty] | mg/Nm3
SA1/N1 | SOx(3%O2) | [12 empty] | mg/Nm3
| NOx (3%O2) | [12 empty] | mg/Nm3
| Polveri | [12 empty] | mg/Nm3
SA1/N3 | SOx(3%O2) | SETTEMBRE: 570.18 | mg/Nm3
| NOx (3%O2) | SETTEMBRE: 264.53 | mg/Nm3
| Polveri | SETTEMBRE: 8.58 | mg/Nm3
Tabella 9.2 - Emisssione specifica annuale per MWh di energia generata di Nox, SO2, PTS, CO.
Punto di emissione | Parametro | GENNAIO: Energia generata; FEBBRAIO: Flusso di massa annuo; MARZO: Emissione specifica annua
|  | MWhg | kg/anno | kg/MWhg
Modulo 1-TG1, Modulo 2-TG1, Modulo 1 TG1, Modulo 2 TG2 | SOx(15%O2) | GENNAIO: 1025930.8135; FEBBRAIO: 23762.4458; MARZO: 0.023162
| CO (15%O2) | FEBBRAIO: 27602.5501; MARZO: 0.026905
| NOx (15%O2) | FEBBRAIO: 214076.771; MARZO: 0.20867
| PTS | FEBBRAIO: 4752.4892; MARZO: 0.0046324
SA1/N1 | SOx(3%O2) | MARZO: n.d.
| CO (3%O2) | MARZO: n.d.
| NOx (3%O2) | MARZO: n.d.
| Polveri | MARZO: n.d.
SA1/N3 | SOx(3%O2) | FEBBRAIO: 629820.1189; MARZO: 0.6139
| CO (3%O2) | FEBBRAIO: 8564.7862; MARZO: 0.0083483
| NOx (3%O2) | FEBBRAIO: 345053.2128; MARZO: 0.33633
| Polveri | FEBBRAIO: 10732.9007; MARZO: 0.010462
Emissione specifica annuale per tonnellata di olio bruciato di Nox, SO2, PTS, CO.
Punto di emissione | Parametro | GENNAIO: Olio bruciato; FEBBRAIO: Flusso di massa annuo; MARZO: Emissione specifica annua
|  | t/a | kg/anno | kg/t
Modulo 1-TG1, Modulo 2-TG1, Modulo 1 TG1, Modulo 2 TG2 | SOx(15%O2) | GENNAIO: 22859.382; FEBBRAIO: 23762.4458; MARZO: 1.0395
| CO (15%O2) | FEBBRAIO: 27602.5501; MARZO: 1.2075
| NOx (15%O2) | FEBBRAIO: 214076.771; MARZO: 9.3649
| PTS | FEBBRAIO: 4752.4892; MARZO: 0.2079
SA1/N1 | SOx(3%O2) | MARZO: 0
| CO (3%O2) | MARZO: 0
| NOx (3%O2) | MARZO: 0
| Polveri | MARZO: 0
SA1/N3 | SOx(3%O2) | FEBBRAIO: 629820.1189; MARZO: 27.5519
| CO (3%O2) | FEBBRAIO: 8564.7862; MARZO: 0.37467
| NOx (3%O2) | FEBBRAIO: 345053.2128; MARZO: 15.0946
| Polveri | FEBBRAIO: 10732.9007; MARZO: 0.46952
Emissione specifica annuale per 1000 Sm3 di metano bruciato di Nox, SO2, PTS, CO.
Punto di emissione | Parametro | GENNAIO: Metano bruciato; FEBBRAIO: Flusso di massa annuo; MARZO: Emissione specifica annua
|  | Sm3/a | kg/a | kg/Sm3
Modulo 1-TG1, Modulo 2-TG1, Modulo 1 TG1, Modulo 2 TG2 | SOx(15%O2) | GENNAIO: 1000; FEBBRAIO: 23762.4458; MARZO: 23.7624
| CO (15%O2) | FEBBRAIO: 27602.5501; MARZO: 27.6026
| NOx (15%O2) | FEBBRAIO: 214076.771; MARZO: 214.0768
| PTS | FEBBRAIO: 4752.4892; MARZO: 4.7525
Tonnellate emesse per anno di COV da emissioni fuggitive
Nel corso dell'anno 2011 sarà definito il piano di monitaraggio per tutte le potenzili sorgenti di COV
Note on A96: II sem, impianto fermo

## ACQUA
3 - Emissioni in Acqua
Tabella 13 - Identificazione degli scarichi
Scarico/punto di emissione | Denominazione corpo idrico ricevente | Durata emissione
327 | Corso d'acqua artificiale (vallone della neve) | scarico continuo
328 | Corso d'acqua artificiale (vallone della neve) | scarico discontinuo
24 | Mare | scarico continuo
328/A | Corso d'acqua artificiale (vallone della neve) | scarico continuo
353 | Corso d'acqua artificiale (vallone della neve) | scarico continuo
325/A | Corso d'acqua artificiale (vallone della neve) | scarico discontinuo
329 | Corso d'acqua artificiale (vallone della neve) | scarico discontinuo
S1 | Fognatura oleosa di raffineria | scarico continuo
S2 | Fognatura oleosa di raffineria | scarico discontinuo
325/C | Corso d'acqua artificiale (vallone della neve) | scarico discontinuo
403 | Corso d'acqua artificiale (canale 24) | scarico continuo
404 | Corso d'acqua artificiale (canale 24) | scarico discontinuo
405 | Corso d'acqua artificiale (canale 24)
406 | Corso d'acqua artificiale (canale 24)
407 | Corso d'acqua artificiale (canale 24) | scarico continuo
20 | Mare | scarico continuo
Tabella 14 - Inquinanti monitorati scarico S1, S2
Scarico/Punto emissione | Inquinante | Concentrazione media mensile
S1 | COD | n.d.
| SST | n.d.
| Azoto totale | n.d.
| Fosforo totale | n.d.
| Cromo VI | n.d.
| Ferro | n.d.
| Nichel | n.d.
| Mercurio | n.d.
| Cadmio | n.d.
| Selenio | n.d.
| Arsenico | n.d.
| Manganese | n.d.
| Antimonio | n.d.
| Rame | n.d.
| Zinco | n.d.
| Idrocarburi Totali | n.d.
| Cloruri | n.d.
| Nitrati (espressi come azoto) | n.d.
| Coliformi totali | n.d.
S2 | COD | n.d.
| SST | n.d.
| Azoto totale | n.d.
| Fosforo totale | n.d.
| Cromo VI | n.d.
| Ferro | n.d.
| Nichel | n.d.
| Mercurio | n.d.
| Cadmio | n.d.
| Selenio | n.d.
| Arsenico | n.d.
| Manganese | n.d.
| Antimonio | n.d.
| Rame | n.d.
| Zinco | n.d.
| Idrocarburi Totali | n.d.
| Cloruri | n.d.
| Nitrati (espressi come azoto) | n.d.
| Coliformi totali | n.d.
Tabella 15 - Parametri/inquinanti monitorati scarichi 329 e 325A
Scarico/Punto emissione | Parametro/inquinante | Concentrazione media mensile
329 | COD | n.d.
| Solidi | n.d.
| Solfuri | n.d.
| Cr | n.d.
| Cu | n.d.
| Ni | n.d.
| Pb | n.d.
325A | COD | n.d. | [mg/l] | #VALUE!
| Solidi | n.d. | [mg/l] | #VALUE!
| Solfuri | n.d. | [mg/l] | #VALUE!
| Cr | n.d. | [mg/l] | #VALUE!
| Cu | n.d. | [mg/l] | #VALUE!
| Ni | n.d. | [mg/l] | #VALUE!
| Pb | n.d. | [mg/l] | #VALUE!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
|  |  | [mg/l] | #DIV/0!
Tabella 16 - Parametri/inquinanti monitorati scarichi 327, 328, 353
Scarico/Punto emissione | Parametro/inquinante | Concentrazione media mensile
327 | COD | Vedi RP 12081/10 del 21/12/10
| Solidi | Vedi RP 12081/10 del 21/12/11
| Solfuri | Vedi RP 12081/10 del 21/12/12
| Cr | Vedi RP 12081/10 del 21/12/13
| Cu | Vedi RP 12081/10 del 21/12/14
| Ni | Vedi RP 12081/10 del 21/12/15
| Pb | Vedi RP 12081/10 del 21/12/16
328 | COD | n.d.
| Solidi | n.d.
| Solfuri | n.d.
| Cr | n.d.
| Cu | n.d.
| Ni | n.d.
| Pb | n.d.
353 | COD | Vedi RP 12083/10 del 21/12/10
| Solidi | Vedi RP 12083/10 del 21/12/10
| Solfuri | Vedi RP 12083/10 del 21/12/10
| Cr | Vedi RP 12083/10 del 21/12/10
| Cu | Vedi RP 12083/10 del 21/12/10
| Ni | Vedi RP 12083/10 del 21/12/10
| Pb | Vedi RP 12083/10 del 21/12/10
Tabella 17 - Parametri/inquinanti monitorati scarico 24
Scarico/Punto emissione | Parametro/inquinante | Concentrazione media mensile
24 | COD | Vedi RP12084/10 del 21/12/10
| Solidi | Vedi RP12084/10 del 21/12/11
| Solfuri | Vedi RP12084/10 del 21/12/12
| Cr | Vedi RP12084/10 del 21/12/13
| Cu | Vedi RP12084/10 del 21/12/14
| Ni | Vedi RP12084/10 del 21/12/15
| Pb | Vedi RP12084/10 del 21/12/16
Tabella 18 - Parametri/inquinanti monitorati scarichi 328/A, 325/C
Scarico/Punto emissione | Parametro/inquinante | Concentrazione media mensile
328/A | COD | n.d.
| Solidi | n.d.
| Solfuri | n.d.
| Cr | n.d.
| Cu | n.d.
| Ni | n.d.
| Pb | n.d.
| Azoto totale | n.d.
| Fosforo totale | n.d.
| Cromo VI | n.d.
| Ferro | n.d.
| Mercurio | n.d.
| Cadmio | n.d.
| Selenio | n.d.
| Arsenico | n.d.
| Manganese | n.d.
| Antimonio | n.d.
| Rame | n.d.
| Zinco | n.d.
| Idrocarburi Totali | n.d.
| Cloruri | n.d.
| Nitrati (espressi come azoto) | n.d.
325/C | COD | nd
| Solidi | nd
| Solfuri | nd
| Cr | nd
| Cu | nd
| Ni | nd
| Pb | nd
| Azoto totale | nd
| Fosforo totale | nd
| Cromo VI | nd
| Ferro | nd
| Mercurio | nd
| Cadmio | nd
| Selenio | nd
| Arsenico | nd
| Manganese | nd
| Antimonio | nd
| Rame | nd
| Zinco | nd
| Idrocarburi Totali | nd
| Cloruri | nd
| Nitrati (espressi come azoto) | nd
Note on AA129: Angelo : Ho ipotizzato io questo valore medio, bisogna capire se il valore mediato sia ricercato su base mensile oppure semestrale
Note on AC129: Angelo : bisogna capire se il valore mediato sia ricercato su base mensile oppure semestrale
Note on AA214: Angelo : Ho ipotizzato io questo valore medio, bisogna capire se il valore mediato sia ricercato su base mensile oppure semestrale
Note on AC214: Angelo : bisogna capire se il valore mediato sia ricercato su base mensile oppure semestrale
Note on AA244: Angelo : Ho ipotizzato io questo valore medio, bisogna capire se il valore mediato sia ricercato su base mensile oppure semestrale
Note on AC244: Angelo : bisogna capire se il valore mediato sia ricercato su base mensile oppure semestrale
Note on A9: Scarico discontino, acque di raffreddamento SA1/N1, dati non disponibili II semestre
Note on A20: Scarico non attivato
Note on A21: Scarico non attivato
Note on A27: Dati non disponibili, protocollo d'intesa con Priolo Servuizi stipulato nel 2011, come previsto in AIA
Note on A69: Scarichi discontinui, dati non disponibili, II semestre
Note on A156: Scarico discontino, acque di raffreddamento SA1/N1, dati non disponibili II semestre
Note on A245: Scarico non disponibile per il campionamento nel II semestra
Note on A271: Scarico discontinuo, dati non disponibili nel II semestre

## RUMORE
4 - Monitoraggio dei livelli sonori
Impatto acustico
E' previsto il monitoraggio dellimpatto acustico nel PMC? (SI/NO) | SI
Se SI, è stato eseguito il monitoraggio durante l'anno di riferimento (SI/NO)? | SI | Il monitoraggio è stato eseguito nel 2010, si riportano in allegato i risultati della campagna contenuta nella relazione denominata ".

## RIFIUTI
Monitoraggio dei Rifiuti
Rifiuti non pericolosi prodotti
Codice CER | Descrizione qualitativa | Descrizione quantitativa | Destinazione
Si rimanda alle dichiarazioni MUD 2011 denominate come di seguito relative al sito ISAB Energy: Erg Power_Unità di Cantiere_ MUD 2011 Erg Power MUD 2011.pdf
Rifiuti pericolosi prodotti
Codice CER | Descrizione qualitativa | Descrizione quantitativa | Destinazione
Si rimanda alle dichiarazioni MUD 2011 denominate come di seguito relative al sito ISAB Energy: Erg Power_Unità di Cantiere_ MUD 2011 Erg Power MUD 2011.pdf
Produzione specifica di rifiuti pericolosi per potenza termica in ingresso complessiva (kg/MWt), in kg/t di combustibile utilizzato ed in kg/MWh generato
Prod. Specif. Per potenza termica | Prod. Specif. Per energia generata
kg/MWt | kg/MWhg
703.2691 | 0.81779

## CONSUMI SPECIFICI
Consumi specifici
Consumi specifici per MWh generato su base annuale
Parametro | Consumo Specifico | U.M
Acqua | 165.6087 | m3/MWhg
Metano (CCGT) | 348.452 | Sm3/MWhg
OCD | 40.9279 | kg/MWhg

## EVENTUALI PROB. GESTIONE PIANO
Eventuali problemi di gestione del piano
Sebbene in linea teorica i dati inseriti nel presente Report sono forniti per il periodo settembre-dicembre 2010, alcuni casi specifici hanno richiesto dati disponibili relativi a periodi diversi.Laddove disponibili in quanto dati di routine il dato è rappresentativo dell'intero anno.