## Rapporto Annuale
RAPPORTO ANNUALE CENTRALE DI SARMATO ANNO 2012
Nome della società che controlla l'impianto |  | Edison SpA
Nome impianto |  | Centrale Termoelettrica di Sarmato
Nominativo del Gestore |  | Silvio Bisognin
Ore funzionamento gruppo | 1642
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Rendimento elettrico medio effettivo (%) | 29.31% | 35.1% | 38.91% | fermo | 44.55% | 46.2% | 46.08% | 45.6% | 46.79% | 39.95% | 39.8% | 43.8%
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Energia generata | 465.3 | 2065.8 | 1570.8 | fermo | 17156.7 | 57759.9 | 55040.7 | 43786.05 | 71617.26 | 976.8 | 1083.39 | 5808.33
Energia generata per settimana
Energia generata (MWh sett.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0 | 0 | 0 | 465.3 | 0 | 37.62 | 2028.18 | 0 | 0 | 0 | 737.88 | 832.92
Energia generata (MWh sett.) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6948.81 | 12717.87 | 10368.93 | 12159.18
Energia generata (MWh sett.) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| 16891.38 | 15830.43 | 8238.45 | 17048.79 | 13119.15 | 16634.31 | 0 | 0 | 8549.31 | 18123.93 | 18443.37 | 20065.32
Energia generata (MWh sett.) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| 20572.86 | 15605.7 | 14042.82 | 0 | 0 | 0 | 976.8 | 2060.19 | 0 | 0 | 0 | 0
Energia generata (MWh sett.) | Gennaio: 49; Febbraio: 50; Marzo: 51; Aprile: 52; Maggio: 53
| 0 | 4959.24 | 0 | 0 | 849.09
Unità di generazione | Gennaio: Energia generata (MWh anno)
TOTALE CTE (MWh) | Gennaio: 257331.03
Dichiarazione del gestore | Gennaio: L'esercizio dell'impianto nel priodo di riferimento del presente rapporto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente DVA-DEC-2010-0000998 del 29-12-2010
Nel corso della gestione del 2012 non sono emerse Non Conformità del rispetto delle prescrizioni che regolavano l'esercizio dell'impianto
Nel corso della gestione del 2012 non sono stati registrati eventi incidentali
ARIA
Emissioni | Gennaio: TURBOGAS; Aprile: GVA; Maggio: Totale
| N.F. | Transitori | Totali | N.F. | Totali
Tonnellate emesse NOx | Gennaio: 44.0226; Febbraio: 7.99; Marzo: 52.0126; Aprile: 0.28416; Maggio: 52.2968
Tonnellate emesse CO | Gennaio: 4.9953; Febbraio: 11.2099; Marzo: 16.2052; Aprile: 0.030055; Maggio: 16.2353
Concentrazione media (mg/Nm3) | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | media 1° quadrimestre | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | media 2° quadrimestre | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | media 3° quadrimestre
NOx | 30.7 | 35.1 | 32.83 | fermo | 32.8767 | 29.19 | 28.16 | 26.93 | 28.6 | 28.22 | 29 | 35.07 | 30 | 32.13 | 31.55
CO | 6.3 | 3.8 | 2.06 | fermo | 4.0533 | 2.97 | 4.13 | 2.4 | 3.6 | 3.275 | 3.8 | 2.62 | 3.4 | 0.2 | 2.505
Concentrazione misurata COT (mg/Nm3) | Gennaio: Rapporto 279 del 04/03/2011; Febbraio: Rapporto 382 del 21/04/2011
COT | Gennaio: 1.6; Febbraio: 0
Emissione specifica annuale per MWh di Energia generata (kg/MWh)
NOx | Gennaio: 0.20323
CO | Gennaio: 0.063091
Emissione specifica annuale per 1000 Sm3 di metano bruciato (kg/1000Sm3)
NOx | Gennaio: 0.90217
CO | Gennaio: 0.28007
Transitori Avviamenti/Spegnimenti + Emissioni in tonnellate
AVVIAMENTI/SPEGNIMENTI
Numero totale avviamenti | Gennaio: 46
Numero totale spegnimenti | Gennaio: 46
Mancati avviamenti e/o transitori generici | Gennaio: 8
CO avvio (t) | Gennaio: 5.4747
CO spegnimento (t) | Gennaio: 5.7371
NOx avvio (t) | Gennaio: 5.387
NOx spegnimento (t) | Gennaio: 2.6093
Acqua
Scarico acque reflue industriali
Portata annuale allo scarico | Gennaio: m3; Febbraio: 364349
Parametri chimici | Gennaio: Kg/a; Febbraio: Specifici per m3/a trattati (kg/m3); Marzo: 1° Semestre mg/l; Aprile: 2° Semestre mg/l; Maggio: media annua
pH | Gennaio: 3064.1751; Febbraio: 0.00841; Marzo: 9.01; Aprile: 7.81; Maggio: 8.41
Temperatura | Gennaio: 7141.2404; Febbraio: 0.0196; Marzo: 23.9; Aprile: 15.3; Maggio: 19.6
Colore | Marzo: assente; Aprile: assente
Odore | Marzo: non molestie; Aprile: non molestie
materiali grossolani | Marzo: assenti; Aprile: assenti
Solidi speciali totali | Gennaio: 1366.3087; Febbraio: 0.00375; Marzo: 10; Aprile: 5; Maggio: 3.75
BOD5 (come O2) | Gennaio: 1821.745; Febbraio: 0.005; Marzo: 10; Aprile: 10; Maggio: 5
COD (come O2) | Gennaio: 3643.49; Febbraio: 0.01; Marzo: 10; Aprile: 15; Maggio: 10
Alluminio | Gennaio: 91.0872; Febbraio: 0.00025; Marzo: 0.5; Aprile: 0.5; Maggio: 0.25
Arsenico | Gennaio: 1.8217; Febbraio: 5e-06; Marzo: 0.01; Aprile: 0.01; Maggio: 0.005
Bario | Gennaio: 91.0872; Febbraio: 0.00025; Marzo: 0.5; Aprile: 0.5; Maggio: 0.25
Boro | Gennaio: 91.0872; Febbraio: 0.00025; Marzo: 0.5; Aprile: 0.5; Maggio: 0.25
Cadmio | Gennaio: 1.8217; Febbraio: 5e-06; Marzo: 0.01; Aprile: 0.01; Maggio: 0.005
Cromo totale | Gennaio: 9.1087; Febbraio: 2.5e-05; Marzo: 0.05; Aprile: 0.05; Maggio: 0.025
Cromo VI | Gennaio: 18.2174; Febbraio: 5e-05; Marzo: 0.1; Aprile: 0.1; Maggio: 0.05
Ferro | Gennaio: 207.6789; Febbraio: 0.00057; Marzo: 0.82; Aprile: 0.32; Maggio: 0.57
Manganese | Gennaio: 18.2174; Febbraio: 5e-05; Marzo: 0.1; Aprile: 0.1; Maggio: 0.05
Mrcurio | Gennaio: 0.18217; Febbraio: 5e-07; Marzo: 0.001; Aprile: 0.001; Maggio: 0.0005
Nichel | Gennaio: 7.287; Febbraio: 2e-05; Marzo: 0.04; Aprile: 0.04; Maggio: 0.02
Piombo | Gennaio: 18.2174; Febbraio: 5e-05; Marzo: 0.1; Aprile: 0.1; Maggio: 0.05
Rame | Gennaio: 3.6435; Febbraio: 1e-05; Marzo: 0.02; Aprile: 0.01; Maggio: 0.01
Selenio | Gennaio: 1.8217; Febbraio: 5e-06; Marzo: 0.01; Aprile: 0.01; Maggio: 0.005
Stagno | Gennaio: 182.1745; Febbraio: 0.0005; Marzo: 1; Aprile: 1; Maggio: 0.5
Zinco | Gennaio: 9.1087; Febbraio: 2.5e-05; Marzo: 0.05; Aprile: 0.05; Maggio: 0.025
Cianuri totali (come CN) | Gennaio: 1.8217; Febbraio: 5e-06; Marzo: 0.01; Aprile: 0.01; Maggio: 0.005
Cloro attivo libero | Gennaio: 18.2174; Febbraio: 5e-05; Marzo: 0.1; Aprile: 0.1; Maggio: 0.05
Solfuri (come H2S) | Gennaio: 91.0872; Febbraio: 0.00025; Marzo: 0.5; Aprile: 0.5; Maggio: 0.25
Solfiti (come SO3) | Gennaio: 91.0872; Febbraio: 0.00025; Marzo: 0.5; Aprile: 0.5; Maggio: 0.25
Solfati (come SO4) | Gennaio: 44013.3592; Febbraio: 0.1208; Marzo: 74.6; Aprile: 167; Maggio: 120.8
Cloruri | Gennaio: 26378.8676; Febbraio: 0.0724; Marzo: 62.3; Aprile: 82.5; Maggio: 72.4
Fluoruri | Gennaio: 63.7611; Febbraio: 0.000175; Marzo: 0.5; Aprile: 0.2; Maggio: 0.175
Fosforototale (come P) | Gennaio: 109.3047; Febbraio: 0.0003; Marzo: 1; Aprile: 0.2; Maggio: 0.3
Azoto ammoniacale (come NH4) | Gennaio: 364.349; Febbraio: 0.001; Marzo: 2; Aprile: 2; Maggio: 1
Azoto nitroso (come N) | Gennaio: 13.6631; Febbraio: 3.75e-05; Marzo: 0.05; Aprile: 0.1; Maggio: 0.0375
Azoto nitrico (come N) | Gennaio: 658.5608; Febbraio: 0.0018075; Marzo: 5; Aprile: 2.23; Maggio: 1.8075
Grassi e olii animali / vegetali | Gennaio: 100.196; Febbraio: 0.000275; Marzo: 1; Aprile: 0.1; Maggio: 0.275
Idrocarburi totali | Gennaio: 11.8413; Febbraio: 3.25e-05; Marzo: 0.1; Aprile: 0.03; Maggio: 0.0325
Fenoli | Gennaio: 18.263; Febbraio: 5.0125e-05; Marzo: 0.2; Aprile: 0.0005; Maggio: 0.050125
Aldeidi | Gennaio: 46.4545; Febbraio: 0.0001275; Marzo: 0.5; Aprile: 0.01; Maggio: 0.1275
Solventi organici aromatici | Gennaio: 10.0196; Febbraio: 2.75e-05; Marzo: 0.1; Aprile: 0.01; Maggio: 0.0275
Solventi organici azotati | Gennaio: 5.4652; Febbraio: 1.5e-05; Marzo: 0.05; Aprile: 0.01; Maggio: 0.015
Tensioattivi totali | Gennaio: 318.8054; Febbraio: 0.000875; Marzo: 0.95; Aprile: 0.8; Maggio: 0.875
Pesticidi fosforati | Gennaio: 13.6631; Febbraio: 3.75e-05; Marzo: 0.05; Aprile: 0.05; Maggio: 0.0375
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui: | Gennaio: 2.7326; Febbraio: 7.5e-06; Marzo: 0.01; Aprile: 0.01; Maggio: 0.0075
aldrin | Gennaio: 0.91087; Febbraio: 2.5e-06; Marzo: 0.005; Aprile: 0.005; Maggio: 0.0025
dieldrin | Gennaio: 0.91087; Febbraio: 2.5e-06; Marzo: 0.005; Aprile: 0.005; Maggio: 0.0025
endrin | Gennaio: 0.18217; Febbraio: 5e-07; Marzo: 0.001; Aprile: 0.001; Maggio: 0.0005
isodrin | Gennaio: 0.18217; Febbraio: 5e-07; Marzo: 0.001; Aprile: 0.001; Maggio: 0.0005
Solventi clorurati | Gennaio: 1.8217; Febbraio: 5e-06; Marzo: 0.01; Aprile: 0.01; Maggio: 0.005
Escherichia coli | Marzo: 3; Aprile: 360
Saggio di tossicità acuta | Marzo: 36; Aprile: 0
nel caso di valore "<" per il calcolo della massa è stato stimato il 50% del valore rilevato | Febbraio: In giallo i valori inferiori al limite di rilevabilità
Acque sotterranee
| Piezometro Pz1 |  | Piezometro Pz2 |  | Piezometro Pz3
Parametri chimici | Gennaio: 1° semestre; Febbraio: 2° semestre; Marzo: 1° semestre; Aprile: 2° semestre; Maggio: 1° semestre; Giugno: 2° semestre
PH | Gennaio: 7.16; Febbraio: 7.02; Marzo: 7.21; Aprile: 7.04; Maggio: 7.27; Giugno: 7.03
Conducibilità μS/cm | Gennaio: 934; Febbraio: 864; Marzo: 924; Aprile: 872; Maggio: 894; Giugno: 879
Durezza totale come mg/L di CaCO3 | Gennaio: 558; Febbraio: 556; Marzo: 530; Aprile: 544; Maggio: 543; Giugno: 590
Sodio μg/L | Gennaio: 15300; Febbraio: 14800; Marzo: 17000; Aprile: 15800; Maggio: 14800; Giugno: 15000
Potassio μg/L | Gennaio: 2600; Febbraio: 2270; Marzo: 2830; Aprile: 2580; Maggio: 2430; Giugno: 2310
Calcio μg/L | Gennaio: 167000; Febbraio: 158000; Marzo: 163000; Aprile: 159000; Maggio: 163000; Giugno: 161000
Magnesio μg/L | Gennaio: 21600; Febbraio: 20900; Marzo: 22400; Aprile: 21700; Maggio: 21200; Giugno: 21300
Carbonati e bicarbonato μg/L | Gennaio: <0,02; Febbraio: <0,02; Marzo: <0,02; Aprile: <0,02; Maggio: <0,02; Giugno: <0,02
Solfati μg/L | Gennaio: 79800; Febbraio: 66800; Marzo: 78700; Aprile: 69500; Maggio: 80000; Giugno: 66800
Nitrati μg/L | Gennaio: 100000; Febbraio: 85000; Marzo: 97300; Aprile: 82800; Maggio: 101000; Giugno: 84300
Nitriti μg/L | Gennaio: 72; Febbraio: <11,1; Marzo: < 5.81; Aprile: <11,1; Maggio: < 5.81; Giugno: <11,1
Cloruri μg/L | Gennaio: 25400; Febbraio: 24000; Marzo: 28900; Aprile: 26200; Maggio: 24600; Giugno: 22200
Solfati μg/L | Gennaio: 79800; Febbraio: 66800; Marzo: 78700; Aprile: 69500; Maggio: 80000; Giugno: 66800
Silice μg/L | Gennaio: 10700; Febbraio: 14100; Marzo: 8690; Aprile: 14800; Maggio: 12600; Giugno: 14400
Azoto ammoniacale μg/L | Gennaio: 33.2; Febbraio: <4,66; Marzo: 20.7; Aprile: <4,66; Maggio: 21; Giugno: <4,66
Sostanze organiche μg/L | Gennaio: <500; Febbraio: 742; Marzo: 1300; Aprile: 808; Maggio: 847; Giugno: 715
Solidi sospesi μg/L | Gennaio: 1000; Febbraio: 8000; Marzo: 2000; Aprile: 29000; Maggio: 2000; Giugno: 59000
Residuo fisso mg/L | Gennaio: 214; Febbraio: 556; Marzo: 248; Aprile: 544; Maggio: 402; Giugno: 590
Ferro μg/L | Gennaio: 20.3; Febbraio: 4.07; Marzo: 24.5; Aprile: 2.25; Maggio: 22.4; Giugno: 2.88
Manganese μg/L | Gennaio: 13.7; Febbraio: 1.07; Marzo: 2.61; Aprile: 0.702; Maggio: 17.5; Giugno: 1.09
Arsenico μg/L | Gennaio: 0.139; Febbraio: < 0.135; Marzo: 0.286; Aprile: 0.26; Maggio: < 0.135; Giugno: < 0.135
Selenio μg/L | Gennaio: 0.364; Febbraio: 0.5; Marzo: 0.392; Aprile: 0.511; Maggio: 0.396; Giugno: 0.478
Cromo totale μg/L | Gennaio: 1.87; Febbraio: 1.47; Marzo: 2.18; Aprile: 1.55; Maggio: 2.03; Giugno: 1.42
Nichel μg/L | Gennaio: 1.66; Febbraio: 0.955; Marzo: 1.12; Aprile: 1.03; Maggio: 1.57; Giugno: 1.02
Vanadio μg/L | Gennaio: 0.391; Febbraio: <0,222; Marzo: 0.374; Aprile: 0.301; Maggio: < 0.222; Giugno: <0,222
Zinco μg/L | Gennaio: 25.7; Febbraio: 5.39; Marzo: 29; Aprile: 8.71; Maggio: 23.2; Giugno: 8.94
Mercurio μg/L | Gennaio: 0.141; Febbraio: <0,0728; Marzo: 0.144; Aprile: <0,0728; Maggio: 0.143; Giugno: <0,0728
Temperatura | Gennaio: 13.24; Febbraio: 13.63; Marzo: 13.97; Aprile: 14.44; Maggio: 13.42; Giugno: 13.69
Idrocarburi totali μg/L | Gennaio: < 4.52; Febbraio: <7,81; Marzo: < 4.52; Aprile: <7,81; Maggio: < 4.52; Giugno: <7,81
Benzene μg/L | Gennaio: < 0.0886; Febbraio: <0,0993; Marzo: < 0.0886; Aprile: <0,0993; Maggio: < 0.0886; Giugno: <0,0933
Etilbenzene μg/L | Gennaio: < 0.096; Febbraio: <0,0732; Marzo: < 0.096; Aprile: <0,0732; Maggio: < 0.096; Giugno: <0,0732
Stirene μg/L | Gennaio: < 0.0826; Febbraio: <0,0903; Marzo: < 0.0826; Aprile: <0,0903; Maggio: < 0.0826; Giugno: <0,0903
Toluene μg/L | Gennaio: < 0.0518; Febbraio: <0,0914; Marzo: < 0.0518; Aprile: 0.114; Maggio: < 0.0518; Giugno: <0,0914
m.p-xilene μg/L | Gennaio: < 0.107; Febbraio: <0,0925; Marzo: < 0.107; Aprile: <0,0925; Maggio: < 0.107; Giugno: <0,0925
o-xilene μg/L | Gennaio: < 0.102; Febbraio: <0,106; Marzo: < 0.102; Aprile: <0,106; Maggio: < 0.102; Giugno: <0,106
IPA μg/L | Gennaio: < 0..000382; Febbraio: <0,000763; Marzo: < 0.000382; Aprile: <0,000763; Maggio: < 0.000382; Giugno: <0,000763
RIFIUTI
Codice rifiuto CER | Gennaio: Descrizione; Agosto: Quantità (Kg); Settembre: Destino
190902 | Gennaio: FANGHI PRODOTTI DAI PROCESSI DI CHIARIFICAZIONE DELL'ACQUA - fanghi di trattamenti acque primarie 'filtropressa'; Agosto: 70680; Settembre: D09
150203 | Gennaio: Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 - FILTRI TURBOGAS; Agosto: 220; Settembre: D10
Totale rifiuti | Agosto: 70900
* rifiuto pericoloso
Codice rifiuto CER | Gennaio: Descrizione; Agosto: Quantità (Kg); Settembre: Destino; Novembre: Kg/MWh
130205* | Gennaio: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati (*); Agosto: 260; Settembre: R13; Novembre: 0.0014378
150202* | Gennaio: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (*) - STRACCI/FILTRI/ASSORBENTI SPORCHI DI OLIO; Agosto: 110; Settembre: D15
Totale rifiuti | Agosto: 370
Rifiuti a recupero (kg) | Gennaio: 260
Criterio di gestione deposito anno in corso | Gennaio: Temporale
RUMORE (rilevamento effettuato in data 21/22 GIUGNO e 2 LUGLIO 2012, v. relazione Binotti del 03 luglio 2012, rif. 862, rev. A)
Rumorosità ai ricettori e confronto con i limiti di immissione
| Laeq MEDIO |  | Laeq MEDIO |  | Limiti di immissione |  | Limiti di immissione
| arrotondato e corretto 0,5dB |  | arrotondato e corretto 0,5dB
| DIURNE |  | NOTTURNE |  | DIURNE |  | NOTTURNE
Ricettore A/classe V | Gennaio: 52.5; Marzo: 51.5; Maggio: 70; Luglio: 60
Ricettore B/classe IV | Gennaio: 51.5; Marzo: 52.5; Maggio: 65; Luglio: 55
Ricettore C/classe IV | Gennaio: 55; Marzo: 49; Maggio: 65; Luglio: 55
Rumorosità al confine e limiti di emissione
| Laeq MEDIO |  | Laeq MEDIO |  | Limiti di emissione |  | Limiti di emissione
| arrotondato e corretto 0,5dB |  | arrotondato e corretto 0,5dB
| DIURNE |  | NOTTURNE |  | DIURNE |  | NOTTURNE
Punto di confine 1C/classe V | Gennaio: 54; Marzo: 54; Maggio: 65; Luglio: 55
Punto di confine 2C/classe V | Gennaio: 53; Marzo: 54.5; Maggio: 65; Luglio: 55
Punto di confine 3C/classe V | Gennaio: 55; Marzo: 55; Maggio: 65; Luglio: 55
Consumi Specifici
| U.M |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
acqua industriale | m3 | 647322 | 11604 | 53095 | 4790 | 4425 | 44720 | 124845 | 114230 | 98392 | 124331 | 8167 | 5979 | 52744
gasolio | kg | 424.395 | Gennaio: Nessun rifornimento di gasolio effettuato nel 2012
autoconsumi energia elettrica | MWh | 9950.52
Gas naturale | Sm3 | 57968033
acqua industriale | m3/MWh | 2.5155
gasolio | Kg/MWh | 0.0016492
autoconsumi energia elettrica | kWh/MWh | 0.038668
Gas naturale | Sm3/MWh | 225.2664
Unità di raffreddamento
|  | U.M | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
Stima del calore | Q=[Q.SM3(1000xm3)*997(kg/m3)*4.187(kg/kg°c)*Dt]/1000=Gjoule | GJ/10^x | -292109 | -877602 | -89985 | -57084.6 | 202131.7 | 105517 | -198035 | -537238 | 1123607 | -41051 | -17250.66 | 12217.7
Eventuali problemi gestione del piano
Nessuna problematica nella gestione del piano

## TAB1+sostanze (hidden)
Tipologia | UM | Quantità
GAS Naturale TG | Nm3 | 57782595
GAS Naturale AUX | Nm3 | 185438
Gasolio | T | 0.4244
Prodotti Chimici (annuale) | T
Ipoclorito di sodio | 118.6
Acido cloridrico | 68.6
Idrossido di sodio | 23.1
Acido solforico | 23.86
Bisolfito di sodio | 17.04
Cloruro Ferrico | 40.54
Polielettrolita | 3.15
Disperdente Anticorrosivo | 10
Deossigenante | 0.76
Soluzione di polimero fosfato | 0.87
Alcalinizzante | 0
Olio | 0.18

## Gas Naturale
GAS NATURALE SNAM
Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
2012-01-01 | 1348 | 2012-02-01 | 1416 | 2012-03-01 | 0 | 2012-04-01 | 0 | 2012-05-01 | 0 | 2012-06-01 | 525945 | 2012-07-01 | 476107 | 2012-08-01 | 0 | 2012-09-01 | 324471 | 2012-10-01 | 0 | 2012-11-01 | 183 | 2012-12-01 | 0
2012-01-02 | 1364 | 2012-02-02 | 1559 | 2012-03-02 | 0 | 2012-04-02 | 0 | 2012-05-02 | 0 | 2012-06-02 | 0 | 2012-07-02 | 755465 | 2012-08-02 | 0 | 2012-09-02 | 55437 | 2012-10-02 | 0 | 2012-11-02 | 279309 | 2012-12-02 | 0
2012-01-03 | 1390 | 2012-02-03 | 1706 | 2012-03-03 | 0 | 2012-04-03 | 0 | 2012-05-03 | 0 | 2012-06-03 | 62300 | 2012-07-03 | 564158 | 2012-08-03 | 0 | 2012-09-03 | 749297 | 2012-10-03 | 0 | 2012-11-03 | 0 | 2012-12-03 | 797
2012-01-04 | 1396 | 2012-02-04 | 1635 | 2012-03-04 | 0 | 2012-04-04 | 115 | 2012-05-04 | 2 | 2012-06-04 | 522359 | 2012-07-04 | 94552 | 2012-08-04 | 1 | 2012-09-04 | 741883 | 2012-10-04 | 0 | 2012-11-04 | 0 | 2012-12-04 | 1159
2012-01-05 | 1330 | 2012-02-05 | 2268 | 2012-03-05 | 0 | 2012-04-05 | 0 | 2012-05-05 | 0 | 2012-06-05 | 32497 | 2012-07-05 | 42503 | 2012-08-05 | 0 | 2012-09-05 | 770681 | 2012-10-05 | 0 | 2012-11-05 | 0 | 2012-12-05 | 1156
2012-01-06 | 1268 | 2012-02-06 | 27951 | 2012-03-06 | 0 | 2012-04-06 | 0 | 2012-05-06 | 0 | 2012-06-06 | 590753 | 2012-07-06 | 0 | 2012-08-06 | 0 | 2012-09-06 | 766788 | 2012-10-06 | 0 | 2012-11-06 | 0 | 2012-12-06 | 1196
2012-01-07 | 1326 | 2012-02-07 | 10043 | 2012-03-07 | 0 | 2012-04-07 | 0 | 2012-05-07 | 0 | 2012-06-07 | 608668 | 2012-07-07 | 0 | 2012-08-07 | 0 | 2012-09-07 | 749586 | 2012-10-07 | 1 | 2012-11-07 | 0 | 2012-12-07 | 1548
2012-01-08 | 1244 | 2012-02-08 | 7999 | 2012-03-08 | 0 | 2012-04-08 | 0 | 2012-05-08 | 113 | 2012-06-08 | 538624 | 2012-07-08 | 60669 | 2012-08-08 | 1 | 2012-09-08 | 723022 | 2012-10-08 | 0 | 2012-11-08 | 0 | 2012-12-08 | 2123
2012-01-09 | 1306 | 2012-02-09 | 17625 | 2012-03-09 | 0 | 2012-04-09 | 1 | 2012-05-09 | 0 | 2012-06-09 | 0 | 2012-07-09 | 768323 | 2012-08-09 | 0 | 2012-09-09 | 736892 | 2012-10-09 | 0 | 2012-11-09 | 94 | 2012-12-09 | 33611
2012-01-10 | 1337 | 2012-02-10 | 5500 | 2012-03-10 | 0 | 2012-04-10 | 0 | 2012-05-10 | 0 | 2012-06-10 | 34338 | 2012-07-10 | 795097 | 2012-08-10 | 0 | 2012-09-10 | 751997 | 2012-10-10 | 157 | 2012-11-10 | 0 | 2012-12-10 | 3071
2012-01-11 | 1306 | 2012-02-11 | 52213 | 2012-03-11 | 0 | 2012-04-11 | 0 | 2012-05-11 | 0 | 2012-06-11 | 547517 | 2012-07-11 | 776008 | 2012-08-11 | 77 | 2012-09-11 | 771671 | 2012-10-11 | 1 | 2012-11-11 | 2 | 2012-12-11 | 37018
2012-01-12 | 1285 | 2012-02-12 | 35995 | 2012-03-12 | 6 | 2012-04-12 | 0 | 2012-05-12 | 0 | 2012-06-12 | 534548 | 2012-07-12 | 759414 | 2012-08-12 | 38355 | 2012-09-12 | 755670 | 2012-10-12 | 0 | 2012-11-12 | 0 | 2012-12-12 | 631851
2012-01-13 | 1274 | 2012-02-13 | 478362 | 2012-03-13 | 202090 | 2012-04-13 | 0 | 2012-05-13 | 0 | 2012-06-13 | 534882 | 2012-07-13 | 611381 | 2012-08-13 | 746930 | 2012-09-13 | 705048 | 2012-10-13 | 0 | 2012-11-13 | 0 | 2012-12-13 | 490501
2012-01-14 | 1381 | 2012-02-14 | 4596 | 2012-03-14 | 0 | 2012-04-14 | 1 | 2012-05-14 | 0 | 2012-06-14 | 555166 | 2012-07-14 | 0 | 2012-08-14 | 538073 | 2012-09-14 | 561049 | 2012-10-14 | 0 | 2012-11-14 | 1 | 2012-12-14 | 5748
2012-01-15 | 1382 | 2012-02-15 | 3312 | 2012-03-15 | 0 | 2012-04-15 | 0 | 2012-05-15 | 0 | 2012-06-15 | 535209 | 2012-07-15 | 65711 | 2012-08-15 | 87 | 2012-09-15 | 0 | 2012-10-15 | 2 | 2012-11-15 | 1 | 2012-12-15 | 5032
2012-01-16 | 1364 | 2012-02-16 | 2475 | 2012-03-16 | 0 | 2012-04-16 | 0 | 2012-05-16 | 2 | 2012-06-16 | 0 | 2012-07-16 | 730698 | 2012-08-16 | 334900 | 2012-09-16 | 61815 | 2012-10-16 | 1 | 2012-11-16 | 0 | 2012-12-16 | 3543
2012-01-17 | 1381 | 2012-02-17 | 1995 | 2012-03-17 | 0 | 2012-04-17 | 0 | 2012-05-17 | 2 | 2012-06-17 | 34231 | 2012-07-17 | 776854 | 2012-08-17 | 336949 | 2012-09-17 | 766314 | 2012-10-17 | 1 | 2012-11-17 | 0 | 2012-12-17 | 2908
2012-01-18 | 1390 | 2012-02-18 | 1827 | 2012-03-18 | 8 | 2012-04-18 | 253 | 2012-05-18 | 0 | 2012-06-18 | 613781 | 2012-07-18 | 767032 | 2012-08-18 | 0 | 2012-09-18 | 772441 | 2012-10-18 | 1 | 2012-11-18 | 1 | 2012-12-18 | 2734
2012-01-19 | 1373 | 2012-02-19 | 1594 | 2012-03-19 | 221823 | 2012-04-19 | 0 | 2012-05-19 | 0 | 2012-06-19 | 755375 | 2012-07-19 | 565395 | 2012-08-19 | 60160 | 2012-09-19 | 762375 | 2012-10-19 | 2 | 2012-11-19 | 0 | 2012-12-19 | 2746
2012-01-20 | 1343 | 2012-02-20 | 1694 | 2012-03-20 | 0 | 2012-04-20 | 0 | 2012-05-20 | 84159 | 2012-06-20 | 786732 | 2012-07-20 | 0 | 2012-08-20 | 754317 | 2012-09-20 | 563741 | 2012-10-20 | 0 | 2012-11-20 | 1 | 2012-12-20 | 2292
2012-01-21 | 1387 | 2012-02-21 | 1879 | 2012-03-21 | 0 | 2012-04-21 | 1 | 2012-05-21 | 456645 | 2012-06-21 | 741555 | 2012-07-21 | 0 | 2012-08-21 | 763745 | 2012-09-21 | 533539 | 2012-10-21 | 0 | 2012-11-21 | 2 | 2012-12-21 | 2120
2012-01-22 | 1340 | 2012-02-22 | 1220 | 2012-03-22 | 0 | 2012-04-22 | 0 | 2012-05-22 | 0 | 2012-06-22 | 772232 | 2012-07-22 | 64890 | 2012-08-22 | 754982 | 2012-09-22 | 1 | 2012-10-22 | 0 | 2012-11-22 | 2 | 2012-12-22 | 1308
2012-01-23 | 1398 | 2012-02-23 | 895 | 2012-03-23 | 0 | 2012-04-23 | 0 | 2012-05-23 | 36448 | 2012-06-23 | 16646 | 2012-07-23 | 762512 | 2012-08-23 | 756094 | 2012-09-23 | 1 | 2012-10-23 | 0 | 2012-11-23 | 0 | 2012-12-23 | 1730
2012-01-24 | 1302 | 2012-02-24 | 0 | 2012-03-24 | 0 | 2012-04-24 | 0 | 2012-05-24 | 529614 | 2012-06-24 | 60243 | 2012-07-24 | 769565 | 2012-08-24 | 608950 | 2012-09-24 | 498219 | 2012-10-24 | 0 | 2012-11-24 | 0 | 2012-12-24 | 1707
2012-01-25 | 164122 | 2012-02-25 | 0 | 2012-03-25 | 0 | 2012-04-25 | 0 | 2012-05-25 | 509126 | 2012-06-25 | 574381 | 2012-07-25 | 754545 | 2012-08-25 | 378739 | 2012-09-25 | 628712 | 2012-10-25 | 0 | 2012-11-25 | 0 | 2012-12-25 | 1662
2012-01-26 | 1673 | 2012-02-26 | 0 | 2012-03-26 | 0 | 2012-04-26 | 0 | 2012-05-26 | 0 | 2012-06-26 | 739839 | 2012-07-26 | 767161 | 2012-08-26 | 35944 | 2012-09-26 | 761835 | 2012-10-26 | 0 | 2012-11-26 | 0 | 2012-12-26 | 1527
2012-01-27 | 1481 | 2012-02-27 | 0 | 2012-03-27 | 0 | 2012-04-27 | 0 | 2012-05-27 | 65076 | 2012-06-27 | 753023 | 2012-07-27 | 522734 | 2012-08-27 | 794760 | 2012-09-27 | 725099 | 2012-10-27 | 825 | 2012-11-27 | 0 | 2012-12-27 | 1492
2012-01-28 | 1440 | 2012-02-28 | 0 | 2012-03-28 | 0 | 2012-04-28 | 0 | 2012-05-28 | 593323 | 2012-06-28 | 746200 | 2012-07-28 | 0 | 2012-08-28 | 786247 | 2012-09-28 | 527572 | 2012-10-28 | 362 | 2012-11-28 | 0 | 2012-12-28 | 1551
2012-01-29 | 1458 |  |  | 2012-03-29 | 0 | 2012-04-29 | 0 | 2012-05-29 | 537960 | 2012-06-29 | 621159 | 2012-07-29 | 0 | 2012-08-29 | 769216 | 2012-09-29 |  | 2012-10-29 | 249760 | 2012-11-29 | 15 | 2012-12-29 | 1706
2012-01-30 | 1502 |  |  | 2012-03-30 | 0 | 2012-04-30 | 0 | 2012-05-30 | 577791 | 2012-06-30 | 84 | 2012-07-30 | 3 | 2012-08-30 | 789462 | 2012-09-30 |  | 2012-10-30 | 1061 | 2012-11-30 | 0 | 2012-12-30 | 1746
2012-01-31 | 1562 |  |  | 2012-03-31 | 1 |  |  | 2012-05-31 | 592444 |  |  | 2012-07-31 | 1 | 2012-08-31 | 578788 |  |  | 2012-10-31 | 64 |  |  | 2012-12-31 | 231387 | TOTALI | 57968033
| 205453 |  | 665759 |  | 423928 |  | 371 |  | 3982705 |  | 12838287 |  | 12250778 |  | 9826777 |  | 15765156 |  | 252238 |  | 279611 |  | 1476970
GAS NATURALE TG
Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
2012-01-01 | 0 | 2012-02-01 |  | 2012-03-01 |  | 2012-04-01 |  | 2012-05-01 |  | 2012-06-01 | 525899 | 2012-07-01 | 475562 | 2012-08-01 | 0 | 2012-09-01 | 323948 | 2012-10-01 |  | 2012-11-01 |  | 2012-12-01
2012-01-02 | 0 | 2012-02-02 |  | 2012-03-02 |  | 2012-04-02 |  | 2012-05-02 |  | 2012-06-02 | 0 | 2012-07-02 | 755465 | 2012-08-02 | 0 | 2012-09-02 | 54939 | 2012-10-02 |  | 2012-11-02 | 279309 | 2012-12-02
2012-01-03 | 0 | 2012-02-03 |  | 2012-03-03 |  | 2012-04-03 |  | 2012-05-03 |  | 2012-06-03 | 61628 | 2012-07-03 | 563626 | 2012-08-03 | 0 | 2012-09-03 | 749297 | 2012-10-03 |  | 2012-11-03 |  | 2012-12-03
2012-01-04 | 0 | 2012-02-04 |  | 2012-03-04 |  | 2012-04-04 |  | 2012-05-04 |  | 2012-06-04 | 522266 | 2012-07-04 | 94061 | 2012-08-04 | 0 | 2012-09-04 | 741883 | 2012-10-04 |  | 2012-11-04 |  | 2012-12-04
2012-01-05 | 0 | 2012-02-05 |  | 2012-03-05 |  | 2012-04-05 |  | 2012-05-05 |  | 2012-06-05 | 32089 | 2012-07-05 | 42019 | 2012-08-05 | 0 | 2012-09-05 | 770681 | 2012-10-05 |  | 2012-11-05 |  | 2012-12-05
2012-01-06 | 0 | 2012-02-06 | 24680 | 2012-03-06 |  | 2012-04-06 |  | 2012-05-06 |  | 2012-06-06 | 590392 | 2012-07-06 | 0 | 2012-08-06 | 0 | 2012-09-06 | 766788 | 2012-10-06 |  | 2012-11-06 |  | 2012-12-06
2012-01-07 | 0 | 2012-02-07 | 6465 | 2012-03-07 |  | 2012-04-07 |  | 2012-05-07 |  | 2012-06-07 | 608333 | 2012-07-07 | 0 | 2012-08-07 | 0 | 2012-09-07 | 749586 | 2012-10-07 |  | 2012-11-07 |  | 2012-12-07
2012-01-08 | 0 | 2012-02-08 | 4921 | 2012-03-08 |  | 2012-04-08 |  | 2012-05-08 |  | 2012-06-08 | 538607 | 2012-07-08 | 60123 | 2012-08-08 | 0 | 2012-09-08 | 723022 | 2012-10-08 |  | 2012-11-08 |  | 2012-12-08
2012-01-09 | 0 | 2012-02-09 |  | 2012-03-09 |  | 2012-04-09 |  | 2012-05-09 |  | 2012-06-09 | 0 | 2012-07-09 | 768323 | 2012-08-09 | 0 | 2012-09-09 | 736892 | 2012-10-09 |  | 2012-11-09 |  | 2012-12-09 | 33611
2012-01-10 | 0 | 2012-02-10 | 2761 | 2012-03-10 |  | 2012-04-10 |  | 2012-05-10 |  | 2012-06-10 | 33768 | 2012-07-10 | 795097 | 2012-08-10 | 0 | 2012-09-10 | 751997 | 2012-10-10 |  | 2012-11-10 |  | 2012-12-10
2012-01-11 | 0 | 2012-02-11 | 49636 | 2012-03-11 |  | 2012-04-11 |  | 2012-05-11 |  | 2012-06-11 | 547120 | 2012-07-11 | 776008 | 2012-08-11 | 0 | 2012-09-11 | 771671 | 2012-10-11 |  | 2012-11-11 |  | 2012-12-11 | 37018
2012-01-12 | 0 | 2012-02-12 | 32989 | 2012-03-12 |  | 2012-04-12 |  | 2012-05-12 |  | 2012-06-12 | 534173 | 2012-07-12 | 759414 | 2012-08-12 | 37759 | 2012-09-12 | 755670 | 2012-10-12 |  | 2012-11-12 |  | 2012-12-12 | 631851
2012-01-13 | 0 | 2012-02-13 | 476705 | 2012-03-13 | 202090 | 2012-04-13 |  | 2012-05-13 |  | 2012-06-13 | 534445 | 2012-07-13 | 611381 | 2012-08-13 | 746930 | 2012-09-13 | 705048 | 2012-10-13 |  | 2012-11-13 |  | 2012-12-13 | 490501
2012-01-14 | 0 | 2012-02-14 | 1846 | 2012-03-14 |  | 2012-04-14 |  | 2012-05-14 |  | 2012-06-14 | 554731 | 2012-07-14 | 0 | 2012-08-14 | 538073 | 2012-09-14 | 561049 | 2012-10-14 |  | 2012-11-14 |  | 2012-12-14
2012-01-15 | 0 | 2012-02-15 | 767 | 2012-03-15 |  | 2012-04-15 |  | 2012-05-15 |  | 2012-06-15 | 535201 | 2012-07-15 | 65088 | 2012-08-15 | 0 | 2012-09-15 | 0 | 2012-10-15 |  | 2012-11-15 |  | 2012-12-15
2012-01-16 | 0 | 2012-02-16 |  | 2012-03-16 |  | 2012-04-16 |  | 2012-05-16 |  | 2012-06-16 | 0 | 2012-07-16 | 730667 | 2012-08-16 | 334070 | 2012-09-16 | 61202 | 2012-10-16 |  | 2012-11-16 |  | 2012-12-16
2012-01-17 | 0 | 2012-02-17 |  | 2012-03-17 |  | 2012-04-17 |  | 2012-05-17 |  | 2012-06-17 | 33704 | 2012-07-17 | 776854 | 2012-08-17 | 336685 | 2012-09-17 | 766299 | 2012-10-17 |  | 2012-11-17 |  | 2012-12-17
2012-01-18 | 0 | 2012-02-18 |  | 2012-03-18 |  | 2012-04-18 |  | 2012-05-18 |  | 2012-06-18 | 613384 | 2012-07-18 | 767032 | 2012-08-18 | 0 | 2012-09-18 | 772441 | 2012-10-18 |  | 2012-11-18 |  | 2012-12-18
2012-01-19 | 0 | 2012-02-19 |  | 2012-03-19 | 221823 | 2012-04-19 |  | 2012-05-19 |  | 2012-06-19 | 755330 | 2012-07-19 | 565395 | 2012-08-19 | 59757 | 2012-09-19 | 762375 | 2012-10-19 |  | 2012-11-19 |  | 2012-12-19
2012-01-20 | 0 | 2012-02-20 |  | 2012-03-20 |  | 2012-04-20 |  | 2012-05-20 | 83562 | 2012-06-20 | 786732 | 2012-07-20 | 0 | 2012-08-20 | 754317 | 2012-09-20 | 563363 | 2012-10-20 |  | 2012-11-20 |  | 2012-12-20
2012-01-21 | 0 | 2012-02-21 |  | 2012-03-21 |  | 2012-04-21 |  | 2012-05-21 | 456497 | 2012-06-21 | 741555 | 2012-07-21 | 0 | 2012-08-21 | 763745 | 2012-09-21 | 533539 | 2012-10-21 |  | 2012-11-21 |  | 2012-12-21
2012-01-22 | 0 | 2012-02-22 |  | 2012-03-22 |  | 2012-04-22 |  | 2012-05-22 | 0 | 2012-06-22 | 772232 | 2012-07-22 | 64195 | 2012-08-22 | 754982 | 2012-09-22 | 0 | 2012-10-22 |  | 2012-11-22 |  | 2012-12-22
2012-01-23 | 0 | 2012-02-23 |  | 2012-03-23 |  | 2012-04-23 |  | 2012-05-23 | 35798 | 2012-06-23 | 16646 | 2012-07-23 | 762483 | 2012-08-23 | 756094 | 2012-09-23 | 0 | 2012-10-23 |  | 2012-11-23 |  | 2012-12-23
2012-01-24 | 0 | 2012-02-24 |  | 2012-03-24 |  | 2012-04-24 |  | 2012-05-24 | 529094 | 2012-06-24 | 59798 | 2012-07-24 | 769565 | 2012-08-24 | 608950 | 2012-09-24 | 497972 | 2012-10-24 |  | 2012-11-24 |  | 2012-12-24
2012-01-25 | 162494 | 2012-02-25 |  | 2012-03-25 |  | 2012-04-25 |  | 2012-05-25 | 509065 | 2012-06-25 | 573990 | 2012-07-25 | 754545 | 2012-08-25 | 377769 | 2012-09-25 | 628390 | 2012-10-25 |  | 2012-11-25 |  | 2012-12-25
2012-01-26 | 0 | 2012-02-26 |  | 2012-03-26 |  | 2012-04-26 |  | 2012-05-26 | 0 | 2012-06-26 | 739800 | 2012-07-26 | 767161 | 2012-08-26 | 35433 | 2012-09-26 | 761835 | 2012-10-26 |  | 2012-11-26 |  | 2012-12-26
2012-01-27 | 0 | 2012-02-27 |  | 2012-03-27 |  | 2012-04-27 |  | 2012-05-27 | 64462 | 2012-06-27 | 753023 | 2012-07-27 | 522657 | 2012-08-27 | 794705 | 2012-09-27 | 725099 | 2012-10-27 |  | 2012-11-27 |  | 2012-12-27
2012-01-28 | 0 | 2012-02-28 |  | 2012-03-28 |  | 2012-04-28 |  | 2012-05-28 | 592733 | 2012-06-28 | 746200 | 2012-07-28 | 0 | 2012-08-28 | 786247 | 2012-09-28 | 527572 | 2012-10-28 |  | 2012-11-28 |  | 2012-12-28
2012-01-29 | 0 |  |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-29 |  | 2012-05-29 | 537397 | 2012-06-29 | 621159 | 2012-07-29 | 0 | 2012-08-29 | 769216 | 2012-09-29 |  | 2012-10-29 | 249760 | 2012-11-29 |  | 2012-12-29
2012-01-30 | 0 |  |  | 2012-03-30 |  | 2012-04-30 |  | 2012-05-30 | 577349 | 2012-06-30 |  | 2012-07-30 | 0 | 2012-08-30 | 789462 | 2012-09-30 |  | 2012-10-30 |  | 2012-11-30 |  | 2012-12-30
2012-01-31 | 0 |  |  | 2012-03-31 |  |  |  | 2012-05-31 | 591960 |  |  | 2012-07-31 | 0 | 2012-08-31 | 578386 |  |  | 2012-10-31 |  |  |  | 2012-12-31 | 231387 | TOTALI | 57782595
| 162494 |  | 600770 |  | 423913 |  | 0 |  | 3977917 |  | 12832205 |  | 12246721 |  | 9822580 |  | 15762558 |  | 249760 |  | 279309 |  | 1424368
GAS NATURALE AUX 1 ad accensione
Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
2012-01-01 | 1348 | 2012-02-01 | 1416 | 2012-03-01 |  | 2012-04-01 | 0 | 2012-05-01 |  | 2012-06-01 | 46 | 2012-07-01 | 545 | 2012-08-01 | 0 | 2012-09-01 | 523 | 2012-10-01 | 0 | 2012-11-01 | 183 | 2012-12-01 | 0
2012-01-02 | 1364 | 2012-02-02 | 1559 | 2012-03-02 |  | 2012-04-02 | 0 | 2012-05-02 |  | 2012-06-02 | 0 | 2012-07-02 | 0 | 2012-08-02 | 0 | 2012-09-02 | 498 | 2012-10-02 | 0 | 2012-11-02 | 0 | 2012-12-02 | 0
2012-01-03 | 1390 | 2012-02-03 | 1706 | 2012-03-03 |  | 2012-04-03 | 0 | 2012-05-03 |  | 2012-06-03 | 672 | 2012-07-03 | 532 | 2012-08-03 | 0 | 2012-09-03 | 0 | 2012-10-03 | 0 | 2012-11-03 | 0 | 2012-12-03 | 797
2012-01-04 | 1396 | 2012-02-04 | 1635 | 2012-03-04 |  | 2012-04-04 | 115 | 2012-05-04 | 2 | 2012-06-04 | 93 | 2012-07-04 | 491 | 2012-08-04 | 1 | 2012-09-04 | 0 | 2012-10-04 | 0 | 2012-11-04 | 0 | 2012-12-04 | 1159
2012-01-05 | 1330 | 2012-02-05 | 2268 | 2012-03-05 |  | 2012-04-05 | 0 | 2012-05-05 | 0 | 2012-06-05 | 408 | 2012-07-05 | 484 | 2012-08-05 | 0 | 2012-09-05 | 0 | 2012-10-05 | 0 | 2012-11-05 | 0 | 2012-12-05 | 1156
2012-01-06 | 1268 | 2012-02-06 | 3271 | 2012-03-06 |  | 2012-04-06 | 0 | 2012-05-06 | 0 | 2012-06-06 | 361 | 2012-07-06 | 0 | 2012-08-06 | 0 | 2012-09-06 | 0 | 2012-10-06 | 0 | 2012-11-06 | 0 | 2012-12-06 | 1196
2012-01-07 | 1326 | 2012-02-07 | 3578 | 2012-03-07 |  | 2012-04-07 | 0 | 2012-05-07 | 0 | 2012-06-07 | 335 | 2012-07-07 | 0 | 2012-08-07 | 0 | 2012-09-07 | 0 | 2012-10-07 | 1 | 2012-11-07 | 0 | 2012-12-07 | 1548
2012-01-08 | 1244 | 2012-02-08 | 3078 | 2012-03-08 |  | 2012-04-08 | 0 | 2012-05-08 | 113 | 2012-06-08 | 17 | 2012-07-08 | 546 | 2012-08-08 | 1 | 2012-09-08 | 0 | 2012-10-08 | 0 | 2012-11-08 | 0 | 2012-12-08 | 2123
2012-01-09 | 1306 | 2012-02-09 | 17625 | 2012-03-09 |  | 2012-04-09 | 1 | 2012-05-09 | 0 | 2012-06-09 | 0 | 2012-07-09 | 0 | 2012-08-09 | 0 | 2012-09-09 | 0 | 2012-10-09 | 0 | 2012-11-09 | 94 | 2012-12-09
2012-01-10 | 1337 | 2012-02-10 | 2739 | 2012-03-10 |  | 2012-04-10 | 0 | 2012-05-10 | 0 | 2012-06-10 | 570 | 2012-07-10 | 0 | 2012-08-10 | 0 | 2012-09-10 | 0 | 2012-10-10 | 157 | 2012-11-10 | 0 | 2012-12-10 | 3071
2012-01-11 | 1306 | 2012-02-11 | 2577 | 2012-03-11 |  | 2012-04-11 | 0 | 2012-05-11 | 0 | 2012-06-11 | 397 | 2012-07-11 | 0 | 2012-08-11 | 77 | 2012-09-11 | 0 | 2012-10-11 | 1 | 2012-11-11 | 2 | 2012-12-11
2012-01-12 | 1285 | 2012-02-12 | 3006 | 2012-03-12 | 6 | 2012-04-12 | 0 | 2012-05-12 | 0 | 2012-06-12 | 375 | 2012-07-12 | 0 | 2012-08-12 | 596 | 2012-09-12 | 0 | 2012-10-12 | 0 | 2012-11-12 | 0 | 2012-12-12
2012-01-13 | 1274 | 2012-02-13 | 1657 | 2012-03-13 |  | 2012-04-13 | 0 | 2012-05-13 | 0 | 2012-06-13 | 437 | 2012-07-13 | 0 | 2012-08-13 | 0 | 2012-09-13 | 0 | 2012-10-13 | 0 | 2012-11-13 | 0 | 2012-12-13
2012-01-14 | 1381 | 2012-02-14 | 2750 | 2012-03-14 |  | 2012-04-14 | 1 | 2012-05-14 | 0 | 2012-06-14 | 435 | 2012-07-14 | 0 | 2012-08-14 | 0 | 2012-09-14 | 0 | 2012-10-14 | 0 | 2012-11-14 | 1 | 2012-12-14 | 5748
2012-01-15 | 1382 | 2012-02-15 | 2545 | 2012-03-15 |  | 2012-04-15 | 0 | 2012-05-15 | 0 | 2012-06-15 | 8 | 2012-07-15 | 623 | 2012-08-15 | 87 | 2012-09-15 | 0 | 2012-10-15 | 2 | 2012-11-15 | 1 | 2012-12-15 | 5032
2012-01-16 | 1364 | 2012-02-16 | 2475 | 2012-03-16 |  | 2012-04-16 | 0 | 2012-05-16 | 2 | 2012-06-16 | 0 | 2012-07-16 | 31 | 2012-08-16 | 830 | 2012-09-16 | 613 | 2012-10-16 | 1 | 2012-11-16 | 0 | 2012-12-16 | 3543
2012-01-17 | 1381 | 2012-02-17 | 1995 | 2012-03-17 |  | 2012-04-17 | 0 | 2012-05-17 | 2 | 2012-06-17 | 527 | 2012-07-17 | 0 | 2012-08-17 | 264 | 2012-09-17 | 15 | 2012-10-17 | 1 | 2012-11-17 | 0 | 2012-12-17 | 2908
2012-01-18 | 1390 | 2012-02-18 | 1827 | 2012-03-18 | 8 | 2012-04-18 | 253 | 2012-05-18 |  | 2012-06-18 | 397 | 2012-07-18 | 0 | 2012-08-18 | 0 | 2012-09-18 | 0 | 2012-10-18 | 1 | 2012-11-18 | 1 | 2012-12-18 | 2734
2012-01-19 | 1373 | 2012-02-19 | 1594 | 2012-03-19 |  | 2012-04-19 | 0 | 2012-05-19 |  | 2012-06-19 | 45 | 2012-07-19 | 0 | 2012-08-19 | 403 | 2012-09-19 | 0 | 2012-10-19 | 2 | 2012-11-19 | 0 | 2012-12-19 | 2746
2012-01-20 | 1343 | 2012-02-20 | 1694 | 2012-03-20 |  | 2012-04-20 | 0 | 2012-05-20 | 597 | 2012-06-20 | 0 | 2012-07-20 | 0 | 2012-08-20 | 0 | 2012-09-20 | 378 | 2012-10-20 | 0 | 2012-11-20 | 1 | 2012-12-20 | 2292
2012-01-21 | 1387 | 2012-02-21 | 1879 | 2012-03-21 |  | 2012-04-21 | 1 | 2012-05-21 | 148 | 2012-06-21 | 0 | 2012-07-21 | 0 | 2012-08-21 | 0 | 2012-09-21 | 0 | 2012-10-21 | 0 | 2012-11-21 | 2 | 2012-12-21 | 2120
2012-01-22 | 1340 | 2012-02-22 | 1220 | 2012-03-22 |  | 2012-04-22 | 0 | 2012-05-22 | 0 | 2012-06-22 | 0 | 2012-07-22 | 695 | 2012-08-22 | 0 | 2012-09-22 | 1 | 2012-10-22 | 0 | 2012-11-22 | 2 | 2012-12-22 | 1308
2012-01-23 | 1398 | 2012-02-23 | 895 | 2012-03-23 |  | 2012-04-23 | 0 | 2012-05-23 | 650 | 2012-06-23 | 0 | 2012-07-23 | 29 | 2012-08-23 | 0 | 2012-09-23 | 1 | 2012-10-23 | 0 | 2012-11-23 | 0 | 2012-12-23 | 1730
2012-01-24 | 1302 | 2012-02-24 | 0 | 2012-03-24 |  | 2012-04-24 | 0 | 2012-05-24 | 520 | 2012-06-24 | 445 | 2012-07-24 | 0 | 2012-08-24 | 0 | 2012-09-24 | 247 | 2012-10-24 | 0 | 2012-11-24 | 0 | 2012-12-24 | 1707
2012-01-25 | 1628 | 2012-02-25 | 0 | 2012-03-25 |  | 2012-04-25 | 0 | 2012-05-25 | 61 | 2012-06-25 | 391 | 2012-07-25 | 0 | 2012-08-25 | 970 | 2012-09-25 | 322 | 2012-10-25 | 0 | 2012-11-25 | 0 | 2012-12-25 | 1662
2012-01-26 | 1673 | 2012-02-26 | 0 | 2012-03-26 |  | 2012-04-26 | 0 | 2012-05-26 |  | 2012-06-26 | 39 | 2012-07-26 | 0 | 2012-08-26 | 511 | 2012-09-26 | 0 | 2012-10-26 | 0 | 2012-11-26 | 0 | 2012-12-26 | 1527
2012-01-27 | 1481 | 2012-02-27 | 0 | 2012-03-27 |  | 2012-04-27 | 0 | 2012-05-27 | 614 | 2012-06-27 | 0 | 2012-07-27 | 77 | 2012-08-27 | 55 | 2012-09-27 | 0 | 2012-10-27 | 825 | 2012-11-27 | 0 | 2012-12-27 | 1492
2012-01-28 | 1440 | 2012-02-28 | 0 | 2012-03-28 |  | 2012-04-28 | 0 | 2012-05-28 | 590 | 2012-06-28 | 0 | 2012-07-28 | 0 | 2012-08-28 | 0 | 2012-09-28 |  | 2012-10-28 | 362 | 2012-11-28 | 0 | 2012-12-28 | 1551
2012-01-29 | 1458 |  |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-29 | 0 | 2012-05-29 | 563 | 2012-06-29 | 0 | 2012-07-29 | 0 | 2012-08-29 | 0 | 2012-09-29 |  | 2012-10-29 | 0 | 2012-11-29 | 15 | 2012-12-29 | 1706
2012-01-30 | 1502 |  |  | 2012-03-30 |  | 2012-04-30 | 0 | 2012-05-30 | 442 | 2012-06-30 | 84 | 2012-07-30 | 3 | 2012-08-30 | 0 | 2012-09-30 |  | 2012-10-30 | 1061 | 2012-11-30 | 0 | 2012-12-30 | 1746
2012-01-31 | 1562 |  |  | 2012-03-31 | 1 |  |  | 2012-05-31 | 484 |  |  | 2012-07-31 | 1 | 2012-08-31 | 402 |  |  | 2012-10-31 | 64 |  |  | 2012-12-31 |  | Totali | 185438
| 42959 |  | 64989 |  | 15 |  | 371 |  | 4788 |  | 6082 |  | 4057 |  | 4197 |  | 2598 |  | 2478 |  | 302 |  | 52602

## TAB2+Gasolio
GASOLIO in T | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot
| 0.03252 | 0.03252 | 0.04065 | 0.03903 | 0.04065 | 0.03252 | 0.03252 | 0.04065 | 0.03252 | 0.027645 | 0.04065 | 0.03252 | 0.4244
Parametri caratteristici del Gasolio Annuale
Parametro | Gen: UM; Feb: Valore
Zolfo | Gen: mg/kg; Mar: Nessun rifornimento di Gasolio per l'anno 2012
Acqua | Gen: mg/kg
Sedimenti | bar: Gen
Viscosità a 40°C | Gen: cSt
Potere calorifico inferiore | Gen: kcal/kg
Densità a 15°C | Gen: kg/mc
PCB-PCT | Gen: mg/kg
Nickel+Vanadio | Gen: mg/kg

## TAB3 Consumi idrici
Consumi Idrici
Tipologia | Quantità in m3
Acqua industriale da LA CASELLA | 647322
Acqua industriale da POZZI | 0
Acqua potabile | 330

## Acque ingresso
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | TOTALI
Acqua industriale da LA CASELLA | 11604 | 53095 | 4790 | 4425 | 44720 | 124845 | 114230 | 98392 | 124331 | 8167 | 5979 | 52744 | 647322
Acqua industriale da POZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acqua potabile | 30 | 68 | 13 | 14 | 18 | 17 | 37 | 19 | 18 | 13 | 10 | 73 | 330

## TAB10 acque scarichi (hidden)
Controlli sullo scarico SF1
Parametro | 1° semestre | 2° semestre
PH | 9.01 | 7.81
Conducibilità | 629 | 652
Cloruri | 62.3 | 82.5
Solidi sospesi totali | < 10 | < 5
Portata m3 | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | totale anno
| 9245 | 47228 | 4280 | 3572 | 26832 | 58400 | 58197 | 48232 | 54200 | 6154 | 3653 | 44356 | 364349
Controlli 152 | < 5 febbraio: UM; < 5 marzo: 1° semestre; < 5 aprile: 2° semestre
pH | < 5 marzo: 9.01; < 5 aprile: 7.81
Temperatura | < 10 gennaio: Temperatura; < 5 febbraio: °C; < 5 marzo: 23.9; < 5 aprile: 15.3
Colore | < 10 gennaio: Colore; < 5 marzo: assente; < 5 aprile: assente
Odore | < 10 gennaio: Odore; < 5 marzo: assenti; < 5 aprile: non molestie
materiali grossolani | < 10 gennaio: materiali grossolani; < 5 marzo: assenti; < 5 aprile: assenti
Solidi speciali totali | < 10 gennaio: Solidi speciali totali; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 10; < 5 aprile: 5
BOD5 (come O2) | < 10 gennaio: BOD5 (come O2); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 10; < 5 aprile: 10
COD (come O2) | < 10 gennaio: COD (come O2); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 10; < 5 aprile: 15
Alluminio | < 10 gennaio: Alluminio; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.5; < 5 aprile: 0.5
Arsenico | < 10 gennaio: Arsenico; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.01; < 5 aprile: 0.01
Bario | < 10 gennaio: Bario; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.5; < 5 aprile: 0.5
Boro | < 10 gennaio: Boro; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.5; < 5 aprile: 0.5
Cadmio | < 10 gennaio: Cadmio; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.01; < 5 aprile: 0.01
Cromo totale | < 10 gennaio: Cromo totale; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.05; < 5 aprile: 0.05
Cromo VI | < 10 gennaio: Cromo VI; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.1; < 5 aprile: 0.1
Ferro | < 10 gennaio: Ferro; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.82; < 5 aprile: 0.32
Manganese | < 10 gennaio: Manganese; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.1; < 5 aprile: 0.1
Mercurio | < 10 gennaio: Mrcurio; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.001; < 5 aprile: 0.001
Nichel | < 10 gennaio: Nichel; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.04; < 5 aprile: 0.04
Piombo | < 10 gennaio: Piombo; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.1; < 5 aprile: 0.1
Rame | < 10 gennaio: Rame; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.02; < 5 aprile: 0.01
Selenio | < 10 gennaio: Selenio; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.01; < 5 aprile: 0.01
Stagno | < 10 gennaio: Stagno; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 1; < 5 aprile: 1
Zinco | < 10 gennaio: Zinco; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.05; < 5 aprile: 0.05
Cianuri totali (come CN) | < 10 gennaio: Cianuri totali (come CN); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.01; < 5 aprile: 0.01
Cloro attivo libero | < 10 gennaio: Cloro attivo libero; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.1; < 5 aprile: 0.1
Solfuri (come H2S) | < 10 gennaio: Solfuri (come H2S); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.5; < 5 aprile: 0.5
Solfiti (come SO3) | < 10 gennaio: Solfiti (come SO3); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.5; < 5 aprile: 0.5
Solfati (come SO4) | < 10 gennaio: Solfati (come SO4); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 74.6; < 5 aprile: 167
Cloruri | < 10 gennaio: Cloruri; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 62.3; < 5 aprile: 82.5
Fluoruri | < 10 gennaio: Fluoruri; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.5; < 5 aprile: 0.2
Fosforototale (come P) | < 10 gennaio: Fosforototale (come P); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 1; < 5 aprile: 0.2
Azoto ammoniacale (come NH4) | < 10 gennaio: Azoto ammoniacale (come NH4); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 2; < 5 aprile: 2
Azoto nitroso (come N) | < 10 gennaio: Azoto nitroso (come N); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.05; < 5 aprile: 0.1
Azoto nitrico (come N) | < 10 gennaio: Azoto nitrico (come N); < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 5; < 5 aprile: 2.23
Grassi e olii animali / vegetali | < 10 gennaio: Grassi e olii animali / vegetali; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 1; < 5 aprile: 0.1
Idrocarburi totali | < 10 gennaio: Idrocarburi totali; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.1; < 5 aprile: 0.03
Fenoli | < 10 gennaio: Fenoli; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.2; < 5 aprile: 0.0005
Aldeidi | < 10 gennaio: Aldeidi; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.5; < 5 aprile: 0.01
Solventi organici aromatici | < 10 gennaio: Solventi rganici aromatici; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.1; < 5 aprile: 0.01
Solventi organici azotati | < 10 gennaio: Solventi organici azotati; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.05; < 5 aprile: 0.01
Tensioattivi totali | < 10 gennaio: Tensioattivi totali; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.95; < 5 aprile: 0.8
Pesticidi fosforati | < 10 gennaio: Pesticidi fosforati; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.05; < 5 aprile: 0.05
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui: | < 10 gennaio: Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui:; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.01; < 5 aprile: 0.01
aldrin | < 10 gennaio: aldrin; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.005; < 5 aprile: 0.005
dieldrin | < 10 gennaio: dieldrin; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.005; < 5 aprile: 0.005
endrin | < 10 gennaio: endrin; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.001; < 5 aprile: 0.001
isodrin | < 10 gennaio: isodrin; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.001; < 5 aprile: 0.001
Solventi clorurati | < 10 gennaio: Solventi clorurati; < 5 febbraio: mg/L; < 5 marzo: 0.01; < 5 aprile: 0.01
Escherichia coli | < 10 gennaio: Escherichia coli; < 5 febbraio: UFC/100 mL; < 5 marzo: 3; < 5 aprile: 360
Saggio di tossicità acuta | < 10 gennaio: Saggio di tossicità acuta; < 5 marzo: 36; < 5 aprile: 0
In giallo i valori inferiori al limite di rilevabilità | bar: < 10 gennaio to < 5 febbraio

## TAB4 Produz e cons EE (hidden)
Descrizione | UM | Quantità
Energia prodotta | GWh | 257.331
Energia immessa in rete | GWh | 249.9974
Energia auto-consumata | GWh | 9.9505
Energia importata | GWh | 4.1254

## Energia (hidden)
ENERGIA PRODOTTA
Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
2012-01-01 | 0 | 2012-02-01 |  | 2012-03-01 |  | 2012-04-01 |  | 2012-05-01 |  | 2012-06-01 | 2509980 | 2012-07-01 | 1030920 | 2012-08-01 | 0 | 2012-09-01 | 1330560 | 2012-10-01 | 0 | 2012-11-01 | 0 | 2012-12-01 | 0
2012-01-02 | 0 | 2012-02-02 |  | 2012-03-02 |  | 2012-04-02 |  | 2012-05-02 |  | 2012-06-02 | 0 | 2012-07-02 | 3522420 | 2012-08-02 | 0 | 35° settimana | 18443370 | 2012-10-02 | 0 | 2012-11-02 | 1083390 | 48° settimana | 0
2012-01-03 | 0 | 2012-02-03 |  | 2012-03-03 |  | 2012-04-03 |  | 2012-05-03 |  | 22° settimana | 12717870 | 2012-07-03 | 3356100 | 2012-08-03 | 0 | 2012-09-02 | 152130 | 2012-10-03 | 0 | 2012-11-03 | 0 | 2012-12-02 | 0
2012-01-04 | 0 | 2012-02-04 |  | 9° settimana | 0 | 2012-04-04 |  | 2012-05-04 |  | 2012-06-03 | 0 | 2012-07-04 | 279840 | 2012-08-04 | 0 | 2012-09-03 | 2656830 | 2012-10-04 | 0 | 44° settimana | 2060190 | 2012-12-03 | 0
2012-01-05 | 0 | 5° settimana | 0 | 2012-03-04 |  | 2012-04-05 |  | 2012-05-05 |  | 2012-06-04 | 2481930 | 2012-07-05 | 49170 | 31° settimana | 0 | 2012-09-04 | 3373260 | 2012-10-05 | 0 | 2012-11-04 | 0 | 2012-12-04 | 0
2012-01-06 | 0 | 2012-02-05 |  | 2012-03-05 |  | 2012-04-06 |  | 18° settimana | 0 | 2012-06-05 | 0 | 2012-07-06 | 0 | 2012-08-05 | 0 | 2012-09-05 | 3607890 | 2012-10-06 | 0 | 2012-11-05 | 0 | 2012-12-05 | 0
2012-01-07 | 0 | 2012-02-06 |  | 2012-03-06 |  | 2012-04-07 |  | 2012-05-06 |  | 2012-06-06 | 2489190 | 2012-07-07 | 0 | 2012-08-06 | 0 | 2012-09-06 | 3556740 | 40° settimana | 0 | 2012-11-06 | 0 | 2012-12-06 | 0
1° settimana | 0 | 2012-02-07 |  | 2012-03-07 |  | 14° settimana | 0 | 2012-05-07 |  | 2012-06-07 | 2789820 | 27° settimana | 8238450 | 2012-08-07 | 0 | 2012-09-07 | 3444210 | 2012-10-07 | 0 | 2012-11-07 | 0 | 2012-12-07 | 0
2012-01-08 | 0 | 2012-02-08 |  | 2012-03-08 |  | 2012-04-08 |  | 2012-05-08 |  | 2012-06-08 | 2607990 | 2012-07-08 | 0 | 2012-08-08 | 0 | 2012-09-08 | 3274260 | 2012-10-08 | 0 | 2012-11-08 | 0 | 2012-12-08 | 0
2012-01-09 | 0 | 2012-02-09 |  | 2012-03-09 |  | 2012-04-09 |  | 2012-05-09 |  | 2012-06-09 | 0 | 2012-07-09 | 2680590 | 2012-08-09 | 0 | 36° settimana | 20065320 | 2012-10-09 | 0 | 2012-11-09 | 0 | 49° settimana | 0
2012-01-10 | 0 | 2012-02-10 |  | 2012-03-10 |  | 2012-04-10 |  | 2012-05-10 |  | 23° settimana | 10368930 | 2012-07-10 | 3590730 | 2012-08-10 | 0 | 2012-09-09 | 3298680 | 2012-10-10 | 0 | 2012-11-10 | 0 | 2012-12-09 | 0
2012-01-11 | 0 | 2012-02-11 | 37620 | 10° settimana | 0 | 2012-04-11 |  | 2012-05-11 |  | 2012-06-10 | 0 | 2012-07-11 | 3610200 | 2012-08-11 | 0 | 2012-09-10 | 3425400 | 2012-10-11 | 0 | 45° settimana | 0 | 2012-12-10 | 0
2012-01-12 | 0 | 6° settimana | 37620 | 2012-03-11 |  | 2012-04-12 |  | 2012-05-12 |  | 2012-06-11 | 2308020 | 2012-07-12 | 3383160 | 32° settimana | 0 | 2012-09-11 | 3555420 | 2012-10-12 | 0 | 2012-11-11 | 0 | 2012-12-11 | 0
2012-01-13 | 0 | 2012-02-12 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-13 |  | 19° settimana | 0 | 2012-06-12 | 2368740 | 2012-07-13 | 3589410 | 2012-08-12 | 0 | 2012-09-12 | 3542220 | 2012-10-13 | 0 | 2012-11-12 | 0 | 2012-12-12 | 2722500
2012-01-14 | 0 | 2012-02-13 | 2028180 | 2012-03-13 | 737880 | 2012-04-14 |  | 2012-05-13 |  | 2012-06-13 | 2423190 | 2012-07-14 | 194700 | 2012-08-13 | 2487210 | 2012-09-13 | 3223440 | 41° settimana | 0 | 2012-11-13 | 0 | 2012-12-13 | 2236740
2° settimana | 0 | 2012-02-14 |  | 2012-03-14 |  | 15° settimana | 0 | 2012-05-14 |  | 2012-06-14 | 2440680 | 28° settimana | 17048790 | 2012-08-14 | 3266010 | 2012-09-14 | 3527700 | 2012-10-14 | 0 | 2012-11-14 | 0 | 2012-12-14 | 0
2012-01-15 | 0 | 2012-02-15 |  | 2012-03-15 |  | 2012-04-15 |  | 2012-05-15 |  | 2012-06-15 | 2618550 | 2012-07-15 | 0 | 2012-08-15 | 74910 | 2012-09-15 | 0 | 2012-10-15 | 0 | 2012-11-15 | 0 | 2012-12-15 | 0
2012-01-16 | 0 | 2012-02-16 |  | 2012-03-16 |  | 2012-04-16 |  | 2012-05-16 |  | 2012-06-16 | 0 | 2012-07-16 | 2511960 | 2012-08-16 | 1295250 | 37° settimana | 20572860 | 2012-10-16 | 0 | 2012-11-16 | 0 | 50° settimana | 4959240
2012-01-17 | 0 | 2012-02-17 |  | 2012-03-17 |  | 2012-04-17 |  | 2012-05-17 |  | 24° settimana | 12159180 | 2012-07-17 | 3543540 | 2012-08-17 | 1248720 | 2012-09-16 | 0 | 2012-10-17 | 0 | 2012-11-17 | 0 | 2012-12-16 | 0
2012-01-18 | 0 | 2012-02-18 |  | 11° settimana | 737880 | 2012-04-18 |  | 2012-05-18 |  | 2012-06-17 | 0 | 2012-07-18 | 3476220 | 2012-08-18 | 177210 | 2012-09-17 | 2746590 | 2012-10-18 | 0 | 46° settimana | 0 | 2012-12-17 | 0
2012-01-19 | 0 | 7° settimana | 2028180 | 2012-03-18 |  | 2012-04-19 |  | 2012-05-19 |  | 2012-06-18 | 2583240 | 2012-07-19 | 3556080 | 33° settimana | 8549310 | 2012-09-18 | 3547500 | 2012-10-19 | 0 | 2012-11-18 | 0 | 2012-12-18 | 0
2012-01-20 | 0 | 2012-02-19 |  | 2012-03-19 | 832920 | 2012-04-20 |  | 20° settimana | 0 | 2012-06-19 | 2510970 | 2012-07-20 | 31350 | 2012-08-19 | 0 | 2012-09-19 | 3541560 | 2012-10-20 | 0 | 2012-11-19 | 0 | 2012-12-19 | 0
2012-01-21 | 0 | 2012-02-20 |  | 2012-03-20 |  | 2012-04-21 |  | 2012-05-20 |  | 2012-06-20 | 3666960 | 2012-07-21 | 0 | 2012-08-20 | 2526150 | 2012-09-20 | 3274920 | 42° settimana | 0 | 2012-11-20 | 0 | 2012-12-20 | 0
3° settimana | 0 | 2012-02-21 |  | 2012-03-21 |  | 16° settimana | 0 | 2012-05-21 | 2372700 | 2012-06-21 | 3533640 | 29° settimana | 13119150 | 2012-08-21 | 3573240 | 2012-09-21 | 2472360 | 2012-10-21 | 0 | 2012-11-21 | 0 | 2012-12-21 | 0
2012-01-22 | 0 | 2012-02-22 |  | 2012-03-22 |  | 2012-04-22 |  | 2012-05-22 | 0 | 2012-06-22 | 3564330 | 2012-07-22 | 0 | 2012-08-22 | 3485790 | 2012-09-22 | 22770 | 2012-10-22 | 0 | 2012-11-22 | 0 | 2012-12-22 | 0
2012-01-23 | 0 | 2012-02-23 |  | 2012-03-23 |  | 2012-04-23 |  | 2012-05-23 | 0 | 2012-06-23 | 1032240 | 2012-07-23 | 2518230 | 2012-08-23 | 3581820 | 38° settimana | 15605700 | 2012-10-23 | 0 | 2012-11-23 | 0 | 51° settimana | 0
2012-01-24 | 0 | 2012-02-24 |  | 2012-03-24 |  | 2012-04-24 |  | 2012-05-24 | 2193510 | 25° settimana | 16891380 | 2012-07-24 | 3670260 | 2012-08-24 | 3347190 | 2012-09-23 | 0 | 2012-10-24 | 0 | 2012-11-24 | 0 | 2012-12-23 | 0
2012-01-25 | 464640 | 2012-02-25 |  | 12° settimana | 832920 | 2012-04-25 |  | 2012-05-25 | 2382600 | 2012-06-24 | 0 | 2012-07-25 | 3473250 | 2012-08-25 | 1609740 | 2012-09-24 | 1251030 | 2012-10-25 | 0 | 47° settimana | 0 | 2012-12-24 | 0
2012-01-26 | 660 | 8° settimana | 0 | 2012-03-25 |  | 2012-04-26 |  | 2012-05-26 | 0 | 2012-06-25 | 2655840 | 2012-07-26 | 3568620 | 34° settimana | 18123930 | 2012-09-25 | 3589740 | 2012-10-26 | 0 | 2012-11-25 | 0 | 2012-12-25 | 0
2012-01-27 | 0 | 2012-02-26 |  | 2012-03-26 |  | 2012-04-27 |  | 21° settimana | 6948810 | 2012-06-26 | 2475330 | 2012-07-27 | 3375900 | 2012-08-26 | 337920 | 2012-09-26 | 2667720 | 2012-10-27 | 0 | 2012-11-26 | 0 | 2012-12-26 | 0
2012-01-28 | 0 | 2012-02-27 |  | 2012-03-27 |  | 2012-04-28 |  | 2012-05-27 | 0 | 2012-06-27 | 3500970 | 2012-07-28 | 28050 | 2012-08-27 | 2685870 | 2012-09-27 | 3249180 | 43° settimana | 0 | 2012-11-27 | 0 | 2012-12-27 | 0
4° settimana | 465300 | 2012-02-28 |  | 2012-03-28 |  | 17° settimana | 0 | 2012-05-28 | 2660790 | 2012-06-28 | 3385800 | 30° settimana | 16634310 | 2012-08-28 | 3646170 | 2012-09-28 | 3285150 | 2012-10-28 | 0 | 2012-11-28 | 0 | 2012-12-28 | 0
2012-01-29 | 0 | 2012-02-29 |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-29 |  | 2012-05-29 | 2391840 | 2012-06-29 | 3455100 | 2012-07-29 | 0 | 2012-08-29 | 3462030 | 2012-09-29 | 0 | 2012-10-29 | 976800 | 2012-11-29 | 0 | 2012-12-29 | 0
2012-01-30 | 0 |  |  | 2012-03-30 |  | 2012-04-30 |  | 2012-05-30 | 2546610 | 2012-06-30 | 357390 | 2012-07-30 | 0 | 2012-08-30 | 3504930 | 39° settimana | 14042820 | 2012-10-30 | 0 | 2012-11-30 | 0 | 52° settimana | 0
2012-01-31 | 0 |  |  | 2012-03-31 |  |  |  | 2012-05-31 | 2608650 | 26° settimana | 15830430 | 2012-07-31 | 0 | 2012-08-31 | 3475890 | 2012-09-30 | 0 | 2012-10-31 | 0 |  |  | 2012-12-30 | 0
|  |  |  | 13° settimana | 0 | [16 empty] | 2012-12-31 | 849090
[22 empty] | 53° settimana | 849090 | TOTALI | 257331030
ENERGIA IMMESSA IN RETE
Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
2012-01-01 | 0 | 2012-02-01 |  | 2012-03-01 |  | 2012-04-01 |  | 2012-05-01 |  | 2012-06-01 | 2435840 | 2012-07-01 | 1010240 | 2012-08-01 | 0 | 2012-09-01 | 1295360 | 2012-10-01 | 0 | 2012-11-01 | 0 | 2012-12-01 | 0
2012-01-02 | 0 | 2012-02-02 |  | 2012-03-02 |  | 2012-04-02 |  | 2012-05-02 |  | 2012-06-02 | 0 | 2012-07-02 | 3421440 | 2012-08-02 | 0 | 35° settimana | 17937920 | 2012-10-02 | 0 | 2012-11-02 | 1041920 | 48° settimana | 0
2012-01-03 | 0 | 2012-02-03 |  | 2012-03-03 |  | 2012-04-03 |  | 2012-05-03 |  | 22° settimana | 12355200 | 2012-07-03 | 3294720 | 2012-08-03 | 0 | 2012-09-02 | 133760 | 2012-10-03 | 0 | 2012-11-03 | 0 | 2012-12-02 | 0
2012-01-04 | 0 | 2012-02-04 |  | 9° settimana | 0 | 2012-04-04 |  | 2012-05-04 |  | 2012-06-03 | 0 | 2012-07-04 | 214720 | 2012-08-04 | 0 | 2012-09-03 | 2573120 | 2012-10-04 | 0 | 44° settimana | 1985280 | 2012-12-03 | 0
2012-01-05 | 0 | 5° settimana | 0 | 2012-03-04 |  | 2012-04-05 |  | 2012-05-05 |  | 2012-06-04 | 2404160 | 2012-07-05 | 38720 | 31° settimana | 0 | 2012-09-04 | 3291200 | 2012-10-05 | 0 | 2012-11-04 | 0 | 2012-12-04 | 0
2012-01-06 | 0 | 2012-02-05 |  | 2012-03-05 |  | 2012-04-06 |  | 18° settimana | 0 | 2012-06-05 | 0 | 2012-07-06 | 0 | 2012-08-05 | 0 | 2012-09-05 | 3512960 | 2012-10-06 | 0 | 2012-11-05 | 0 | 2012-12-05 | 0
2012-01-07 | 0 | 2012-02-06 |  | 2012-03-06 |  | 2012-04-07 |  | 2012-05-06 |  | 2012-06-06 | 2418240 | 2012-07-07 | 0 | 2012-08-06 | 0 | 2012-09-06 | 3460160 | 40° settimana | 0 | 2012-11-06 | 0 | 2012-12-06 | 0
1° settimana | 0 | 2012-02-07 |  | 2012-03-07 |  | 14° settimana | 0 | 2012-05-07 |  | 2012-06-07 | 2713920 | 27° settimana | 7979840 | 2012-08-07 | 0 | 2012-09-07 | 3344000 | 2012-10-07 | 0 | 2012-11-07 | 0 | 2012-12-07 | 0
2012-01-08 | 0 | 2012-02-08 |  | 2012-03-08 |  | 2012-04-08 |  | 2012-05-08 |  | 2012-06-08 | 2534400 | 2012-07-08 | 0 | 2012-08-08 | 0 | 2012-09-08 | 3160960 | 2012-10-08 | 0 | 2012-11-08 | 0 | 2012-12-08 | 0
2012-01-09 | 0 | 2012-02-09 |  | 2012-03-09 |  | 2012-04-09 |  | 2012-05-09 |  | 2012-06-09 | 0 | 2012-07-09 | 2608320 | 2012-08-09 | 0 | 36° settimana | 19476160 | 2012-10-09 | 0 | 2012-11-09 | 0 | 49° settimana | 0
2012-01-10 | 0 | 2012-02-10 |  | 2012-03-10 |  | 2012-04-10 |  | 2012-05-10 |  | 23° settimana | 10070720 | 2012-07-10 | 3498880 | 2012-08-10 | 0 | 2012-09-09 | 3227840 | 2012-10-10 | 0 | 2012-11-10 | 0 | 2012-12-09 | 0
2012-01-11 | 0 | 2012-02-11 | 35200 | 10° settimana | 0 | 2012-04-11 |  | 2012-05-11 |  | 2012-06-10 | 0 | 2012-07-11 | 3498880 | 2012-08-11 | 0 | 2012-09-10 | 3326400 | 2012-10-11 | 0 | 45° settimana | 0 | 2012-12-10 | 0
2012-01-12 | 0 | 6° settimana | 35200 | 2012-03-11 |  | 2012-04-12 |  | 2012-05-12 |  | 2012-06-11 | 2238720 | 2012-07-12 | 3301760 | 32° settimana | 0 | 2012-09-11 | 3460160 | 2012-10-12 | 0 | 2012-11-11 | 0 | 2012-12-11 | 0
2012-01-13 | 0 | 2012-02-12 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-13 |  | 19° settimana | 0 | 2012-06-12 | 2298560 | 2012-07-13 | 3495360 | 2012-08-12 | 0 | 2012-09-12 | 3449600 | 2012-10-13 | 0 | 2012-11-12 | 0 | 2012-12-12 | 2647040
2012-01-14 | 0 | 2012-02-13 | 1964160 | 2012-03-13 | 711040 | 2012-04-14 |  | 2012-05-13 |  | 2012-06-13 | 2323200 | 2012-07-14 | 179520 | 2012-08-13 | 2432320 | 2012-09-13 | 3115200 | 41° settimana | 0 | 2012-11-13 | 0 | 2012-12-13 | 2171840
2° settimana | 0 | 2012-02-14 |  | 2012-03-14 |  | 15° settimana | 0 | 2012-05-14 |  | 2012-06-14 | 2400640 | 28° settimana | 16582720 | 2012-08-14 | 3168000 | 2012-09-14 | 3432000 | 2012-10-14 | 0 | 2012-11-14 | 0 | 2012-12-14 | 0
2012-01-15 | 0 | 2012-02-15 |  | 2012-03-15 |  | 2012-04-15 |  | 2012-05-15 |  | 2012-06-15 | 2544960 | 2012-07-15 | 0 | 2012-08-15 | 63360 | 2012-09-15 | 0 | 2012-10-15 | 0 | 2012-11-15 | 0 | 2012-12-15 | 0
2012-01-16 | 0 | 2012-02-16 |  | 2012-03-16 |  | 2012-04-16 |  | 2012-05-16 |  | 2012-06-16 | 0 | 2012-07-16 | 2446400 | 2012-08-16 | 1256640 | 37° settimana | 20011200 | 2012-10-16 | 0 | 2012-11-16 | 0 | 50° settimana | 4818880
2012-01-17 | 0 | 2012-02-17 |  | 2012-03-17 |  | 2012-04-17 |  | 2012-05-17 |  | 24° settimana | 11806080 | 2012-07-17 | 3435520 | 2012-08-17 | 1221440 | 2012-09-16 | 0 | 2012-10-17 | 0 | 2012-11-17 | 0 | 2012-12-16 | 0
2012-01-18 | 0 | 2012-02-18 |  | 11° settimana | 711040 | 2012-04-18 |  | 2012-05-18 |  | 2012-06-17 | 0 | 2012-07-18 | 3386240 | 2012-08-18 | 154880 | 2012-09-17 | 2682240 | 2012-10-18 | 0 | 46° settimana | 0 | 2012-12-17 | 0
2012-01-19 | 0 | 7° settimana | 1964160 | 2012-03-18 |  | 2012-04-19 |  | 2012-05-19 |  | 2012-06-18 | 2523840 | 2012-07-19 | 3456640 | 33° settimana | 8296640 | 2012-09-18 | 3432000 | 2012-10-19 | 0 | 2012-11-18 | 0 | 2012-12-18 | 0
2012-01-20 | 0 | 2012-02-19 |  | 2012-03-19 | 806080 | 2012-04-20 |  | 20° settimana | 0 | 2012-06-19 | 2435840 | 2012-07-20 | 21120 | 2012-08-19 | 0 | 2012-09-19 | 3456640 | 2012-10-20 | 0 | 2012-11-19 | 0 | 2012-12-19 | 0
2012-01-21 | 0 | 2012-02-20 |  | 2012-03-20 |  | 2012-04-21 |  | 2012-05-20 |  | 2012-06-20 | 3572800 | 2012-07-21 | 0 | 2012-08-20 | 2460480 | 2012-09-20 | 3171520 | 42° settimana | 0 | 2012-11-20 | 0 | 2012-12-20 | 0
3° settimana | 0 | 2012-02-21 |  | 2012-03-21 |  | 16° settimana | 0 | 2012-05-21 | 2298560 | 2012-06-21 | 3421440 | 29° settimana | 12745920 | 2012-08-21 | 3474240 | 2012-09-21 | 2407680 | 2012-10-21 | 0 | 2012-11-21 | 0 | 2012-12-21 | 0
2012-01-22 | 0 | 2012-02-22 |  | 2012-03-22 |  | 2012-04-22 |  | 2012-05-22 | 0 | 2012-06-22 | 3481280 | 2012-07-22 | 0 | 2012-08-22 | 3400320 | 2012-09-22 | 14080 | 2012-10-22 | 0 | 2012-11-22 | 0 | 2012-12-22 | 0
2012-01-23 | 0 | 2012-02-23 |  | 2012-03-23 |  | 2012-04-23 |  | 2012-05-23 | 0 | 2012-06-23 | 996160 | 2012-07-23 | 2453440 | 2012-08-23 | 3477760 | 38° settimana | 15164160 | 2012-10-23 | 0 | 2012-11-23 | 0 | 51° settimana | 0
2012-01-24 | 0 | 2012-02-24 |  | 2012-03-24 |  | 2012-04-24 |  | 2012-05-24 | 2126080 | 25° settimana | 16431360 | 2012-07-24 | 3569280 | 2012-08-24 | 3238400 | 2012-09-23 | 0 | 2012-10-24 | 0 | 2012-11-24 | 0 | 2012-12-23 | 0
2012-01-25 | 440000 | 2012-02-25 |  | 12° settimana | 806080 | 2012-04-25 |  | 2012-05-25 | 2312640 | 2012-06-24 | 0 | 2012-07-25 | 3354560 | 2012-08-25 | 1573440 | 2012-09-24 | 1217920 | 2012-10-25 | 0 | 47° settimana | 0 | 2012-12-24 | 0
2012-01-26 | 0 | 8° settimana | 0 | 2012-03-25 |  | 2012-04-26 |  | 2012-05-26 | 0 | 2012-06-25 | 2583680 | 2012-07-26 | 3488320 | 34° settimana | 17624640 | 2012-09-25 | 3484800 | 2012-10-26 | 0 | 2012-11-25 | 0 | 2012-12-25 | 0
2012-01-27 | 0 | 2012-02-26 |  | 2012-03-26 |  | 2012-04-27 |  | 21° settimana | 6737280 | 2012-06-26 | 2390080 | 2012-07-27 | 3277120 | 2012-08-26 | 320320 | 2012-09-26 | 2601280 | 2012-10-27 | 0 | 2012-11-26 | 0 | 2012-12-26 | 0
2012-01-28 | 0 | 2012-02-27 |  | 2012-03-27 |  | 2012-04-28 |  | 2012-05-27 | 0 | 2012-06-27 | 3432000 | 2012-07-28 | 21120 | 2012-08-27 | 2622400 | 2012-09-27 | 3157440 | 43° settimana | 0 | 2012-11-27 | 0 | 2012-12-27 | 0
4° settimana | 440000 | 2012-02-28 |  | 2012-03-28 |  | 17° settimana | 0 | 2012-05-28 | 2583680 | 2012-06-28 | 3284160 | 30° settimana | 16163840 | 2012-08-28 | 3548160 | 2012-09-28 | 3185600 | 2012-10-28 | 0 | 2012-11-28 | 0 | 2012-12-28 | 0
2012-01-29 | 0 | 2012-02-29 |  | 2012-03-29 |  | 2012-04-29 |  | 2012-05-29 | 2323200 | 2012-06-29 | 3361600 | 2012-07-29 | 0 | 2012-08-29 | 3351040 | 2012-09-29 | 0 | 2012-10-29 | 943360 | 2012-11-29 | 0 | 2012-12-29 | 0
2012-01-30 | 0 |  |  | 2012-03-30 |  | 2012-04-30 |  | 2012-05-30 | 2474560 | 2012-06-30 | 337920 | 2012-07-30 | 0 | 2012-08-30 | 3453120 | 39° settimana | 13647040 | 2012-10-30 | 0 | 2012-11-30 | 0 | 52° settimana | 0
2012-01-31 | 0 |  |  | 2012-03-31 |  |  |  | 2012-05-31 | 2537920 | 26° settimana | 15389440 | 2012-07-31 | 0 | 2012-08-31 | 3347520 | 2012-09-30 | 0 | 2012-10-31 | 0 |  |  | 2012-12-30 | 0
|  |  |  | 13° settimana | 0 | [16 empty] | 2012-12-31 | 816640
[22 empty] | 53° settimana | 816640 | TOTALI | 249997440
ENERGIA AUTO-CONSUMATA
Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
2012-01-01 | 13800 | 2012-02-01 | 15600 | 2012-03-01 | 6240 | 2012-04-01 | 5280 | 2012-05-01 | 4920 | 2012-06-01 | 75720 | 2012-07-01 | 47640 | 2012-08-01 | 4920 | 2012-09-01 | 56760 | 2012-10-01 | 11160 | 2012-11-01 | 10920 | 2012-12-01 | 7800
2012-01-02 | 12240 | 2012-02-02 | 16320 | 2012-03-02 | 6120 | 2012-04-02 | 5640 | 2012-05-02 | 4680 | 2012-06-02 | 13920 | 2012-07-02 | 81960 | 2012-08-02 | 5280 | 35° settimana | 485880 | 2012-10-02 | 11040 | 2012-11-02 | 49560 | 48° settimana | 48480
2012-01-03 | 12120 | 2012-02-03 | 16440 | 2012-03-03 | 5880 | 2012-04-03 | 5160 | 2012-05-03 | 6000 | 22° settimana | 391200 | 2012-07-03 | 81240 | 2012-08-03 | 5160 | 2012-09-02 | 23040 | 2012-10-03 | 10320 | 2012-11-03 | 15000 | 2012-12-02 | 8520
2012-01-04 | 13200 | 2012-02-04 | 14760 | 9° settimana | 49200 | 2012-04-04 | 9360 | 2012-05-04 | 4680 | 2012-06-03 | 15960 | 2012-07-04 | 49440 | 2012-08-04 | 4920 | 2012-09-03 | 74520 | 2012-10-04 | 10440 | 44° settimana | 156480 | 2012-12-03 | 10080
2012-01-05 | 12720 | 5° settimana | 107520 | 2012-03-04 | 6120 | 2012-04-05 | 6840 | 2012-05-05 | 4920 | 2012-06-04 | 73440 | 2012-07-05 | 29400 | 31° settimana | 41040 | 2012-09-04 | 82200 | 2012-10-05 | 8640 | 2012-11-04 | 11400 | 2012-12-04 | 11880
2012-01-06 | 12120 | 2012-02-05 | 20760 | 2012-03-05 | 7080 | 2012-04-06 | 5520 | 18° settimana | 34800 | 2012-06-05 | 13800 | 2012-07-06 | 12360 | 2012-08-05 | 5400 | 2012-09-05 | 83040 | 2012-10-06 | 7440 | 2012-11-05 | 10440 | 2012-12-05 | 11880
2012-01-07 | 11400 | 2012-02-06 | 40680 | 2012-03-06 | 7320 | 2012-04-07 | 5280 | 2012-05-06 | 5040 | 2012-06-06 | 72480 | 2012-07-07 | 11520 | 2012-08-06 | 5160 | 2012-09-06 | 83160 | 40° settimana | 69840 | 2012-11-06 | 10080 | 2012-12-06 | 11400
1° settimana | 87600 | 2012-02-07 | 34800 | 2012-03-07 | 7200 | 14° settimana | 43080 | 2012-05-07 | 4680 | 2012-06-07 | 73920 | 27° settimana | 313560 | 2012-08-07 | 5280 | 2012-09-07 | 82560 | 2012-10-07 | 7560 | 2012-11-07 | 8160 | 2012-12-07 | 15000
2012-01-08 | 11040 | 2012-02-08 | 34560 | 2012-03-08 | 7560 | 2012-04-08 | 5400 | 2012-05-08 | 5280 | 2012-06-08 | 71640 | 2012-07-08 | 16200 | 2012-08-08 | 5160 | 2012-09-08 | 81960 | 2012-10-08 | 7800 | 2012-11-08 | 6360 | 2012-12-08 | 18840
2012-01-09 | 13080 | 2012-02-09 | 34920 | 2012-03-09 | 6600 | 2012-04-09 | 6000 | 2012-05-09 | 5040 | 2012-06-09 | 13080 | 2012-07-09 | 74760 | 2012-08-09 | 6720 | 36° settimana | 510480 | 2012-10-09 | 6840 | 2012-11-09 | 6000 | 49° settimana | 87600
2012-01-10 | 11520 | 2012-02-10 | 34320 | 2012-03-10 | 7560 | 2012-04-10 | 5880 | 2012-05-10 | 4800 | 23° settimana | 334320 | 2012-07-10 | 81480 | 2012-08-10 | 11400 | 2012-09-09 | 82080 | 2012-10-10 | 7320 | 2012-11-10 | 6120 | 2012-12-09 | 39360
2012-01-11 | 12120 | 2012-02-11 | 39360 | 10° settimana | 49440 | 2012-04-11 | 6000 | 2012-05-11 | 4440 | 2012-06-10 | 13080 | 2012-07-11 | 81600 | 2012-08-11 | 12960 | 2012-09-10 | 82200 | 2012-10-11 | 7200 | 45° settimana | 58560 | 2012-12-10 | 35160
2012-01-12 | 11520 | 6° settimana | 239400 | 2012-03-11 | 6720 | 2012-04-12 | 5880 | 2012-05-12 | 4200 | 2012-06-11 | 70440 | 2012-07-12 | 81480 | 32° settimana | 52080 | 2012-09-11 | 81960 | 2012-10-12 | 7200 | 2012-11-11 | 6120 | 2012-12-11 | 37080
2012-01-13 | 11520 | 2012-02-12 | 37440 | 2012-03-12 | 15840 | 2012-04-13 | 5400 | 19° settimana | 33480 | 2012-06-12 | 71040 | 2012-07-13 | 82440 | 2012-08-12 | 16200 | 2012-09-12 | 81480 | 2012-10-13 | 7320 | 2012-11-12 | 6360 | 2012-12-12 | 75120
2012-01-14 | 13080 | 2012-02-13 | 66360 | 2012-03-13 | 45720 | 2012-04-14 | 5520 | 2012-05-13 | 5040 | 2012-06-13 | 71400 | 2012-07-14 | 21960 | 2012-08-13 | 72600 | 2012-09-13 | 65760 | 41° settimana | 51240 | 2012-11-13 | 6000 | 2012-12-13 | 70080
2° settimana | 83880 | 2012-02-14 | 34320 | 2012-03-14 | 13440 | 15° settimana | 40080 | 2012-05-14 | 4920 | 2012-06-14 | 71520 | 28° settimana | 439920 | 2012-08-14 | 80760 | 2012-09-14 | 98160 | 2012-10-14 | 7080 | 2012-11-14 | 6000 | 2012-12-14 | 31320
2012-01-15 | 12240 | 2012-02-15 | 31200 | 2012-03-15 | 11400 | 2012-04-15 | 5880 | 2012-05-15 | 4800 | 2012-06-15 | 72600 | 2012-07-15 | 17400 | 2012-08-15 | 16800 | 2012-09-15 | 14040 | 2012-10-15 | 8520 | 2012-11-15 | 6360 | 2012-12-15 | 28800
2012-01-16 | 13800 | 2012-02-16 | 29640 | 2012-03-16 | 10800 | 2012-04-16 | 5880 | 2012-05-16 | 4800 | 2012-06-16 | 13920 | 2012-07-16 | 75360 | 2012-08-16 | 49560 | 37° settimana | 505680 | 2012-10-16 | 7800 | 2012-11-16 | 6360 | 50° settimana | 316920
2012-01-17 | 13320 | 2012-02-17 | 22680 | 2012-03-17 | 10440 | 2012-04-17 | 5520 | 2012-05-17 | 4560 | 24° settimana | 384000 | 2012-07-17 | 82920 | 2012-08-17 | 57480 | 2012-09-16 | 15240 | 2012-10-17 | 5640 | 2012-11-17 | 6600 | 2012-12-16 | 27120
2012-01-18 | 13320 | 2012-02-18 | 14520 | 11° settimana | 114360 | 2012-04-18 | 5640 | 2012-05-18 | 4560 | 2012-06-17 | 12480 | 2012-07-18 | 83040 | 2012-08-18 | 20640 | 2012-09-17 | 74280 | 2012-10-18 | 4560 | 46° settimana | 43800 | 2012-12-17 | 22440
2012-01-19 | 13440 | 7° settimana | 236160 | 2012-03-18 | 12600 | 2012-04-19 | 5880 | 2012-05-19 | 4920 | 2012-06-18 | 72840 | 2012-07-19 | 82440 | 33° settimana | 314040 | 2012-09-18 | 81360 | 2012-10-19 | 4320 | 2012-11-18 | 6120 | 2012-12-18 | 14640
2012-01-20 | 13200 | 2012-02-19 | 14160 | 2012-03-19 | 44640 | 2012-04-20 | 5160 | 20° settimana | 33600 | 2012-06-19 | 76800 | 2012-07-20 | 20640 | 2012-08-19 | 15240 | 2012-09-19 | 82560 | 2012-10-20 | 4320 | 2012-11-19 | 6240 | 2012-12-19 | 15360
2012-01-21 | 12240 | 2012-02-20 | 12000 | 2012-03-20 | 12600 | 2012-04-21 | 5280 | 2012-05-20 | 13440 | 2012-06-20 | 81600 | 2012-07-21 | 12120 | 2012-08-20 | 73080 | 2012-09-20 | 85080 | 42° settimana | 42240 | 2012-11-20 | 6360 | 2012-12-20 | 15120
3° settimana | 91560 | 2012-02-21 | 11040 | 2012-03-21 | 10440 | 16° settimana | 39240 | 2012-05-21 | 71880 | 2012-06-21 | 81480 | 29° settimana | 373920 | 2012-08-21 | 83040 | 2012-09-21 | 72480 | 2012-10-21 | 4200 | 2012-11-21 | 6120 | 2012-12-21 | 15000
2012-01-22 | 11760 | 2012-02-22 | 11040 | 2012-03-22 | 10440 | 2012-04-22 | 5040 | 2012-05-22 | 12480 | 2012-06-22 | 81240 | 2012-07-22 | 16920 | 2012-08-22 | 82320 | 2012-09-22 | 16080 | 2012-10-22 | 4320 | 2012-11-22 | 6720 | 2012-12-22 | 13680
2012-01-23 | 12360 | 2012-02-23 | 12240 | 2012-03-23 | 10440 | 2012-04-23 | 5760 | 2012-05-23 | 15840 | 2012-06-23 | 39360 | 2012-07-23 | 75000 | 2012-08-23 | 82680 | 38° settimana | 427080 | 2012-10-23 | 4080 | 2012-11-23 | 6000 | 51° settimana | 123360
2012-01-24 | 12000 | 2012-02-24 | 12840 | 2012-03-24 | 10440 | 2012-04-24 | 5400 | 2012-05-24 | 70800 | 25° settimana | 445800 | 2012-07-24 | 82560 | 2012-08-24 | 81960 | 2012-09-23 | 10680 | 2012-10-24 | 4920 | 2012-11-24 | 6120 | 2012-12-23 | 12600
2012-01-25 | 43440 | 2012-02-25 | 9840 | 12° settimana | 111600 | 2012-04-25 | 5160 | 2012-05-25 | 71640 | 2012-06-24 | 16080 | 2012-07-25 | 82680 | 2012-08-25 | 60000 | 2012-09-24 | 45600 | 2012-10-25 | 4920 | 47° settimana | 43680 | 2012-12-24 | 11760
2012-01-26 | 24600 | 8° settimana | 83160 | 2012-03-25 | 9840 | 2012-04-26 | 5520 | 2012-05-26 | 13560 | 2012-06-25 | 74880 | 2012-07-26 | 81960 | 34° settimana | 478320 | 2012-09-25 | 85320 | 2012-10-26 | 5760 | 2012-11-25 | 6120 | 2012-12-25 | 12000
2012-01-27 | 20880 | 2012-02-26 | 9240 | 2012-03-26 | 6960 | 2012-04-27 | 4920 | 21° settimana | 269640 | 2012-06-26 | 71640 | 2012-07-27 | 82440 | 2012-08-26 | 28320 | 2012-09-26 | 73680 | 2012-10-27 | 8160 | 2012-11-26 | 6000 | 2012-12-26 | 12240
2012-01-28 | 13680 | 2012-02-27 | 8400 | 2012-03-27 | 5280 | 2012-04-28 | 4680 | 2012-05-27 | 15840 | 2012-06-27 | 82080 | 2012-07-28 | 19080 | 2012-08-27 | 73320 | 2012-09-27 | 81360 | 43° settimana | 36360 | 2012-11-27 | 7200 | 2012-12-27 | 11160
4° settimana | 138720 | 2012-02-28 | 6360 | 2012-03-28 | 5280 | 17° settimana | 36480 | 2012-05-28 | 73560 | 2012-06-28 | 80640 | 30° settimana | 440640 | 2012-08-28 | 82080 | 2012-09-28 | 78600 | 2012-10-28 | 12120 | 2012-11-28 | 6840 | 2012-12-28 | 12840
2012-01-29 | 13680 | 2012-02-29 | 6960 | 2012-03-29 | 5280 | 2012-04-29 | 4680 | 2012-05-29 | 69000 | 2012-06-29 | 81240 | 2012-07-29 | 10200 | 2012-08-29 | 81360 | 2012-09-29 | 13560 | 2012-10-29 | 42240 | 2012-11-29 | 7080 | 2012-12-29 | 11880
2012-01-30 | 14880 |  |  | 2012-03-30 | 5280 | 2012-04-30 | 4920 | 2012-05-30 | 71760 | 2012-06-30 | 24000 | 2012-07-30 | 5040 | 2012-08-30 | 82080 | 39° settimana | 388800 | 2012-10-30 | 14520 | 2012-11-30 | 7440 | 52° settimana | 84480
2012-01-31 | 15840 |  |  | 2012-03-31 | 5160 |  |  | 2012-05-31 | 71400 | 26° settimana | 430560 | 2012-07-31 | 5520 | 2012-08-31 | 81960 | 2012-09-30 | 10800 | 2012-10-31 | 12120 |  |  | 2012-12-30 | 13080
|  |  |  | 13° settimana | 43080 | [16 empty] | 2012-12-31 | 51000
[22 empty] | 53° settimana | 64080 | TOTALI | 9950520
ENERGIA IMPORTATA
Gennaio |  | Febbraio |  | Marzo |  | Aprile |  | Maggio |  | Giugno |  | Luglio |  | Agosto |  | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  | Dicembre
2012-01-01 | 24640 | 2012-02-01 | 24640 | 2012-03-01 | 17600 | 2012-04-01 | 14080 | 2012-05-01 | 14080 | 2012-06-01 | 21120 | 2012-07-01 | 24640 | 2012-08-01 | 10560 | 2012-09-01 | 21120 | 2012-10-01 | 10560 | 2012-11-01 | 14080 | 2012-12-01 | 10560
2012-01-02 | 14080 | 2012-02-02 | 17600 | 2012-03-02 | 7040 | 2012-04-02 | 7040 | 2012-05-02 | 7040 | 2012-06-02 | 14080 | 2012-07-02 | 0 | 2012-08-02 | 7040 | 35° settimana | 52800 | 2012-10-02 | 14080 | 2012-11-02 | 14080 | 48° settimana | 59840
2012-01-03 | 14080 | 2012-02-03 | 17600 | 2012-03-03 | 7040 | 2012-04-03 | 7040 | 2012-05-03 | 7040 | 22° settimana | 88000 | 2012-07-03 | 0 | 2012-08-03 | 7040 | 2012-09-02 | 21120 | 2012-10-03 | 14080 | 2012-11-03 | 17600 | 2012-12-02 | 7040
2012-01-04 | 14080 | 2012-02-04 | 17600 | 9° settimana | 59840 | 2012-04-04 | 10560 | 2012-05-04 | 3520 | 2012-06-03 | 17600 | 2012-07-04 | 28160 | 2012-08-04 | 3520 | 2012-09-03 | 7040 | 2012-10-04 | 10560 | 44° settimana | 105600 | 2012-12-03 | 14080
2012-01-05 | 14080 | 5° settimana | 119680 | 2012-03-04 | 7040 | 2012-04-05 | 7040 | 2012-05-05 | 7040 | 2012-06-04 | 10560 | 2012-07-05 | 24640 | 31° settimana | 45760 | 2012-09-04 | 0 | 2012-10-05 | 10560 | 2012-11-04 | 14080 | 2012-12-04 | 14080
2012-01-06 | 14080 | 2012-02-05 | 21120 | 2012-03-05 | 7040 | 2012-04-06 | 10560 | 18° settimana | 42240 | 2012-06-05 | 14080 | 2012-07-06 | 14080 | 2012-08-05 | 7040 | 2012-09-05 | 0 | 2012-10-06 | 10560 | 2012-11-05 | 10560 | 2012-12-05 | 14080
2012-01-07 | 14080 | 2012-02-06 | 45760 | 2012-03-06 | 10560 | 2012-04-07 | 7040 | 2012-05-06 | 7040 | 2012-06-06 | 10560 | 2012-07-07 | 10560 | 2012-08-06 | 7040 | 2012-09-06 | 0 | 40° settimana | 84480 | 2012-11-06 | 14080 | 2012-12-06 | 14080
1° settimana | 109120 | 2012-02-07 | 35200 | 2012-03-07 | 7040 | 14° settimana | 63360 | 2012-05-07 | 7040 | 2012-06-07 | 10560 | 27° settimana | 102080 | 2012-08-07 | 3520 | 2012-09-07 | 0 | 2012-10-07 | 7040 | 2012-11-07 | 7040 | 2012-12-07 | 14080
2012-01-08 | 14080 | 2012-02-08 | 38720 | 2012-03-08 | 10560 | 2012-04-08 | 7040 | 2012-05-08 | 3520 | 2012-06-08 | 10560 | 2012-07-08 | 21120 | 2012-08-08 | 7040 | 2012-09-08 | 0 | 2012-10-08 | 10560 | 2012-11-08 | 10560 | 2012-12-08 | 21120
2012-01-09 | 14080 | 2012-02-09 | 35200 | 2012-03-09 | 10560 | 2012-04-09 | 7040 | 2012-05-09 | 7040 | 2012-06-09 | 14080 | 2012-07-09 | 7040 | 2012-08-09 | 7040 | 36° settimana | 28160 | 2012-10-09 | 7040 | 2012-11-09 | 7040 | 49° settimana | 98560
2012-01-10 | 14080 | 2012-02-10 | 38720 | 2012-03-10 | 3520 | 2012-04-10 | 7040 | 2012-05-10 | 7040 | 23° settimana | 88000 | 2012-07-10 | 0 | 2012-08-10 | 14080 | 2012-09-09 | 0 | 2012-10-10 | 10560 | 2012-11-10 | 7040 | 2012-12-09 | 42240
2012-01-11 | 14080 | 2012-02-11 | 35200 | 10° settimana | 56320 | 2012-04-11 | 7040 | 2012-05-11 | 3520 | 2012-06-10 | 17600 | 2012-07-11 | 0 | 2012-08-11 | 14080 | 2012-09-10 | 0 | 2012-10-11 | 7040 | 45° settimana | 70400 | 2012-12-10 | 38720
2012-01-12 | 14080 | 6° settimana | 249920 | 2012-03-11 | 10560 | 2012-04-12 | 7040 | 2012-05-12 | 7040 | 2012-06-11 | 10560 | 2012-07-12 | 0 | 32° settimana | 59840 | 2012-09-11 | 0 | 2012-10-12 | 7040 | 2012-11-11 | 7040 | 2012-12-11 | 38720
2012-01-13 | 14080 | 2012-02-12 | 38720 | 2012-03-12 | 14080 | 2012-04-13 | 10560 | 19° settimana | 42240 | 2012-06-12 | 10560 | 2012-07-13 | 0 | 2012-08-12 | 21120 | 2012-09-12 | 0 | 2012-10-13 | 10560 | 2012-11-12 | 7040 | 2012-12-12 | 10560
2012-01-14 | 14080 | 2012-02-13 | 14080 | 2012-03-13 | 24640 | 2012-04-14 | 7040 | 2012-05-13 | 7040 | 2012-06-13 | 14080 | 2012-07-14 | 17600 | 2012-08-13 | 7040 | 2012-09-13 | 0 | 41° settimana | 59840 | 2012-11-13 | 7040 | 2012-12-13 | 17600
2° settimana | 98560 | 2012-02-14 | 38720 | 2012-03-14 | 14080 | 15° settimana | 52800 | 2012-05-14 | 7040 | 2012-06-14 | 10560 | 28° settimana | 45760 | 2012-08-14 | 0 | 2012-09-14 | 0 | 2012-10-14 | 7040 | 2012-11-14 | 7040 | 2012-12-14 | 31680
2012-01-15 | 14080 | 2012-02-15 | 31680 | 2012-03-15 | 14080 | 2012-04-15 | 7040 | 2012-05-15 | 3520 | 2012-06-15 | 10560 | 2012-07-15 | 17600 | 2012-08-15 | 14080 | 2012-09-15 | 17600 | 2012-10-15 | 10560 | 2012-11-15 | 7040 | 2012-12-15 | 31680
2012-01-16 | 17600 | 2012-02-16 | 31680 | 2012-03-16 | 14080 | 2012-04-16 | 7040 | 2012-05-16 | 7040 | 2012-06-16 | 14080 | 2012-07-16 | 7040 | 2012-08-16 | 17600 | 37° settimana | 17600 | 2012-10-16 | 10560 | 2012-11-16 | 7040 | 50° settimana | 211200
2012-01-17 | 14080 | 2012-02-17 | 24640 | 2012-03-17 | 10560 | 2012-04-17 | 7040 | 2012-05-17 | 7040 | 24° settimana | 88000 | 2012-07-17 | 0 | 2012-08-17 | 21120 | 2012-09-16 | 17600 | 2012-10-17 | 7040 | 2012-11-17 | 7040 | 2012-12-16 | 28160
2012-01-18 | 14080 | 2012-02-18 | 21120 | 11° settimana | 102080 | 2012-04-18 | 7040 | 2012-05-18 | 3520 | 2012-06-17 | 17600 | 2012-07-18 | 0 | 2012-08-18 | 17600 | 2012-09-17 | 7040 | 2012-10-18 | 3520 | 46° settimana | 49280 | 2012-12-17 | 24640
2012-01-19 | 17600 | 7° settimana | 200640 | 2012-03-18 | 14080 | 2012-04-19 | 7040 | 2012-05-19 | 7040 | 2012-06-18 | 7040 | 2012-07-19 | 0 | 33° settimana | 98560 | 2012-09-18 | 0 | 2012-10-19 | 7040 | 2012-11-18 | 7040 | 2012-12-18 | 17600
2012-01-20 | 17600 | 2012-02-19 | 14080 | 2012-03-19 | 24640 | 2012-04-20 | 7040 | 20° settimana | 42240 | 2012-06-19 | 17600 | 2012-07-20 | 21120 | 2012-08-19 | 17600 | 2012-09-19 | 0 | 2012-10-20 | 3520 | 2012-11-19 | 10560 | 2012-12-19 | 17600
2012-01-21 | 10560 | 2012-02-20 | 10560 | 2012-03-20 | 14080 | 2012-04-21 | 7040 | 2012-05-20 | 14080 | 2012-06-20 | 0 | 2012-07-21 | 14080 | 2012-08-20 | 7040 | 2012-09-20 | 0 | 42° settimana | 49280 | 2012-11-20 | 7040 | 2012-12-20 | 17600
3° settimana | 105600 | 2012-02-21 | 14080 | 2012-03-21 | 10560 | 16° settimana | 49280 | 2012-05-21 | 10560 | 2012-06-21 | 0 | 29° settimana | 59840 | 2012-08-21 | 0 | 2012-09-21 | 10560 | 2012-10-21 | 3520 | 2012-11-21 | 7040 | 2012-12-21 | 17600
2012-01-22 | 14080 | 2012-02-22 | 14080 | 2012-03-22 | 14080 | 2012-04-22 | 7040 | 2012-05-22 | 10560 | 2012-06-22 | 0 | 2012-07-22 | 21120 | 2012-08-22 | 0 | 2012-09-22 | 17600 | 2012-10-22 | 7040 | 2012-11-22 | 7040 | 2012-12-22 | 14080
2012-01-23 | 14080 | 2012-02-23 | 14080 | 2012-03-23 | 10560 | 2012-04-23 | 7040 | 2012-05-23 | 21120 | 2012-06-23 | 14080 | 2012-07-23 | 3520 | 2012-08-23 | 0 | 38° settimana | 52800 | 2012-10-23 | 3520 | 2012-11-23 | 7040 | 51° settimana | 137280
2012-01-24 | 14080 | 2012-02-24 | 14080 | 2012-03-24 | 10560 | 2012-04-24 | 7040 | 2012-05-24 | 7040 | 25° settimana | 56320 | 2012-07-24 | 0 | 2012-08-24 | 0 | 2012-09-23 | 10560 | 2012-10-24 | 7040 | 2012-11-24 | 7040 | 2012-12-23 | 14080
2012-01-25 | 21120 | 2012-02-25 | 10560 | 12° settimana | 98560 | 2012-04-25 | 7040 | 2012-05-25 | 14080 | 2012-06-24 | 17600 | 2012-07-25 | 0 | 2012-08-25 | 17600 | 2012-09-24 | 14080 | 2012-10-25 | 3520 | 47° settimana | 52800 | 2012-12-24 | 14080
2012-01-26 | 31680 | 8° settimana | 91520 | 2012-03-25 | 10560 | 2012-04-26 | 7040 | 2012-05-26 | 14080 | 2012-06-25 | 7040 | 2012-07-26 | 0 | 34° settimana | 42240 | 2012-09-25 | 0 | 2012-10-26 | 7040 | 2012-11-25 | 7040 | 2012-12-25 | 14080
2012-01-27 | 17600 | 2012-02-26 | 10560 | 2012-03-26 | 14080 | 2012-04-27 | 3520 | 21° settimana | 91520 | 2012-06-26 | 10560 | 2012-07-27 | 0 | 2012-08-26 | 24640 | 2012-09-26 | 10560 | 2012-10-27 | 10560 | 2012-11-26 | 7040 | 2012-12-26 | 14080
2012-01-28 | 17600 | 2012-02-27 | 7040 | 2012-03-27 | 7040 | 2012-04-28 | 7040 | 2012-05-27 | 17600 | 2012-06-27 | 0 | 2012-07-28 | 21120 | 2012-08-27 | 7040 | 2012-09-27 | 0 | 43° settimana | 42240 | 2012-11-27 | 10560 | 2012-12-27 | 10560
4° settimana | 130240 | 2012-02-28 | 7040 | 2012-03-28 | 3520 | 17° settimana | 45760 | 2012-05-28 | 10560 | 2012-06-28 | 0 | 30° settimana | 45760 | 2012-08-28 | 0 | 2012-09-28 | 3520 | 2012-10-28 | 14080 | 2012-11-28 | 7040 | 2012-12-28 | 14080
2012-01-29 | 14080 | 2012-02-29 | 3520 | 2012-03-29 | 7040 | 2012-04-29 | 3520 | 2012-05-29 | 14080 | 2012-06-29 | 0 | 2012-07-29 | 10560 | 2012-08-29 | 0 | 2012-09-29 | 14080 | 2012-10-29 | 14080 | 2012-11-29 | 10560 | 2012-12-29 | 14080
2012-01-30 | 17600 |  |  | 2012-03-30 | 3520 | 2012-04-30 | 0 | 2012-05-30 | 7040 | 2012-06-30 | 10560 | 2012-07-30 | 7040 | 2012-08-30 | 0 | 39° settimana | 52800 | 2012-10-30 | 17600 | 2012-11-30 | 7040 | 52° settimana | 95040
2012-01-31 | 10560 |  |  | 2012-03-31 | 3520 |  |  | 2012-05-31 | 3520 | 26° settimana | 45760 | 2012-07-31 | 0 | 2012-08-31 | 0 | 2012-09-30 | 14080 | 2012-10-31 | 14080 |  |  | 2012-12-30 | 14080
|  |  |  | 13° settimana | 49280 | [16 empty] | 2012-12-31 | 24640
[22 empty] | 53° settimana | 38720 | TOTALI | 4125440

## TAB5 dati camini (hidden)
Punto di emissione | Descrizione | Capacità elettrica nominale MW | Latidudine | Longitudine | Altezza (m) | Diametro (m)
Camino 1 (C1) | TG+GVR | 182 | 539956 | 4988907 | 35 | 5
Camino 2 (C2) | Caldaia ausiliaria | 0 | 539932 | 4988900 | 12 | 0.5
Camino 3 (C3) | Caldaia ausiliaria | 0 | 539928 | 4988900 | 12 | 0.5

## TAB6a Emissioni TG (hidden)
Punto di emissione | Parametro | Limite/prescrizione | Tipo di verifica | UM | Monitoraggio
Camino 1 | Utilizzo gas | Parametri operativi | Misura continua | Sm3 | 57782595
| Temperatura |  |  | °C
| Tenore di ossigeno |  |  | %
| Poratata fumi |  |  | m3
| CO | 20 | Misura continua
|  | Misura conoscitiva quantità emesse compresi i transitori | Misura continua | t | 16.2052
| Nox | 50 | Misura continua
|  | Misura conoscitiva quantità emesse compresi i transitori | Misura continua | t | 52.0126
| SO2 |  | Due misure discontinue nel 2011 | mg/Nm3 | 0.44 | 1.02 | 0.73 | media di SO2
|  | Misura conoscitiva quantità emesse compresi i transitori |  | t | 1.1202 | #VALUE!
| Polveri |  | Due misure discontinue nel 2011 | mg/Nm3 | 0.4 | 0.37 | 0.385 | media delle polveri
|  | Misura conoscitiva quantità emesse compresi i transitori |  | t | 0.59081 | #VALUE!
| COV (in COT) |  | Due misure discontinue nel 2011 | mg/Nm3 | 1.6 | 0
CO2

## SME (hidden)
Analisi Emissioni - Edison S.p.A. CTE Sarmato
Masse - Tabella Giornaliera
Analisi Valori Medi
Riepilogo annuale del 2012
Sarmato Energia S.p.A. - 751-0056-98
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/2012 | 4.9 |  | 100% | 24.1 |  | 100% | N.A. |  | 100%
02/2012 | 1.7 |  | 100% | 9.5 |  | 100% | N.A. |  | 100%
03/2012 | 11.8 |  | 88% | 208.9 |  | 88% | N.A. |  | 88%
04/2012 | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | N.A. |  | 100%
05/2012 | 274.1 |  | 96% | 2849.9 |  | 96% | N.A. |  | 95%
06/2012 | 1402.7 |  | 99% | 9659.8 |  | 99% | 941669 |  | 99%
07/2012 | 672.4 |  | 90% | 8911 |  | 90% | 935023 |  | 89%
08/2012 | 939.6 |  | 100% | 7811.4 |  | 100% | 934183 |  | 100%
09/2012 | 1649.9 |  | 100% | 13132 |  | 100% | 922813 |  | 100%
10/2012 | 11.5 |  | 100% | 152.7 |  | 100% | N.A. |  | 100%
11/2012 | 20.5 |  | 100% | 182.8 |  | 100% | N.A. |  | 100%
12/2012 | 6.2 |  | 100% | 1080.5 |  | 100% | N.A. |  | 100%
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 1649.9 |  |  | 13132 |  |  | 941669
Min | 1.7 |  |  | 9.5 |  |  | 922813
Anno | 4995.3 |  |  | 44022.6 |  |  | 927680
Ore valide | 1642 |  |  | 1642 |  |  | 1642
N.D. | Non Disponibile
F.S. | Fuori Scansione
Tar | In Taratura
* | Non Valido
F | Minimo Tecnico non raggiunto
N.A. | Non Applicabile(Minimo Tecnico)
> | Superamento soglia normativa
(5S) | più di 5 semiore invalide
V/L | Validi/Lavorati
N.F. | Normale funzionamento
XLS File 07/08/2012 in automatico C:\PF_EMF\WEB\MASSE\2012\12____AA.XLS
PF Sistemi s.r.l. Milano
2012-01-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
02/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
03/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
05/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
12/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
13/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
14/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
15/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
18/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
19/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
20/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
21/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
22/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
24/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
25/01/2012 | 4.9 |  |  | 24.1 |  |  | N.A.
26/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
27/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
28/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
29/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
30/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
31/01/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 4.9 |  |  | 24.1 |  |  | -
Min | 4.9 |  |  | 24.1 |  |  | -
Mese | 4.9 |  | 100% | 24.1 |  | 100% | 785580 |  | 100%
Ore valide | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2012-02-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
02/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
03/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
05/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
12/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
13/02/2012 | 1.7 |  |  | 9.5 |  |  | N.A.
14/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
15/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
18/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
19/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
20/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
21/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
22/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
24/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
25/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
26/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
27/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
28/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
29/02/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 1.7 |  |  | 9.5 |  |  | 22500
Min | 1.7 |  |  | 9.5 |  |  | 22500
Mese | 1.7 |  | 100% | 9.5 |  | 100% | N.A. |  | 100%
Ore valide | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
2012-03-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
02/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
03/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
05/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
12/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
13/03/2012 | 4.7 |  |  | 94.8 |  |  | N.A.
14/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
15/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
18/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
19/03/2012 | 7.1 |  |  | 114.1 |  |  | N.A.
20/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
21/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
22/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
24/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
25/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
26/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
27/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
28/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
29/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
30/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
31/03/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 7.1 |  |  | 114.1 |  |  | -
Min | 4.7 |  |  | 94.8 |  |  | -
Mese | 11.8 |  | 88% | 208.9 |  | 88% | N.A. |  | 88%
Ore valide | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
2012-04-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
02/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
03/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
05/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
12/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
13/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
14/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
15/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
18/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
19/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
20/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
21/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
22/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
24/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
25/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
26/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
27/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
28/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
29/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
30/04/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 0 |  |  | 0 |  |  | -
Min | 0 |  |  | 0 |  |  | -
Mese | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | N.A. |  | 100%
Ore valide | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2012-05-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
02/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
03/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
05/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
12/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
13/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
14/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
15/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
18/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
19/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
20/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
21/05/2012 | 40.7 |  |  | 312.2 |  |  | 881902
22/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
24/05/2012 | 56.7 |  |  | 375.6 |  |  | 881710
25/05/2012 | 60.8 |  |  | 414.9 |  |  | 907749
26/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
27/05/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
28/05/2012 | 24.7 |  |  | 465.8 |  |  | 993269
29/05/2012 | 22 |  |  | 405.5 |  |  | 961632
30/05/2012 | 30.2 |  |  | 452.4 |  |  | 959076
31/05/2012 | 39.1 |  |  | 423.5 |  |  | 945527
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 60.8 |  |  | 465.8 |  |  | 993269
Min | 22 |  |  | 312.2 |  |  | 881710
Mese | 274.1 |  | 96% | 2849.9 |  | 96% | N.A. |  | 95%
Ore valide | 104 |  |  | 104 |  |  | 104
2012-06-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/06/2012 | 39.7 |  |  | 396.3 |  |  | 898900
02/06/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
03/06/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/06/2012 | 45.8 |  |  | 412.2 |  |  | 930989
05/06/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/06/2012 | 25.8 |  |  | 437.9 |  |  | 983859
07/06/2012 | 34.3 |  |  | 514.5 |  |  | 981229
08/06/2012 | 33.1 |  |  | 455.2 |  |  | 989764
09/06/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/06/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/06/2012 | 36.1 |  |  | 380 |  |  | 930230
12/06/2012 | 40.9 |  |  | 421.1 |  |  | 899399
13/06/2012 | 28.1 |  |  | 451.2 |  |  | 955497
14/06/2012 | 37 |  |  | 452.7 |  |  | 930099
15/06/2012 | 16.6 |  |  | 476.6 |  |  | 991374
16/06/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/06/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
18/06/2012 | 31.9 |  |  | 422.3 |  |  | 991214
19/06/2012 | 38 |  |  | 354.3 |  |  | 952787
20/06/2012 | 58.2 |  |  | 641.7 |  |  | 961509
21/06/2012 | 57 |  |  | 569.5 |  |  | 926960
22/06/2012 | 86.2 |  |  | 625.1 |  |  | 939407
23/06/2012 | 29.1 |  |  | 169.4 |  |  | 899921
24/06/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
25/06/2012 | 79.4 |  |  | 357.5 |  |  | 952308
26/06/2012 | 85.8 |  |  | 369.8 |  |  | 933413
27/06/2012 | 188.1 |  |  | 578.5 |  |  | 919165
28/06/2012 | 184.7 |  |  | 549.3 |  |  | 908413
29/06/2012 | 207.4 |  |  | 568.7 |  |  | 914175
30/06/2012 | 19.5 |  |  | 56.1 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 207.4 |  |  | 641.7 |  |  | 991374
Min | 16.6 |  |  | 56.1 |  |  | 898900
Mese | 1402.7 |  | 99% | 9659.8 |  | 99% | 941669 |  | 99%
Ore valide | 364 |  |  | 364 |  |  | 364
2012-07-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/07/2012 | 26.8 |  |  | 77.2 |  |  | N.A.
02/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | *
03/07/2012 | 19.5 |  |  | 341.3 |  |  |  | *
04/07/2012 | 2.7 |  |  | 21.2 |  |  | N.A.
05/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/07/2012 | 28.2 |  |  | 464.5 |  |  | 960465
10/07/2012 | 43.5 |  |  | 655.7 |  |  | 958393
11/07/2012 | 41.4 |  |  | 660.8 |  |  | 962117
12/07/2012 | 45.1 |  |  | 615.3 |  |  | 910465
13/07/2012 | 47.6 |  |  | 644.5 |  |  | 947561
14/07/2012 | 0.8 |  |  | 31.8 |  |  | N.A.
15/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/07/2012 | 24.7 |  |  | 437.8 |  |  | 899536
17/07/2012 | 57.1 |  |  | 664.7 |  |  | 936363
18/07/2012 | 61.4 |  |  | 633.9 |  |  | 919554
19/07/2012 | 38.4 |  |  | 654.5 |  |  | 939904
20/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
21/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
22/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/07/2012 | 22.6 |  |  | 435.5 |  |  | 913192
24/07/2012 | 31.8 |  |  | 701.5 |  |  | 972188
25/07/2012 | 52 |  |  | 613 |  |  | 917545
26/07/2012 | 53.2 |  |  | 656.3 |  |  | 952917
27/07/2012 | 75.6 |  |  | 601.5 |  |  | 894603
28/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
29/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
30/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
31/07/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 75.6 |  |  | 701.5 |  |  | 972188
Min | 0.8 |  |  | 21.2 |  |  | 894603
Mese | 672.4 |  | 90% | 8911 |  | 90% | 935023 |  | 89%
Ore valide | 332 |  |  | 332 |  |  | 332
2012-08-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
02/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
03/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
05/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
12/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
13/08/2012 | 40.2 |  |  | 404.1 |  |  | 941385
14/08/2012 | 119.4 |  |  | 559.6 |  |  | 886184
15/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/08/2012 | 19.1 |  |  | 210.8 |  |  | 969223
17/08/2012 | 23.2 |  |  | 177.3 |  |  | 904764
18/08/2012 | 2.1 |  |  | 30.5 |  |  | N.A.
19/08/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
20/08/2012 | 53 |  |  | 419.4 |  |  | 911338
21/08/2012 | 62.6 |  |  | 617.9 |  |  | 936861
22/08/2012 | 84.6 |  |  | 608.5 |  |  | 920245
23/08/2012 | 85.3 |  |  | 633.9 |  |  | 943186
24/08/2012 | 88.2 |  |  | 577.7 |  |  | 892484
25/08/2012 | 22.7 |  |  | 260.8 |  |  | 967552
26/08/2012 | 4.3 |  |  | 57.2 |  |  | N.A.
27/08/2012 | 41.1 |  |  | 526.4 |  |  | 1003416
28/08/2012 | 67.8 |  |  | 745.6 |  |  | 971600
29/08/2012 | 62.3 |  |  | 683 |  |  | 934055
30/08/2012 | 79.2 |  |  | 663.3 |  |  | 937213
31/08/2012 | 84.8 |  |  | 635.5 |  |  | 929507
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 119.4 |  |  | 745.6 |  |  | 1003416
Min | 2.1 |  |  | 30.5 |  |  | 886184
Mese | 939.6 |  | 100% | 7811.4 |  | 100% | 934183 |  | 100%
Ore valide | 291 |  |  | 291 |  |  | 291
2012-09-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/09/2012 | 28.3 |  |  | 208.6 |  |  | 992047
02/09/2012 | 6.2 |  |  | 24.1 |  |  | N.A.
03/09/2012 | 56.9 |  |  | 466.1 |  |  | 953687
04/09/2012 | 93.9 |  |  | 606.6 |  |  | 905649
05/09/2012 | 75.8 |  |  | 658.2 |  |  | 952104
06/09/2012 | 82.5 |  |  | 652 |  |  | 939351
07/09/2012 | 91.8 |  |  | 633.6 |  |  | 913788
08/09/2012 | 108.7 |  |  | 577.5 |  |  | 879785
09/09/2012 | 83.6 |  |  | 573.1 |  |  | 881791
10/09/2012 | 61.6 |  |  | 624.8 |  |  | 908365
11/09/2012 | 63.2 |  |  | 640.2 |  |  | 932635
12/09/2012 | 69.6 |  |  | 646.3 |  |  | 934373
13/09/2012 | 60.5 |  |  | 635.7 |  |  | 875989
14/09/2012 | 53.5 |  |  | 721.1 |  |  | 929796
15/09/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/09/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/09/2012 | 42.8 |  |  | 519.4 |  |  | 975799
18/09/2012 | 69.9 |  |  | 696.6 |  |  | 947922
19/09/2012 | 71.2 |  |  | 652.2 |  |  | 934165
20/09/2012 | 98.3 |  |  | 612.7 |  |  | 876315
21/09/2012 | 71.3 |  |  | 461.4 |  |  | 897998
22/09/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/09/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
24/09/2012 | 13.6 |  |  | 187.7 |  |  | 1016479
25/09/2012 | 82 |  |  | 666.9 |  |  | 945593
26/09/2012 | 63 |  |  | 459.3 |  |  | 956674
27/09/2012 | 102.4 |  |  | 586.7 |  |  | 875622
28/09/2012 | 99.3 |  |  | 621.4 |  |  | 948693
29/09/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
30/09/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 108.7 |  |  | 721.1 |  |  | 1016479
Min | 6.2 |  |  | 24.1 |  |  | 875622
Mese | 1649.9 |  | 100% | 13132 |  | 100% | 922813 |  | 100%
Ore valide | 488 |  |  | 488 |  |  | 488
2012-10-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
02/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
03/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
05/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
12/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
13/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
14/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
15/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
18/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
19/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
20/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
21/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
22/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
24/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
25/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
26/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
27/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
28/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
29/10/2012 | 11.5 |  |  | 152.7 |  |  | N.A.
30/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
31/10/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 11.5 |  |  | 152.7 |  |  | -
Min | 11.5 |  |  | 152.7 |  |  | -
Mese | 11.5 |  | 100% | 152.7 |  | 100% | N.A. |  | 100%
Ore valide | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
2012-11-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
02/11/2012 | 20.5 |  |  | 182.8 |  |  | 868195
03/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
05/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
12/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
13/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
14/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
15/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
18/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
19/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
20/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
21/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
22/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
24/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
25/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
26/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
27/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
28/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
29/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
30/11/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 20.5 |  |  | 182.8 |  |  | 868195
Min | 20.5 |  |  | 182.8 |  |  | 868195
Mese | 20.5 |  | 100% | 182.8 |  | 100% | N.A. |  | 100%
Ore valide | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
2012-12-01
| [CALC] CO Massico [kg] |  |  | [CALC] NOx (come NO2) massico [kg] |  |  | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 [Nm³/h]
| Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp. | Valore | Stato | % Disp.
01/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
02/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
03/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
04/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
05/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
06/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
07/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
08/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
09/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
10/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
11/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
12/12/2012 | 2 |  |  | 531.6 |  |  | 1056461
13/12/2012 | 3.4 |  |  | 406.8 |  |  | 1038352
14/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
15/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
16/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
17/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
18/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
19/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
20/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
21/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
22/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
23/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
24/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
25/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
26/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
27/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
28/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
29/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
30/12/2012 | 0 |  |  | 0 |  |  | N.A.
31/12/2012 | 0.9 |  |  | 142.1 |  |  | N.A.
Soglia | - |  |  | - |  |  | -
Nr Sup. | - |  |  | - |  |  | -
Max | 3.4 |  |  | 531.6 |  |  | 1056461
Min | 0.9 |  |  | 142.1 |  |  | 1038352
Mese | 6.2 |  | 100% | 1080.5 |  | 100% | N.A. |  | 100%
Ore valide | 32 |  |  | 32 |  |  | 32

## TAB6b Emissioni AUX (hidden)
Camino 2 (C2) | Misura del tempo di utilizzo | Misura ad evento
| Nox | Misura semestrale | 1° semestre | 101.5
|  |  | 2° semestre | 106
| Nox (3%O2) | Misura semestrale | 1° semestre | 153
|  |  | 2° semestre | 156
| CO | Misura semestrale | 1° semestre | 3.9
|  |  | 2° semestre | 2.8
| CO (3%O2) | Misura semestrale | 1° semestre | 5.6
|  |  | 2° semestre | 3.8
Camino 3 (C3) | Misura del tempo di utilizzo | Misura ad evento
| Nox | Misura semestrale | 1° semestre | 59.4
|  |  | 2° semestre | 101
| Nox (3%O2) | Misura semestrale | 1° semestre | 143
|  |  | 2° semestre | 156
| CO | Misura semestrale | 1° semestre | 6.8
|  |  | 2° semestre | 1.3
| CO (3%O2) | Misura semestrale | 1° semestre | 16.5
|  |  | 2° semestre | 2
Tonnellate emesse NOx |  | 0.28416
Tonnellate emesse CO |  | 0.030055
Utilizzo gas Sm3 |  |  |  | 185438

## TAB7 Transitori (hidden)
TG | UM | Dati
Numero avviamenti totali |  | 46
Numero totale spegnimenti |  | 46
Tempo transitori totali | ore/anno | 205:47 | 12347 | minuti
Tempo da Start a Parallelo | h.min | 30:02
Tempo da Parallelo a Regime | h.min | 141:40
Misura emissioni Nox totali | T/anno | 7.99
Misura emissioni CO totali | T/anno | 11.2099
Misura emissioni CO spegn. | T/anno | 5.7371
Misura emissioni Nox spegn. | T/anno | 2.6093
Numero avviamenti a freddo | numero/anno | 25
Tempo di avviamento a freddo | ore/anno | 119:12
Tempo da Start a Parallelo | h.min | 19:30
Tempo da Parallelo a Regime | h.min | 99:42
Misura emissioni Nox totali | T/anno | 3.7739
Misura emissioni CO totali | T/anno | 4.3633
Numero avviamenti a tiepido | numero/anno | 3
Tempo di avviamento a tiepido | ore/anno | 10:31
Tempo da Start a Parallelo | h.min | 1:22
Tempo da Parallelo a Regime | h.min | 9:09
Misura emissioni Nox totali | T/anno | 0.26732
Misura emissioni CO totali | T/anno | 0.12271
Numero avviamenti a caldo | numero/anno | 18
Tempo di avviamento a caldo | ore/anno | 41:59
Tempo da Start a Parallelo | h.min | 9:10
Tempo da Parallelo a Regime | h.min | 32:49
Misura emissioni Nox totali | T/anno | 1.3458
Misura emissioni CO totali | T/anno | 0.98874
Caldaia 1
ore di funzionamento |  | 2596
Numero di accensioni |  | 49
Numero di spegnimenti |  | 49
Caldaia 2
ore di funzionamento |  | 2013
Numero di accensioni |  | 49
Numero di spegnimenti |  | 49
Analisi Transitori
| Gruppo: | Turbogas
| Anno: | 2012-01-01 |  | TGx analizzato dal 01/01/2012 al 30/06/2012
[12 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa |  | Flussi di massa con avviamento a caldo |  | Flussi di massa con avviamento a tiepido |  | Flussi di massa con avviamento a freddo |  | Tempo Transitori avviamento a caldo |  | Tempo Transitori avviamento a tiepido |  | Tempo Transitori avviamento a freddo |  | Flussi di massa durante gli spegnimenti
[5 empty] | Tipo Transitorio |  |  |  |  | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico | Tempo da Start a Parallelo (m) | Tempo da Parallelo a Regime (m) | Tempo da Start a Parallelo (m) | Tempo da Parallelo a Regime (m) | Tempo da Start a Parallelo (m) | Tempo da Parallelo a Regime (m) | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (m) | Tempo da Parallelo a Regime (m) |  | kSm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t | t | t | t | t | t | t | Durata Transitorio (min) | Durata Transitorio (min) | Durata Transitorio (min) | Durata Transitorio (min) | Durata Transitorio (min) | Durata Transitorio (min) | t | t
| 1 | 2012-01-25 12:45 | 2012-01-25 18:00 | Mancato Avviamento | 315 | - | 2012-01-25 13:15 | 0:30 | 4:45 | GAS | 56.1827 | 48.5436 | 89.2029 | 152.0577 | 77.6596 | 1701597.2188 | 0.13811 | 0.12708 |  |  |  |  | 0.13811 | 0.12708 |  |  |  |  | 0:30 | 4:45
| 2 | 2012-01-25 19:01 | 2012-01-25 21:01 | Avviamento | 120 | Caldo | 2012-01-25 19:21 | 0:20 | 1:40 | GAS | 25.5683 | 6.485 | 64.672 | 5.2344 | 31.807 | 1291794.8125 | 0.0067623 | 0.041089 | 0.0067623 | 0.041089 |  |  |  |  | 0:20 | 1:40
| 3 | 2012-01-25 22:01 | 2012-01-25 23:01 | Arresto | 60 | - |  |  |  | GAS | 9.8259 | 19.0319 | 32.7096 | 214.5198 | 37.7615 | 308525.75 | 0.014763 | 0.019416 | [12 empty] | 0.014763 | 0.019416
| 4 | 2012-02-11 17:01 | 2012-02-11 20:00 | Mancato Avviamento | 179 | - | 2012-02-11 17:51 | 0:50 | 2:09 | GAS | 26.2071 | 63.8123 | 89.591 | 122.4452 | 94.6666 | 864228.5625 | 0.12833 | 0.096789 |  |  |  |  | 0.12833 | 0.096789 |  |  |  |  | 0:50 | 2:09
| 5 | 2012-02-13 04:01 | 2012-02-13 09:01 | Avviamento | 300 | Freddo | 2012-02-13 05:15 | 1:14 | 3:46 | GAS | 73.2472 | 44.287 | 117.7298 | 81.0661 | 96.9867 | 2158811.875 | 0.13849 | 0.18432 |  |  |  |  | 0.13849 | 0.18432 |  |  |  |  | 1:14 | 3:46
| 6 | 2012-02-13 21:01 | 2012-02-13 22:01 | Arresto | 60 | - |  |  |  | GAS | 0.039125 | 10.8813 | 31.5884 | 136.4983 | 29.3191 | 1178.8729 | 2.7449e-05 | 6.0412e-05 | [12 empty] | 2.7449e-05 | 6.0412e-05
| 7 | 2012-03-13 13:16 | 2012-03-13 17:01 | Avviamento | 225 | Freddo | 2012-03-13 14:02 | 0:46 | 2:59 | GAS | 59.9752 | 48.7115 | 92.0577 | 96.1449 | 78.9226 | 1779833.25 | 0.11228 | 0.11532 |  |  |  |  | 0.11228 | 0.11532 |  |  |  |  | 0:46 | 2:59
| 8 | 2012-03-13 21:01 | 2012-03-13 22:01 | Arresto | 60 | - |  |  |  | GAS | 9.6788 | 23.4693 | 41.6327 | 79.212 | 40.0405 | 286668.4375 | 0.015249 | 0.025112 | [12 empty] | 0.015249 | 0.025112
| 9 | 2012-03-19 13:01 | 2012-03-19 17:01 | Avviamento | 240 | Freddo | 2012-03-19 13:48 | 0:47 | 3:13 | GAS | 53.2226 | 35.3839 | 87.5244 | 66.835 | 76.7503 | 1567260.875 | 0.11064 | 0.1301 |  |  |  |  | 0.11064 | 0.1301 |  |  |  |  | 0:47 | 3:13
| 10 | 2012-03-19 21:01 | 2012-03-19 22:01 | Arresto | 60 | - |  |  |  | GAS | 18.1598 | 14.9451 | 29.4197 | 43.096 | 26.7362 | 671602.0625 | 0.027493 | 0.041629 | [12 empty] | 0.027493 | 0.041629
| 11 | 2012-05-21 02:35 | 2012-05-21 06:19 | Avviamento | 234 | Freddo | 2012-05-21 03:05 | 0:30 | 3:14 | GAS | 82.4623 | 1.962 | 0.00016953 | 13.3892 | 0.0007 | 1813080.4375 | 0.024773 | 1.072e-06 |  |  |  |  | 0.024773 | 1.072e-06 |  |  |  |  | 0:30 | 3:14
| 12 | 2012-05-21 22:04 | 2012-05-21 22:30 | Arresto | 26 | - |  |  |  | GAS | 8.5046 | 93.7537 | 74.3539 | 220.7195 | 106.736 | 307632.25 | 0.0679 | 0.032835 | [12 empty] | 0.0679 | 0.032835
| 13 | 2012-05-24 03:58 | 2012-05-24 08:14 | Avviamento | 256 | Freddo | 2012-05-24 05:02 | 1:04 | 3:12 | GAS | 58.5651 | 86.6289 | 87.2958 | 251.8519 | 82.6058 | 1709305.4863 | 0.11443 | 0.10838 |  |  |  |  | 0.11443 | 0.10838 |  |  |  |  | 1:04 | 3:12
| 14 | 2012-05-24 23:05 | 2012-05-24 23:30 | Arresto | 25 | - |  |  |  | GAS | 8.6752 | 116.585 | 80.2278 | 173.7013 | 72.8691 | 375741.8438 | 0.065268 | 0.02738 | [12 empty] | 0.065268 | 0.02738
| 15 | 2012-05-25 05:00 | 2012-05-25 06:56 | Avviamento | 116 | Caldo | 2012-05-25 05:29 | 0:29 | 1:27 | GAS | 35.3219 | 44.0082 | 73.5569 | 116.4845 | 106.3243 | 1026033.6719 | 0.062786 | 0.062513 | 0.062786 | 0.062513 |  |  |  |  | 0:29 | 1:27
| 16 | 2012-05-25 23:03 | 2012-05-25 23:30 | Arresto | 27 | - |  |  |  | GAS | 7.9454 | 92.2194 | 76.2636 | 258.3173 | 130.5286 | 303046.4375 | 0.078599 | 0.039556 | [12 empty] | 0.078599 | 0.039556
| 17 | 2012-05-28 03:01 | 2012-05-28 07:31 | Avviamento | 270 | Freddo | 2012-05-28 03:38 | 0:37 | 3:53 | GAS | 92.0023 | 58.5487 | 78.6745 | 180.8751 | 73.4545 | 2678068.2734 | 0.18178 | 0.14059 |  |  |  |  | 0.18178 | 0.14059 |  |  |  |  | 0:37 | 3:53
| 18 | 2012-05-28 23:05 | 2012-05-28 23:28 | Arresto | 23 | - |  |  |  | GAS | 9.4736 | 73.1976 | 55.069 | 307.4611 | 141.0416 | 304601.75 | 0.093653 | 0.042962 | [12 empty] | 0.093653 | 0.042962
| 19 | 2012-05-29 05:01 | 2012-05-29 07:24 | Avviamento | 143 | Caldo | 2012-05-29 05:31 | 0:30 | 1:53 | GAS | 66.6057 | 30.6208 | 69.1303 | 38.6496 | 42.4968 | 1944722.75 | 0.039109 | 0.06534 | 0.039109 | 0.06534 |  |  |  |  | 0:30 | 1:53
| 20 | 2012-05-29 22:07 | 2012-05-29 22:35 | Arresto | 28 | - |  |  |  | GAS | 10.9138 | 94.1507 | 89.3977 | 128.518 | 74.4086 | 435443.4062 | 0.055962 | 0.032401 | [12 empty] | 0.055962 | 0.032401
| 21 | 2012-05-30 05:01 | 2012-05-30 06:54 | Avviamento | 113 | Caldo | 2012-05-30 05:31 | 0:30 | 1:23 | GAS | 34.4946 | 34.7811 | 72.7344 | 122.3103 | 125.0631 | 1003452.4844 | 0.057421 | 0.068067 | 0.057421 | 0.068067 |  |  |  |  | 0:30 | 1:23
| 22 | 2012-05-30 23:04 | 2012-05-30 23:35 | Arresto | 31 | - |  |  |  | GAS | 10.1297 | 84.7388 | 81.2707 | 201.8206 | 118.0584 | 360318.4688 | 0.072663 | 0.042539 | [12 empty] | 0.072663 | 0.042539
| 23 | 2012-05-31 05:00 | 2012-05-31 07:22 | Avviamento | 142 | Caldo | 2012-05-31 05:28 | 0:28 | 1:54 | GAS | 66.2733 | 26.7132 | 68.4981 | 68.0551 | 71.9622 | 1924767.0312 | 0.058509 | 0.085506 | 0.058509 | 0.085506 |  |  |  |  | 0:28 | 1:54
| 24 | 2012-05-31 23:59 | 2012-06-01 00:38 | Arresto | 39 | - |  |  |  | GAS | 8.8803 | 80.1072 | 57.0193 | 373.9666 | 162.2957 | 258153.1562 | 0.096541 | 0.0419 | [12 empty] | 0.096541 | 0.0419
| 25 | 2012-06-01 05:00 | 2012-06-01 07:29 | Avviamento | 149 | Caldo | 2012-06-01 05:35 | 0:35 | 1:54 | GAS | 60.7391 | 23.4593 | 64.6137 | 91.8581 | 101.7629 | 1768641.9375 | 0.062464 | 0.090097 | 0.062464 | 0.090097 |  |  |  |  | 0:35 | 1:54
| 26 | 2012-06-02 00:02 | 2012-06-02 00:35 | Arresto | 33 | - |  |  |  | GAS | 8.9872 | 74.121 | 69.0872 | 281.6476 | 160.0724 | 292066.125 | 0.08226 | 0.046752 | [12 empty] | 0.08226 | 0.046752
| 27 | 2012-06-04 03:14 | 2012-06-04 07:01 | Avviamento | 227 | Freddo | 2012-06-04 04:01 | 0:47 | 3:00 | GAS | 56.7146 | 78.3154 | 85.3197 | 220.4826 | 76.2923 | 1650975.375 | 0.085813 | 0.09903 |  |  |  |  | 0.085813 | 0.09903 |  |  |  |  | 0:47 | 3:00
| 28 | 2012-06-04 23:02 | 2012-06-04 23:34 | Arresto | 32 | - |  |  |  | GAS | 7.8247 | 101.8882 | 70.916 | 223.0669 | 94.6679 | 315524.9062 | 0.070383 | 0.02987 | [12 empty] | 0.070383 | 0.02987
| 29 | 2012-06-06 04:23 | 2012-06-06 08:14 | Avviamento | 231 | Freddo | 2012-06-06 04:58 | 0:35 | 3:16 | GAS | 54.9772 | 79.7934 | 88.6241 | 262.7213 | 87.4433 | 1610779.6211 | 0.10577 | 0.11182 |  |  |  |  | 0.10577 | 0.11182 |  |  |  |  | 0:35 | 3:16
| 30 | 2012-06-06 23:06 | 2012-06-06 23:41 | Arresto | 35 | - |  |  |  | GAS | 12.4165 | 72.1594 | 63.4373 | 266.3743 | 142.7629 | 359822.2812 | 0.095896 | 0.051369 | [12 empty] | 0.095896 | 0.051369
| 31 | 2012-06-07 04:46 | 2012-06-07 07:08 | Avviamento | 142 | Caldo | 2012-06-07 05:31 | 0:45 | 1:37 | GAS | 37.7764 | 44.9466 | 56.9822 | 204.717 | 64.5661 | 1093828.9375 | 0.028058 | 0.041946 | 0.028058 | 0.041946 |  |  |  |  | 0:45 | 1:37
| 32 | 2012-06-08 00:03 | 2012-06-08 00:37 | Arresto | 34 | - |  |  |  | GAS | 8.4359 | 101.6787 | 69.8458 | 309.7683 | 129.7487 | 293828.2188 | 0.091019 | 0.038124 | [12 empty] | 0.091019 | 0.038124
| 33 | 2012-06-08 04:57 | 2012-06-08 07:27 | Avviamento | 150 | Caldo | 2012-06-08 05:31 | 0:34 | 1:56 | GAS | 61.754 | 24.2619 | 57.3577 | 34.0882 | 35.996 | 1829948.3438 | 0.031802 | 0.065066 | 0.031802 | 0.065066 |  |  |  |  | 0:34 | 1:56
| 34 | 2012-06-08 23:05 | 2012-06-08 23:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  | GAS | 9.6609 | 97.5293 | 79.9051 | 155.9227 | 77.9246 | 395465.75 | 0.06153 | 0.030817 | [12 empty] | 0.06153 | 0.030817
| 35 | 2012-06-11 04:13 | 2012-06-11 08:16 | Avviamento | 243 | Freddo | 2012-06-11 05:00 | 0:47 | 3:16 | GAS | 84.3092 | 71.1803 | 85.2621 | 169.4211 | 68.0436 | 2455852.9688 | 0.1116 | 0.13019 |  |  |  |  | 0.1116 | 0.13019 |  |  |  |  | 0:47 | 3:16
| 36 | 2012-06-11 23:02 | 2012-06-11 23:35 | Arresto | 33 | - |  |  |  | GAS | 7.8197 | 93.3818 | 63.0424 | 296.8654 | 122.2042 | 253746.8438 | 0.075329 | 0.031009 | [12 empty] | 0.075329 | 0.031009
| 37 | 2012-06-12 05:00 | 2012-06-12 07:14 | Avviamento | 134 | Caldo | 2012-06-12 05:32 | 0:32 | 1:42 | GAS | 33.9439 | 28.1352 | 55.9788 | 39.92 | 40.1035 | 1007234.3906 | 0.027342 | 0.042596 | 0.027342 | 0.042596 |  |  |  |  | 0:32 | 1:42
| 38 | 2012-06-12 23:02 | 2012-06-12 23:36 | Arresto | 34 | - |  |  |  | GAS | 8.4949 | 72.5055 | 61.4481 | 278.2468 | 143.5848 | 251312.1562 | 0.069816 | 0.036085 | [12 empty] | 0.069816 | 0.036085
| 39 | 2012-06-13 05:01 | 2012-06-13 07:09 | Avviamento | 128 | Caldo | 2012-06-13 05:31 | 0:30 | 1:38 | GAS | 33.5537 | 42.8035 | 87.8836 | 69.1601 | 68.5859 | 988807.5312 | 0.031324 | 0.048568 | 0.031324 | 0.048568 |  |  |  |  | 0:30 | 1:38
| 40 | 2012-06-13 22:05 | 2012-06-13 22:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  | GAS | 9.9349 | 106.0614 | 79.2932 | 263.3192 | 120.0367 | 370794.875 | 0.097637 | 0.044509 | [12 empty] | 0.097637 | 0.044509
| 41 | 2012-06-14 04:54 | 2012-06-14 06:57 | Avviamento | 123 | Caldo | 2012-06-14 05:26 | 0:32 | 1:31 | GAS | 34.8805 | 54.5093 | 62.0606 | 384.195 | 61.1365 | 1020661.125 | 0.031248 | 0.046934 | 0.031248 | 0.046934 |  |  |  |  | 0:32 | 1:31
| 42 | 2012-06-14 23:06 | 2012-06-14 23:42 | Arresto | 36 | - |  |  |  | GAS | 11.2662 | 92.7899 | 79.6593 | 237.885 | 124.5257 | 399515.9062 | 0.095039 | 0.04975 | [12 empty] | 0.095039 | 0.04975
| 43 | 2012-06-15 04:57 | 2012-06-15 07:30 | Avviamento | 153 | Caldo | 2012-06-15 05:29 | 0:32 | 2:01 | GAS | 62.4338 | 29.8893 | 56.9663 | 96.282 | 41.3054 | 1836973.4375 | 0.040212 | 0.06639 | 0.040212 | 0.06639 |  |  |  |  | 0:32 | 2:01
| 44 | 2012-06-15 23:06 | 2012-06-15 23:38 | Arresto | 32 | - |  |  |  | GAS | 10.049 | 84.2249 | 68.1478 | 345.2079 | 170.3128 | 359790 | 0.1242 | 0.061277 | [12 empty] | 0.1242 | 0.061277
| 45 | 2012-06-18 04:12 | 2012-06-18 08:30 | Avviamento | 258 | Freddo | 2012-06-18 05:01 | 0:49 | 3:29 | GAS | 85.1544 | 68.66 | 74.3389 | 199.3472 | 68.6037 | 2495590.3125 | 0.10343 | 0.11372 |  |  |  |  | 0.10343 | 0.11372 |  |  |  |  | 0:49 | 3:29
| 46 | 2012-06-19 00:06 | 2012-06-19 00:36 | Arresto | 30 | - |  |  |  | GAS | 10.0534 | 107.1698 | 66.3217 | 308.2344 | 116.3075 | 368020.0312 | 0.11344 | 0.042803 | [12 empty] | 0.11344 | 0.042803
| 47 | 2012-06-19 04:58 | 2012-06-19 07:05 | Avviamento | 127 | Caldo | 2012-06-19 05:25 | 0:27 | 1:40 | GAS | 36.5603 | 34.7966 | 54.93 | 134.1326 | 40.8006 | 1084370.9531 | 0.028112 | 0.042851 | 0.028112 | 0.042851 |  |  |  |  | 0:27 | 1:40
| 48 | 2012-06-19 17:39 | 2012-06-19 19:33 | Transitorio Generico | 114 | - |  |  |  | GAS | 63.2677 | 13.1164 | 49.3251 | 63.0736 | 88.1216 | 1831974.6719 | 0.050596 | 0.12108 | [12 empty] | 0.050596 | 0.12108
| 49 | 2012-06-23 07:00 | 2012-06-23 07:48 | Arresto | 48 | - |  |  |  | GAS | 14.2834 | 91.9182 | 62.3891 | 228.0027 | 94.8397 | 421682.1562 | 0.096377 | 0.039992 | [12 empty] | 0.096377 | 0.039992
| 50 | 2012-06-25 03:12 | 2012-06-25 07:30 | Avviamento | 258 | Freddo | 2012-06-25 03:59 | 0:47 | 3:31 | GAS | 82.3875 | 87.4251 | 80.0824 | 176.0123 | 62.0935 | 2400961.2224 | 0.11913 | 0.11415 |  |  |  |  | 0.11913 | 0.11415 |  |  |  |  | 0:47 | 3:31
| 51 | 2012-06-26 00:03 | 2012-06-26 00:36 | Arresto | 33 | - |  |  |  | GAS | 8.5139 | 108.6257 | 54.1621 | 880.4159 | 267.6747 | 284319.0938 | 0.25032 | 0.076105 | [12 empty] | 0.25032 | 0.076105
| 52 | 2012-06-26 05:58 | 2012-06-26 08:14 | Avviamento | 136 | Caldo | 2012-06-26 06:25 | 0:27 | 1:49 | GAS | 37.3226 | 42.2958 | 54.3174 | 314.5264 | 46.2589 | 1086749.3438 | 0.041589 | 0.04567 | 0.041589 | 0.04567 |  |  |  |  | 0:27 | 1:49
| 53 | 2012-06-30 02:05 | 2012-06-30 02:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  | GAS | 10.1903 | 126.2742 | 63.3852 | 365.5835 | 111.8962 | 382446.125 | 0.13982 | 0.042794 | [12 empty] | 0.13982 | 0.042794
| 54 | 2012-07-01 14:13 | 2012-07-01 18:30 | Avviamento | 257 | Freddo | 2012-07-01 14:59 | 0:46 | 3:31 | GAS | 83.0431 | 69.9959 | 69.6482 | 191.5538 | 70.0132 | 2419264.293 | 0.12185 | 0.11515 |  |  |  |  | 0.12185 | 0.11515 |  |  |  |  | 0:46 | 3:31
| 55 | 2012-07-04 01:01 | 2012-07-04 01:34 | Arresto | 33 | - |  |  |  | GAS | 7.172 | 106.4039 | 71.254 | 542.5659 | 221.5263 | 297139.5 | 0.16122 | 0.065824 | [12 empty] | 0.16122 | 0.065824
| 56 | 2012-07-04 16:23 | 2012-07-04 22:58 | Mancato Avviamento | 395 | - | 2012-07-04 17:02 | 0:39 | 5:56 | GAS | 88.0819 | 63.9462 | 124.0376 | 415.832 | 150.7691 | 2588543.2812 | 0.19109 | 0.2722 |  |  |  |  | 0.19109 | 0.2722 |  |  |  |  | 0:39 | 5:56
| 57 | 2012-07-05 15:52 | 2012-07-05 19:23 | Mancato Avviamento | 211 | - | 2012-07-05 16:16 | 0:24 | 3:07 | GAS | 38.4898 | 90.3468 | 75.663 | 776.6043 | 182.5277 | 1199493.9688 | 0.24696 | 0.128 |  |  |  |  | 0.24696 | 0.128 |  |  |  |  | 0:24 | 3:07
| 58 | 2012-07-09 03:17 | 2012-07-09 07:13 | Avviamento | 236 | Freddo | 2012-07-09 03:56 | 0:39 | 3:17 | GAS | 56.5746 | 83.4853 | 88.2599 | 869.6125 | 177.6889 | 1651799.4258 | 0.21833 | 0.12945 |  |  |  |  | 0.21833 | 0.12945 |  |  |  |  | 0:39 | 3:17
| 59 | 2012-07-14 01:08 | 2012-07-14 01:43 | Arresto | 35 | - |  |  |  | GAS | 11.2247 | 103.7419 | 75.0091 | 322.4216 | 142.1479 | 397431.5 | 0.12814 | 0.056494 | [12 empty] | 0.12814 | 0.056494
| 60 | 2012-07-16 03:04 | 2012-07-16 06:55 | Avviamento | 231 | Freddo | 2012-07-16 03:30 | 0:26 | 3:25 | GAS | 63.7613 | 87.4032 | 85.6246 | 196.187 | 80.8699 | 1843563.375 | 0.19949 | 0.12438 |  |  |  |  | 0.19949 | 0.12438 |  |  |  |  | 0:26 | 3:25
| 61 | 2012-07-20 00:07 | 2012-07-20 00:44 | Arresto | 37 | - |  |  |  | GAS | 10.7674 | 85.3937 | 74.8738 | 397.4059 | 211.6048 | 361863.4062 | 0.14365 | 0.076572 | [12 empty] | 0.14365 | 0.076572
| 62 | 2012-07-23 03:08 | 2012-07-23 07:24 | Avviamento | 256 | Freddo | 2012-07-23 03:31 | 0:23 | 3:53 | GAS | 92.0028 | 67.6654 | 84.5536 | 122.7421 | 67.2369 | 2674116.0938 | 0.1754 | 0.15141 |  |  |  |  | 0.1754 | 0.15141 |  |  |  |  | 0:23 | 3:53
| 63 | 2012-07-28 00:04 | 2012-07-28 00:36 | Arresto | 32 | - |  |  |  | GAS | 7.4397 | 93.4701 | 70.2465 | 601.9119 | 275.8296 | 294815.1875 | 0.17745 | 0.081319 | [12 empty] | 0.17745 | 0.081319
| 64 | 2012-08-13 03:59 | 2012-08-13 08:26 | Avviamento | 267 | Freddo | 2012-08-13 04:51 | 0:52 | 3:35 | GAS | 88.6911 | 52.6141 | 68.7654 | 98.6048 | 55.9257 | 2579811.0039 | 0.11676 | 0.13761 |  |  |  |  | 0.11676 | 0.13761 |  |  |  |  | 0:52 | 3:35
| 65 | 2012-08-15 00:05 | 2012-08-15 00:36 | Arresto | 31 | - |  |  |  | GAS | 8.1537 | 107.2992 | 56.1423 | 1512.1633 | 482.4461 | 292583.5938 | 0.44243 | 0.14116 | [12 empty] | 0.44243 | 0.14116
| 66 | 2012-08-16 12:14 | 2012-08-16 16:04 | Avviamento | 230 | Freddo | 2012-08-16 13:01 | 0:47 | 3:03 | GAS | 49.5225 | 102.4107 | 83.1482 | 239.1153 | 83.9579 | 1442096.174 | 0.16049 | 0.10957 |  |  |  |  | 0.16049 | 0.10957 |  |  |  |  | 0:47 | 3:03
| 67 | 2012-08-17 00:05 | 2012-08-17 00:46 | Arresto | 41 | - |  |  |  | GAS | 10.4551 | 102.5056 | 78.9585 | 311.1131 | 146.1251 | 365772.8438 | 0.1138 | 0.053449 | [12 empty] | 0.1138 | 0.053449
| 68 | 2012-08-17 13:54 | 2012-08-17 17:17 | Avviamento | 203 | Tiepido | 2012-08-17 14:17 | 0:23 | 3:00 | GAS | 73.5246 | 31.1016 | 58.4323 | 36.6654 | 37.0455 | 2149715.4375 | 0.030693 | 0.0837 |  |  | 0.030693 | 0.0837 |  |  |  |  | 0:23 | 3:00
| 69 | 2012-08-18 01:06 | 2012-08-18 01:38 | Arresto | 32 | - |  |  |  | GAS | 5.4468 | 121.5196 | 49.9287 | 615.7399 | 154.2639 | 195630.0781 | 0.12046 | 0.030179 | [12 empty] | 0.12046 | 0.030179
| 70 | 2012-08-20 03:30 | 2012-08-20 07:04 | Avviamento | 214 | Freddo | 2012-08-20 03:56 | 0:26 | 3:08 | GAS | 58.3816 | 83.3979 | 79.6606 | 147.1737 | 70.1025 | 1718009.6016 | 0.14309 | 0.11717 |  |  |  |  | 0.14309 | 0.11717 |  |  |  |  | 0:26 | 3:08
| 71 | 2012-08-25 02:05 | 2012-08-25 02:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  | GAS | 8.301 | 116.1678 | 62.798 | 680.2962 | 224.239 | 313461.6562 | 0.21325 | 0.07029 | [12 empty] | 0.21325 | 0.07029
| 72 | 2012-08-25 13:29 | 2012-08-25 16:55 | Avviamento | 206 | Tiepido | 2012-08-25 13:59 | 0:30 | 2:56 | GAS | 71.8604 | 34.0271 | 70.6745 | 481.5674 | 191.3367 | 2120943.751 | 0.055812 | 0.095497 |  |  | 0.055812 | 0.095497 |  |  |  |  | 0:30 | 2:56
| 73 | 2012-08-26 02:05 | 2012-08-26 02:42 | Arresto | 37 | - |  |  |  | GAS | 9.585 | 118.8789 | 75.595 | 237.3727 | 92.0397 | 378399.4688 | 0.089822 | 0.034828 | [12 empty] | 0.089822 | 0.034828
| 74 | 2012-08-27 04:20 | 2012-08-27 07:55 | Avviamento | 215 | Freddo | 2012-08-27 04:59 | 0:39 | 2:56 | GAS | 59.8723 | 81.04 | 94.7374 | 137.8754 | 75.9473 | 1744414.1963 | 0.11773 | 0.13798 |  |  |  |  | 0.11773 | 0.13798 |  |  |  |  | 0:39 | 2:56
| 75 | 2012-09-01 01:03 | 2012-09-01 01:38 | Arresto | 35 | - |  |  |  | GAS | 7.5872 | 127.0433 | 72.8944 | 584.4346 | 204.4705 | 308774.5 | 0.18046 | 0.063135 | [12 empty] | 0.18046 | 0.063135
| 76 | 2012-09-01 14:31 | 2012-09-01 18:13 | Avviamento | 222 | Tiepido | 2012-09-01 15:00 | 0:29 | 3:13 | GAS | 74.6083 | 37.3672 | 65.0968 | 50.9286 | 43.4728 | 2173921.7212 | 0.03621 | 0.088127 |  |  | 0.03621 | 0.088127 |  |  |  |  | 0:29 | 3:13
| 77 | 2012-09-02 01:04 | 2012-09-02 01:35 | Arresto | 31 | - |  |  |  | GAS | 7.553 | 123.3402 | 63.3729 | 683.4446 | 214.1208 | 315612.5 | 0.2157 | 0.067579 | [12 empty] | 0.2157 | 0.067579
| 78 | 2012-09-03 03:33 | 2012-09-03 07:16 | Avviamento | 223 | Freddo | 2012-09-03 03:59 | 0:26 | 3:17 | GAS | 53.3696 | 101.6623 | 81.7245 | 203.044 | 75.072 | 1564419.1816 | 0.15293 | 0.11488 |  |  |  |  | 0.15293 | 0.11488 |  |  |  |  | 0:26 | 3:17
| 79 | 2012-09-15 00:04 | 2012-09-15 00:33 | Arresto | 29 | - |  |  |  | GAS | 9.1459 | 32.6022 | 49.0408 | 1147.3051 | 1022.9139 | 310615.3125 | 0.35637 | 0.31773 | [12 empty] | 0.35637 | 0.31773
| 80 | 2012-09-17 03:12 | 2012-09-17 07:09 | Avviamento | 237 | Freddo | 2012-09-17 03:58 | 0:46 | 3:11 | GAS | 56.2705 | 87.5765 | 89.5317 | 170.5684 | 78.4446 | 1688798.7568 | 0.11122 | 0.12155 |  |  |  |  | 0.11122 | 0.12155 |  |  |  |  | 0:46 | 3:11
| 81 | 2012-09-21 00:04 | 2012-09-21 00:40 | Arresto | 36 | - |  |  |  | GAS | 8.353 | 114.7751 | 70.8584 | 377.483 | 142.1012 | 312374.9375 | 0.11792 | 0.044389 | [12 empty] | 0.11792 | 0.044389
| 82 | 2012-09-21 05:04 | 2012-09-21 07:00 | Avviamento | 116 | Caldo | 2012-09-21 05:24 | 0:20 | 1:36 | GAS | 37.6846 | 48.1669 | 84.0908 | 71.517 | 67.0698 | 1098050.8438 | 0.04695 | 0.054316 | 0.04695 | 0.054316 |  |  |  |  | 0:20 | 1:36
| 83 | 2012-09-22 00:05 | 2012-09-22 00:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  | GAS | 8.7036 | 108.3709 | 65.374 | 412.9308 | 151.8889 | 336058.1562 | 0.13877 | 0.051044 | [12 empty] | 0.13877 | 0.051044
| 84 | 2012-09-24 13:00 | 2012-09-24 17:23 | Avviamento | 263 | Freddo | 2012-09-24 13:43 | 0:43 | 3:40 | GAS | 90.5205 | 60.9029 | 68.5348 | 112.6346 | 53.9145 | 2655023.1953 | 0.13665 | 0.13794 |  |  |  |  | 0.13665 | 0.13794 |  |  |  |  | 0:43 | 3:40
| 85 | 2012-09-26 00:04 | 2012-09-26 00:40 | Arresto | 36 | - |  |  |  | GAS | 8.5208 | 99.2708 | 65.4306 | 862.4889 | 346.6322 | 283462.6562 | 0.24448 | 0.098257 | [12 empty] | 0.24448 | 0.098257
| 86 | 2012-09-26 05:04 | 2012-09-26 06:53 | Avviamento | 109 | Caldo | 2012-09-26 05:24 | 0:20 | 1:29 | GAS | 39.5526 | 44.2379 | 75.9563 | 283.7867 | 211.0794 | 1147350.8125 | 0.18264 | 0.14775 | 0.18264 | 0.14775 |  |  |  |  | 0:20 | 1:29
| 87 | 2012-09-28 22:04 | 2012-09-28 22:36 | Arresto | 32 | - |  |  |  | GAS | 8.0707 | 122.3075 | 59.0713 | 431.8084 | 127.1658 | 303981.75 | 0.13126 | 0.038656 | [12 empty] | 0.13126 | 0.038656
| 88 | 2012-10-29 13:27 | 2012-10-29 17:31 | Avviamento | 244 | Freddo | 2012-10-29 13:50 | 0:23 | 3:41 | GAS | 88.748 | 63.4492 | 92.5783 | 755.0507 | 174.2276 | 2647703.0391 | 0.46421 | 0.22243 |  |  |  |  | 0.46421 | 0.22243 |  |  |  |  | 0:23 | 3:41
| 89 | 2012-10-29 22:07 | 2012-10-29 22:41 | Arresto | 34 | - |  |  |  | GAS | 9.9637 | 122.7897 | 82.103 | 206.3399 | 84.1271 | 419516.875 | 0.086563 | 0.035293 | [12 empty] | 0.086563 | 0.035293
| 90 | 2012-11-02 12:16 | 2012-11-02 16:03 | Avviamento | 227 | Freddo | 2012-11-02 12:50 | 0:34 | 3:13 | GAS | 59.2986 | 64.1351 | 96.9386 | 444.1317 | 142.2065 | 1763502.7891 | 0.18814 | 0.14535 |  |  |  |  | 0.19 | 0.15 |  |  |  |  | 0:34 | 3:13
| 91 | 2012-11-02 23:05 | 2012-11-02 23:36 | Arresto | 31 | - |  |  |  | GAS | 8.5866 | 91.2138 | 67.6861 | 674.8661 | 305.3596 | 326839.4062 | 0.22057 | 0.099804 | [12 empty] | 0.22057 | 0.099804
| 92 | 2012-12-09 17:18 | 2012-12-09 18:07 | Mancato Avviamento | 49 | - |  |  |  | GAS | 0 | 266.6932 | 26.2014 | 3711.399 | 100.2834 | 0 | 0 | 0
| 93 | 2012-12-09 19:08 | 2012-12-09 21:48 | Mancato Avviamento | 160 | - |  |  |  | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | 2012-12-11 20:34 | 2012-12-11 22:09 | Mancato Avviamento | 95 | - |  |  |  | GAS | 0 | 151.079 | 33.7764 | 398.7796 | 45.8069 | 0 | 0 | 0
| 95 | 2012-12-12 04:13 | 2012-12-12 08:36 | Avviamento | 263 | Caldo | 2012-12-12 05:00 | 0:47 | 3:36 | GAS | 89.7135 | 69.9233 | 82.6325 | 155.0331 | 71.1883 | 2665568.0635 | 0.10621 | 0.16554 | 0.10621 | 0.16554 |  |  |  |  | 0:47 | 3:36
| 96 | 2012-12-13 00:02 | 2012-12-13 00:33 | Arresto | 31 | - |  |  |  | GAS | 6.6331 | 137.2827 | 66.5819 | 354.4509 | 103.2406 | 311389.7812 | 0.11053 | 0.032148 | [12 empty] | 0.11053 | 0.032148
| 97 | 2012-12-13 04:59 | 2012-12-13 07:34 | Avviamento | 155 | Caldo | 2012-12-13 05:31 | 0:32 | 2:03 | GAS | 62.5802 | 32.0758 | 52.3528 | 54.6267 | 41.3497 | 1857042.1719 | 0.10621 | 0.16554 | 0.10621 | 0.16554 |  |  |  |  | 0:32 | 2:03
| 98 | 2012-12-13 20:09 | 2012-12-13 20:39 | Arresto | 30 | - |  |  |  | GAS | 7.9461 | 146.811 | 53.0095 | 359.9196 | 79.2419 | 314943.8125 | 0.11335 | 0.024957 | [12 empty] | 0.11335 | 0.024957
| 99 | 2012-12-31 12:21 | 2012-12-31 16:01 | Avviamento | 220 | Freddo | 2012-12-31 12:55 | 0:34 | 3:06 | GAS | 58.7236 | 74.0038 | 81.2278 | 152.5851 | 79.4015 | 1736625.0664 | 0.14246 | 0.1327 |  |  |  |  | 0.14246 | 0.1327 |  |  |  |  | 0:34 | 3:06
| 100 | 2012-12-31 21:02 | 2012-12-31 21:32 | Arresto | 30 | - |  |  |  | GAS | 6.2196 | 142.3517 | 71.6568 | 407.7559 | 119.982 | 317593.7812 | 0.12912 | 0.038106 | [12 empty] | 0.12912 | 0.038106
| Totale |  |  | 100 | 12347 |  |  | 30:02 | 141:40 |  | 3506.7653 |  |  |  |  | 105875590.7502 | 11.2099 | 7.9917 | 0.98874 | 1.3458 | 0.12271 | 0.26732 | 4.3633 | 3.7739 | 9:10 | 32:49 | 1:22 | 9:09 | 19:30 | 99:42 | 5.7371 | 2.6093
Analisi Emissioni - Edison S.p.A. CTE Sarmato
Analisi Transitori
| Gruppo: | Turbogas
| Mese: | 2012-01-01 |  | TGx analizzato dal 01/01/2012 al 31/01/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-01-25 12:45 | 2012-01-25 18:00 | Mancato Avviamento | 315 | - |  | 2012-01-25 13:15 | 0:30 | 4:45 | GAS | 56.1827 | 48.5436 | 89.2029 | 152.0577 | 77.6596 | 1701597.2188 | 0.13811 | 0.12708
[7 empty] | 2012-01-25 14:00 |  |  |  | GAS | 8.826 | 124.4279 | 74.1634 | 247.7579 | 94.7377 | 263026.4375 | 0.088361 | 0.02618
[7 empty] | 2012-01-25 15:00 |  |  |  | GAS | 12.9758 | 55.0784 | 123.9722 | 100.3394 | 112.3739 | 384188.75 | 0.038724 | 0.043158
[7 empty] | 2012-01-25 16:00 |  |  |  | GAS | 12.9752 | 14.2943 | 139.9616 | 16.2192 | 97.4584 | 382108.3125 | 0.0062054 | 0.03727
[7 empty] | 2012-01-25 17:00 |  |  |  | GAS | 13.3788 | 4.2202 | 65.0138 | 3.405 | 31.9793 | 391473.4062 | 0.0013379 | 0.012516
[7 empty] | 2012-01-25 18:00 |  |  |  | GAS | 8.0268 | 44.6974 | 42.9033 | 392.567 | 51.7486 | 280800.3125 | 0.0034834 | 0.0079556
| 2 | 2012-01-25 19:01 | 2012-01-25 21:01 | Avviamento | 120 | Caldo |  | 2012-01-25 19:21 | 0:20 | 1:40 | GAS | 25.5683 | 6.485 | 64.672 | 5.2344 | 31.807 | 1291794.8125 | 0.0067623 | 0.041089
[7 empty] | 2012-01-25 20:00 |  |  |  | GAS | 3.48 | 7.8573 | 63.6605 | 6.3447 | 31.335 | 646362.8125 | 0.004101 | 0.020254
[7 empty] | 2012-01-25 21:00 |  |  |  | GAS | 22.0883 | 5.1127 | 65.6835 | 4.124 | 32.2789 | 645432 | 0.0026613 | 0.020835
[7 empty] | 2012-01-25 22:00 |  |  |  | GAS
| 3 | 2012-01-25 22:01 | 2012-01-25 23:01 | Arresto | 60 | - |  |  |  |  | GAS | 9.8259 | 19.0319 | 32.7096 | 214.5198 | 37.7615 | 308525.75 | 0.014763 | 0.019416
[7 empty] | 2012-01-25 23:00 |  |  |  | GAS | 9.8259 | 38.0639 | 65.4191 | 429.0397 | 75.5231 | 308525.75 | 0.014763 | 0.019416
[7 empty] | 2012-01-26 |  |  |  | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale |  |  | 3 | 495 | [6 empty] | 91.58 | [5 empty] | 0.15964 | 0.18758
| Mese: | 2012-02-01 |  | TGx analizzato dal 01/02/2012 al 29/02/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-02-11 17:01 | 2012-02-11 20:00 | Mancato Avviamento | 179 | - |  | 2012-02-11 17:51 | 0:50 | 2:09 | GAS | 26.2071 | 63.8123 | 89.591 | 122.4452 | 94.6666 | 864228.5625 | 0.12833 | 0.096789
[7 empty] | 2012-02-11 18:00 |  |  |  | GAS | 2.3112 | 63.7955 | 49.3003 | 129.021 | 69.5271 | 80482.875 | 0.032472 | 0.0079393
[7 empty] | 2012-02-11 19:00 |  |  |  | GAS | 14.1876 | 103.5122 | 90.2257 | 203.4946 | 104.1627 | 418321.4688 | 0.082813 | 0.043754
[7 empty] | 2012-02-11 20:00 |  |  |  | GAS | 9.7083 | 24.1291 | 129.247 | 34.8199 | 110.31 | 365424.2188 | 0.013047 | 0.045096
| 2 | 2012-02-13 04:01 | 2012-02-13 09:01 | Avviamento | 300 | Freddo |  | 2012-02-13 05:15 | 1:14 | 3:46 | GAS | 73.2472 | 44.287 | 117.7298 | 81.0661 | 96.9867 | 2158811.875 | 0.13849 | 0.18432
[7 empty] | 2012-02-13 06:00 |  |  |  | GAS | 10.3675 | 114.1811 | 79.6519 | 229.1036 | 103.6857 | 308428.875 | 0.09283 | 0.032935
[7 empty] | 2012-02-13 07:00 |  |  |  | GAS | 16.0047 | 41.3983 | 146.4334 | 72.9028 | 125.689 | 473847.5 | 0.032194 | 0.05982
[7 empty] | 2012-02-13 08:00 |  |  |  | GAS | 18.0961 | 13.6766 | 176.0908 | 15.8242 | 124.453 | 533208.875 | 0.0080612 | 0.062733
[7 empty] | 2012-02-13 09:00 |  |  |  | GAS | 28.7789 | 7.8918 | 68.7432 | 6.4338 | 34.1189 | 843326.625 | 0.0054049 | 0.028828
[7 empty] | 2012-02-13 10:00 |  |  |  | GAS
| 3 | 2012-02-13 21:01 | 2012-02-13 22:01 | Arresto | 60 | - |  |  |  |  | GAS | 0.039125 | 10.8813 | 31.5884 | 136.4983 | 29.3191 | 1178.8729 | 2.7449e-05 | 6.0412e-05
[7 empty] | 2012-02-13 22:00 |  |  |  | GAS | 0.039125 | 21.7626 | 63.1768 | 272.9966 | 58.6383 | 1178.8729 | 2.7449e-05 | 6.0412e-05
[7 empty] | 2012-02-13 23:00 |  |  |  | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale |  |  | 3 | 479 | [6 empty] | 99.49 | [5 empty] | 0.26685 | 0.28117
| Mese: | 2012-03-01 |  | TGx analizzato dal 01/03/2012 al 31/03/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-03-13 13:16 | 2012-03-13 17:01 | Avviamento | 225 | Freddo |  | 2012-03-13 14:02 | 0:46 | 2:59 | GAS | 59.9752 | 48.7115 | 92.0577 | 96.1449 | 78.9226 | 1779833.25 | 0.11228 | 0.11532
[7 empty] | 2012-03-13 15:00 |  |  |  | GAS | 12.9942 | 125.414 | 85.774 | 262.7279 | 106.4098 | 386363.625 | 0.099127 | 0.041238
[7 empty] | 2012-03-13 16:00 |  |  |  | GAS | 18.5506 | 17.7242 | 129.5124 | 23.271 | 100.2234 | 544117.25 | 0.011114 | 0.048446
[7 empty] | 2012-03-13 17:00 |  |  |  | GAS | 28.4304 | 2.9962 | 60.8865 | 2.4357 | 30.1346 | 849352.375 | 0.0020425 | 0.02564
[7 empty] | 2012-03-13 18:00 |  |  |  | GAS
| 2 | 2012-03-13 21:01 | 2012-03-13 22:01 | Arresto | 60 | - |  |  |  |  | GAS | 9.6788 | 23.4693 | 41.6327 | 79.212 | 40.0405 | 286668.4375 | 0.015249 | 0.025112
[7 empty] | 2012-03-13 22:00 |  |  |  | GAS | 9.6788 | 35.2515 | 81.185 | 158.424 | 80.081 | 286668.4375 | 0.015249 | 0.025112
[7 empty] | 2012-03-13 23:00 |  |  |  | GAS | 0 | 11.6872 | 2.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 2012-03-19 13:01 | 2012-03-19 17:01 | Avviamento | 240 | Freddo |  | 2012-03-19 13:48 | 0:47 | 3:13 | GAS | 53.2226 | 35.3839 | 87.5244 | 66.835 | 76.7503 | 1567260.875 | 0.11064 | 0.1301
[7 empty] | 2012-03-19 14:00 |  |  |  | GAS | 3.0694 | 67.0203 | 43.7349 | 143.4705 | 61.4879 | 108341.2188 | 0.050086 | 0.010489
[7 empty] | 2012-03-19 15:00 |  |  |  | GAS | 16.7175 | 53.592 | 95.0614 | 100.889 | 106.834 | 489773.9375 | 0.0494 | 0.052314
[7 empty] | 2012-03-19 16:00 |  |  |  | GAS | 16.7178 | 15.7996 | 150.7581 | 18.8179 | 108.7148 | 485498.6562 | 0.0091418 | 0.052806
[7 empty] | 2012-03-19 17:00 |  |  |  | GAS | 16.718 | 5.1237 | 60.5433 | 4.1624 | 29.9645 | 483647.0625 | 0.002013 | 0.014492
[7 empty] | 2012-03-19 18:00 |  |  |  | GAS
| 4 | 2012-03-19 21:01 | 2012-03-19 22:01 | Arresto | 60 | - |  |  |  |  | GAS | 18.1598 | 14.9451 | 29.4197 | 43.096 | 26.7362 | 671602.0625 | 0.027493 | 0.041629
[7 empty] | 2012-03-19 22:00 |  |  |  | GAS | 18.1598 | 29.8902 | 58.8395 | 86.1919 | 53.4725 | 671602.0625 | 0.027493 | 0.041629
[7 empty] | 2012-03-19 23:00 |  |  |  | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale |  |  | 4 | 585 | [6 empty] | 141.04 | [5 empty] | 0.26567 | 0.31217
| Mese: | 2012-04-01 |  | Non vi sono transitori nel periodo.
| Mese: | 2012-05-01 |  | TGx analizzato dal 01/05/2012 al 30/06/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-05-21 02:35 | 2012-05-21 06:19 | Avviamento | 234 | Freddo |  | 2012-05-21 03:05 | 0:30 | 3:14 | GAS | 82.4623 | 1.962 | 0.00016953 | 13.3892 | 0.0007 | 1813080.4375 | 0.024773 | 1.072e-06
[7 empty] | 2012-05-21 04:00 |  |  |  | GAS | 11.939 | 1.6893 | 6.5433e-05 | 12.0437 | 0.00037 | 251847.2188 | 0.0030332 | 9.3183e-08
[7 empty] | 2012-05-21 05:00 |  |  |  | GAS | 16.9642 | 1.9567 | 0.00051228 | 13.2571 | 0.00208 | 374855.9688 | 0.0049695 | 7.7975e-07
[7 empty] | 2012-05-21 06:00 |  |  |  | GAS | 25.6818 | 2.0779 | 9.8846e-05 | 14.002 | 0.00035 | 568369.1875 | 0.0079616 | 1.9904e-07
[7 empty] | 2012-05-21 07:00 |  |  |  | GAS | 27.8772 | 2.124 | 1.5656e-06 | 14.254 | 0 | 618008.0625 | 0.0088091 | 0
| 2 | 2012-05-21 22:04 | 2012-05-21 22:30 | Arresto | 26 | - |  |  |  |  | GAS | 8.5046 | 93.7537 | 74.3539 | 220.7195 | 106.736 | 307632.25 | 0.0679 | 0.032835
[7 empty] | 2012-05-21 23:00 |  |  |  | GAS | 8.5046 | 93.7537 | 74.3539 | 220.7195 | 106.736 | 307632.25 | 0.0679 | 0.032835
| 3 | 2012-05-24 03:58 | 2012-05-24 08:14 | Avviamento | 256 | Freddo |  | 2012-05-24 05:02 | 1:04 | 3:12 | GAS | 58.5651 | 86.6289 | 87.2958 | 251.8519 | 82.6058 | 1709305.4863 | 0.11443 | 0.10838
[7 empty] | 2012-05-24 05:00 |  |  |  | GAS | 0.27714 | 169.1189 | 41.9148 | 766.632 | 115.8673 | 8585.4238 | 0.0065893 | 0.00099477
[7 empty] | 2012-05-24 06:00 |  |  |  | GAS | 13.4922 | 112.2721 | 87.3709 | 179.7297 | 85.2899 | 398723.1875 | 0.071667 | 0.034007
[7 empty] | 2012-05-24 07:00 |  |  |  | GAS | 16.9405 | 39.7492 | 153.9467 | 41.8675 | 98.872 | 493656.4375 | 0.020668 | 0.048809
[7 empty] | 2012-05-24 08:00 |  |  |  | GAS | 27.8552 | 25.3755 | 65.9508 | 19.1782 | 30.394 | 808340.4375 | 0.015503 | 0.02457
[7 empty] | 2012-05-24 09:00 |  |  |  | GAS
| 4 | 2012-05-24 23:05 | 2012-05-24 23:30 | Arresto | 25 | - |  |  |  |  | GAS | 8.6752 | 116.585 | 80.2278 | 173.7013 | 72.8691 | 375741.8438 | 0.065268 | 0.02738
[7 empty] | 2012-05-25 |  |  |  | GAS | 8.6752 | 116.585 | 80.2278 | 173.7013 | 72.8691 | 375741.8438 | 0.065268 | 0.02738
| 5 | 2012-05-25 05:00 | 2012-05-25 06:56 | Avviamento | 116 | Caldo |  | 2012-05-25 05:29 | 0:29 | 1:27 | GAS | 35.3219 | 44.0082 | 73.5569 | 116.4845 | 106.3243 | 1026033.6719 | 0.062786 | 0.062513
[7 empty] | 2012-05-25 06:00 |  |  |  | GAS | 7.8628 | 65.9069 | 94.0846 | 216.3129 | 188.2893 | 228873.0469 | 0.049508 | 0.043094
[7 empty] | 2012-05-25 07:00 |  |  |  | GAS | 27.4591 | 22.1096 | 53.0292 | 16.6561 | 24.3593 | 797160.625 | 0.013278 | 0.019418
| 6 | 2012-05-25 23:03 | 2012-05-25 23:30 | Arresto | 27 | - |  |  |  |  | GAS | 7.9454 | 92.2194 | 76.2636 | 258.3173 | 130.5286 | 303046.4375 | 0.078599 | 0.039556
[7 empty] | 2012-05-26 |  |  |  | GAS | 7.9454 | 92.2194 | 76.2636 | 258.3173 | 130.5286 | 303046.4375 | 0.078599 | 0.039556
| 7 | 2012-05-28 03:01 | 2012-05-28 07:31 | Avviamento | 270 | Freddo |  | 2012-05-28 03:38 | 0:37 | 3:53 | GAS | 92.0023 | 58.5487 | 78.6745 | 180.8751 | 73.4545 | 2678068.2734 | 0.18178 | 0.14059
[7 empty] | 2012-05-28 04:00 |  |  |  | GAS | 4.3675 | 142.2076 | 46.6263 | 700.1228 | 140.0204 | 129800.3359 | 0.090908 | 0.018175
[7 empty] | 2012-05-28 05:00 |  |  |  | GAS | 13.5617 | 102.5663 | 90.0569 | 160.7765 | 86.0922 | 397766.75 | 0.063958 | 0.034245
[7 empty] | 2012-05-28 06:00 |  |  |  | GAS | 17.7571 | 27.8073 | 145.0956 | 28.4651 | 90.5269 | 516618.0625 | 0.014706 | 0.046791
[7 empty] | 2012-05-28 07:00 |  |  |  | GAS | 27.6587 | 12.4079 | 54.173 | 9.2526 | 24.6324 | 802443.625 | 0.0074247 | 0.019766
[7 empty] | 2012-05-28 08:00 |  |  |  | GAS | 28.6572 | 7.7544 | 57.4206 | 5.7585 | 26.0007 | 831439.5 | 0.0047878 | 0.021618
| 8 | 2012-05-28 23:05 | 2012-05-28 23:28 | Arresto | 23 | - |  |  |  |  | GAS | 9.4736 | 73.1976 | 55.069 | 307.4611 | 141.0416 | 304601.75 | 0.093653 | 0.042962
[7 empty] | 2012-05-29 |  |  |  | GAS | 9.4736 | 73.1976 | 55.069 | 307.4611 | 141.0416 | 304601.75 | 0.093653 | 0.042962
| 9 | 2012-05-29 05:01 | 2012-05-29 07:24 | Avviamento | 143 | Caldo |  | 2012-05-29 05:31 | 0:30 | 1:53 | GAS | 66.6057 | 30.6208 | 69.1303 | 38.6496 | 42.4968 | 1944722.75 | 0.039109 | 0.06534
[7 empty] | 2012-05-29 06:00 |  |  |  | GAS | 9.9644 | 78.2221 | 90.559 | 105.8526 | 74.7675 | 290135.875 | 0.030756 | 0.021724
[7 empty] | 2012-05-29 07:00 |  |  |  | GAS | 28.3314 | 6.6459 | 59.4125 | 4.9042 | 26.733 | 825844.0625 | 0.0040501 | 0.022077
[7 empty] | 2012-05-29 08:00 |  |  |  | GAS | 28.3099 | 6.9944 | 57.4195 | 5.192 | 25.9897 | 828742.8125 | 0.0043029 | 0.021539
| 10 | 2012-05-29 22:07 | 2012-05-29 22:35 | Arresto | 28 | - |  |  |  |  | GAS | 10.9138 | 94.1507 | 89.3977 | 128.518 | 74.4086 | 435443.4062 | 0.055962 | 0.032401
[7 empty] | 2012-05-29 23:00 |  |  |  | GAS | 10.9138 | 94.1507 | 89.3977 | 128.518 | 74.4086 | 435443.4062 | 0.055962 | 0.032401
| 11 | 2012-05-30 05:01 | 2012-05-30 06:54 | Avviamento | 113 | Caldo |  | 2012-05-30 05:31 | 0:30 | 1:23 | GAS | 34.4946 | 34.7811 | 72.7344 | 122.3103 | 125.0631 | 1003452.4844 | 0.057421 | 0.068067
[7 empty] | 2012-05-30 06:00 |  |  |  | GAS | 7.1783 | 55.7265 | 87.069 | 234.2333 | 223.3918 | 209702.7344 | 0.049176 | 0.046847
[7 empty] | 2012-05-30 07:00 |  |  |  | GAS | 27.3163 | 13.8356 | 58.3998 | 10.3872 | 26.7343 | 793749.75 | 0.0082449 | 0.02122
| 12 | 2012-05-30 23:04 | 2012-05-30 23:35 | Arresto | 31 | - |  |  |  |  | GAS | 10.1297 | 84.7388 | 81.2707 | 201.8206 | 118.0584 | 360318.4688 | 0.072663 | 0.042539
[7 empty] | 2012-05-31 |  |  |  | GAS | 10.1297 | 84.7388 | 81.2707 | 201.8206 | 118.0584 | 360318.4688 | 0.072663 | 0.042539
| 13 | 2012-05-31 05:00 | 2012-05-31 07:22 | Avviamento | 142 | Caldo |  | 2012-05-31 05:28 | 0:28 | 1:54 | GAS | 66.2733 | 26.7132 | 68.4981 | 68.0551 | 71.9622 | 1924767.0312 | 0.058509 | 0.085506
[7 empty] | 2012-05-31 06:00 |  |  |  | GAS | 8.872 | 66.9307 | 92.8114 | 194.2345 | 164.2539 | 258454.0938 | 0.050238 | 0.042483
[7 empty] | 2012-05-31 07:00 |  |  |  | GAS | 28.8007 | 6.0339 | 58.1762 | 4.5171 | 26.5553 | 836051.25 | 0.0037765 | 0.022202
[7 empty] | 2012-05-31 08:00 |  |  |  | GAS | 28.6006 | 7.175 | 54.5066 | 5.4138 | 25.0776 | 830261.6875 | 0.0044949 | 0.020821
| 14 | 2012-05-31 23:59 | 2012-06-01 00:38 | Arresto | 39 | - |  |  |  |  | GAS | 8.8803 | 80.1072 | 57.0193 | 373.9666 | 162.2957 | 258153.1562 | 0.096541 | 0.0419
[7 empty] | 2012-06-01 |  |  |  | GAS
[7 empty] | 2012-06-01 01:00 |  |  |  | GAS | 8.8803 | 80.1072 | 57.0193 | 373.9666 | 162.2957 | 258153.1562 | 0.096541 | 0.0419
| Totale |  |  | 14 | 1473 | [6 empty] | 500.25 | [5 empty] | 1.0694 | 0.78997
| Mese: | 2012-06-01 |  | TGx analizzato dal 01/06/2012 al 30/06/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-06-01 05:00 | 2012-06-01 07:29 | Avviamento | 149 | Caldo |  | 2012-06-01 05:35 | 0:35 | 1:54 | GAS | 60.7391 | 23.4593 | 64.6137 | 91.8581 | 101.7629 | 1768641.9375 | 0.062464 | 0.090097
[7 empty] | 2012-06-01 06:00 |  |  |  | GAS | 6.3713 | 45.1008 | 71.9779 | 256.6711 | 249.7319 | 185409.625 | 0.047589 | 0.046303
[7 empty] | 2012-06-01 07:00 |  |  |  | GAS | 26.4342 | 15.2253 | 69.6808 | 11.4221 | 31.8761 | 769022.3125 | 0.008784 | 0.024513
[7 empty] | 2012-06-01 08:00 |  |  |  | GAS | 27.9336 | 10.0518 | 52.1823 | 7.481 | 23.6808 | 814210 | 0.0060911 | 0.019281
| 2 | 2012-06-02 00:02 | 2012-06-02 00:35 | Arresto | 33 | - |  |  |  |  | GAS | 8.9872 | 74.121 | 69.0872 | 281.6476 | 160.0724 | 292066.125 | 0.08226 | 0.046752
[7 empty] | 2012-06-02 01:00 |  |  |  | GAS | 8.9872 | 74.121 | 69.0872 | 281.6476 | 160.0724 | 292066.125 | 0.08226 | 0.046752
| 3 | 2012-06-04 03:14 | 2012-06-04 07:01 | Avviamento | 227 | Freddo |  | 2012-06-04 04:01 | 0:47 | 3:00 | GAS | 56.7146 | 78.3154 | 85.3197 | 220.4826 | 76.2923 | 1650975.375 | 0.085813 | 0.09903
[7 empty] | 2012-06-04 04:00 |  |  |  | GAS | 0 | 162.3199 | 39.219 | 667.2094 | 98.3046 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-04 05:00 |  |  |  | GAS | 12.5432 | 117.39 | 86.214 | 184.3822 | 82.5989 | 367702.6875 | 0.067845 | 0.030372
[7 empty] | 2012-06-04 06:00 |  |  |  | GAS | 16.5841 | 19.4652 | 155.5674 | 19.9065 | 97.0452 | 482956.5 | 0.009617 | 0.046869
[7 empty] | 2012-06-04 07:00 |  |  |  | GAS | 27.5874 | 14.0865 | 60.2786 | 10.4323 | 27.2206 | 800316.1875 | 0.008351 | 0.02179
[7 empty] | 2012-06-04 08:00 |  |  |  | GAS
| 4 | 2012-06-04 23:02 | 2012-06-04 23:34 | Arresto | 32 | - |  |  |  |  | GAS | 7.8247 | 101.8882 | 70.916 | 223.0669 | 94.6679 | 315524.9062 | 0.070383 | 0.02987
[7 empty] | 2012-06-05 |  |  |  | GAS | 7.8247 | 101.8882 | 70.916 | 223.0669 | 94.6679 | 315524.9062 | 0.070383 | 0.02987
| 5 | 2012-06-06 04:23 | 2012-06-06 08:14 | Avviamento | 231 | Freddo |  | 2012-06-06 04:58 | 0:35 | 3:16 | GAS | 54.9772 | 79.7934 | 88.6241 | 262.7213 | 87.4433 | 1610779.6211 | 0.10577 | 0.11182
[7 empty] | 2012-06-06 05:00 |  |  |  | GAS | 0.23358 | 155.3284 | 37.5908 | 803.4708 | 118.5638 | 8412.9961 | 0.0067596 | 0.00099748
[7 empty] | 2012-06-06 06:00 |  |  |  | GAS | 12.903 | 128.0458 | 84.4867 | 209.0051 | 84.1004 | 379948.5 | 0.079419 | 0.031954
[7 empty] | 2012-06-06 07:00 |  |  |  | GAS | 15.0069 | 25.8745 | 146.9707 | 30.5349 | 105.7722 | 439710.25 | 0.013427 | 0.046509
[7 empty] | 2012-06-06 08:00 |  |  |  | GAS | 26.8337 | 9.9249 | 85.4482 | 7.8742 | 41.3369 | 782707.875 | 0.0061645 | 0.032362
[7 empty] | 2012-06-06 09:00 |  |  |  | GAS
| 6 | 2012-06-06 23:06 | 2012-06-06 23:41 | Arresto | 35 | - |  |  |  |  | GAS | 12.4165 | 72.1594 | 63.4373 | 266.3743 | 142.7629 | 359822.2812 | 0.095896 | 0.051369
[7 empty] | 2012-06-07 |  |  |  | GAS | 12.4165 | 72.1594 | 63.4373 | 266.3743 | 142.7629 | 359822.2812 | 0.095896 | 0.051369
| 7 | 2012-06-07 04:46 | 2012-06-07 07:08 | Avviamento | 142 | Caldo |  | 2012-06-07 05:31 | 0:45 | 1:37 | GAS | 37.7764 | 44.9466 | 56.9822 | 204.717 | 64.5661 | 1093828.9375 | 0.028058 | 0.041946
[7 empty] | 2012-06-07 05:00 |  |  |  | GAS | 0 | 63.347 | 17.9013 | 525.6696 | 90.5745 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-07 06:00 |  |  |  | GAS | 9.6812 | 63.2975 | 99.1478 | 82.3863 | 78.6809 | 280385 | 0.0231 | 0.022063
[7 empty] | 2012-06-07 07:00 |  |  |  | GAS | 28.0953 | 8.1954 | 53.8974 | 6.0952 | 24.4429 | 813443.9375 | 0.0049581 | 0.019883
[7 empty] | 2012-06-07 08:00 |  |  |  | GAS
| 8 | 2012-06-08 00:03 | 2012-06-08 00:37 | Arresto | 34 | - |  |  |  |  | GAS | 8.4359 | 101.6787 | 69.8458 | 309.7683 | 129.7487 | 293828.2188 | 0.091019 | 0.038124
[7 empty] | 2012-06-08 01:00 |  |  |  | GAS | 8.4359 | 101.6787 | 69.8458 | 309.7683 | 129.7487 | 293828.2188 | 0.091019 | 0.038124
| 9 | 2012-06-08 04:57 | 2012-06-08 07:27 | Avviamento | 150 | Caldo |  | 2012-06-08 05:31 | 0:34 | 1:56 | GAS | 61.754 | 24.2619 | 57.3577 | 34.0882 | 35.996 | 1829948.3438 | 0.031802 | 0.065066
[7 empty] | 2012-06-08 05:00 |  |  |  | GAS | 0 | 1.3326 | 0.24129 | 14.6683 | 1.6196 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-08 06:00 |  |  |  | GAS | 6.5849 | 78.5304 | 97.4989 | 108.8506 | 82.4056 | 195988.2188 | 0.021338 | 0.016151
[7 empty] | 2012-06-08 07:00 |  |  |  | GAS | 27.2902 | 9.9927 | 73.8055 | 7.4895 | 33.7298 | 807549.75 | 0.0060481 | 0.027239
[7 empty] | 2012-06-08 08:00 |  |  |  | GAS | 27.8789 | 7.1919 | 57.8852 | 5.3444 | 26.229 | 826410.375 | 0.0044167 | 0.021676
| 10 | 2012-06-08 23:05 | 2012-06-08 23:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  |  | GAS | 9.6609 | 97.5293 | 79.9051 | 155.9227 | 77.9246 | 395465.75 | 0.06153 | 0.030817
[7 empty] | 2012-06-09 |  |  |  | GAS | 9.6609 | 97.5293 | 79.9051 | 155.9227 | 77.9246 | 395465.75 | 0.06153 | 0.030817
| 11 | 2012-06-11 04:13 | 2012-06-11 08:16 | Avviamento | 243 | Freddo |  | 2012-06-11 05:00 | 0:47 | 3:16 | GAS | 84.3092 | 71.1803 | 85.2621 | 169.4211 | 68.0436 | 2455852.9688 | 0.1116 | 0.13019
[7 empty] | 2012-06-11 05:00 |  |  |  | GAS | 0 | 160.3016 | 42.8563 | 566.6992 | 92.3819 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-11 06:00 |  |  |  | GAS | 12.3941 | 150.765 | 82.1052 | 238.8385 | 79.3269 | 364603.75 | 0.087145 | 0.028923
[7 empty] | 2012-06-11 07:00 |  |  |  | GAS | 15.9525 | 23.9679 | 153.09 | 25.9065 | 100.931 | 464413.0938 | 0.012034 | 0.046876
[7 empty] | 2012-06-11 08:00 |  |  |  | GAS | 26.461 | 14.9353 | 87.1608 | 11.3059 | 40.225 | 768004.9375 | 0.008683 | 0.030904
[7 empty] | 2012-06-11 09:00 |  |  |  | GAS | 29.5016 | 5.9318 | 61.0982 | 4.3553 | 27.3535 | 858831.1875 | 0.0037404 | 0.023492
| 12 | 2012-06-11 23:02 | 2012-06-11 23:35 | Arresto | 33 | - |  |  |  |  | GAS | 7.8197 | 93.3818 | 63.0424 | 296.8654 | 122.2042 | 253746.8438 | 0.075329 | 0.031009
[7 empty] | 2012-06-12 |  |  |  | GAS | 7.8197 | 93.3818 | 63.0424 | 296.8654 | 122.2042 | 253746.8438 | 0.075329 | 0.031009
| 13 | 2012-06-12 05:00 | 2012-06-12 07:14 | Avviamento | 134 | Caldo |  | 2012-06-12 05:32 | 0:32 | 1:42 | GAS | 33.9439 | 28.1352 | 55.9788 | 39.92 | 40.1035 | 1007234.3906 | 0.027342 | 0.042596
[7 empty] | 2012-06-12 05:00 |  |  |  | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-12 06:00 |  |  |  | GAS | 6.4922 | 75.0866 | 97.2604 | 113.032 | 89.1969 | 193373.8906 | 0.021865 | 0.01727
[7 empty] | 2012-06-12 07:00 |  |  |  | GAS | 27.4517 | 9.3189 | 70.6759 | 6.728 | 31.1136 | 813860.5 | 0.0054765 | 0.025326
[7 empty] | 2012-06-12 08:00 |  |  |  | GAS
| 14 | 2012-06-12 23:02 | 2012-06-12 23:36 | Arresto | 34 | - |  |  |  |  | GAS | 8.4949 | 72.5055 | 61.4481 | 278.2468 | 143.5848 | 251312.1562 | 0.069816 | 0.036085
[7 empty] | 2012-06-13 |  |  |  | GAS | 8.4949 | 72.5055 | 61.4481 | 278.2468 | 143.5848 | 251312.1562 | 0.069816 | 0.036085
| 15 | 2012-06-13 05:01 | 2012-06-13 07:09 | Avviamento | 128 | Caldo |  | 2012-06-13 05:31 | 0:30 | 1:38 | GAS | 33.5537 | 42.8035 | 87.8836 | 69.1601 | 68.5859 | 988807.5312 | 0.031324 | 0.048568
[7 empty] | 2012-06-13 06:00 |  |  |  | GAS | 6.5947 | 76.1201 | 96.0901 | 131.2272 | 100.8504 | 195745.1562 | 0.025699 | 0.019759
[7 empty] | 2012-06-13 07:00 |  |  |  | GAS | 26.959 | 9.487 | 79.6771 | 7.0931 | 36.3215 | 793062.375 | 0.0056252 | 0.028809
[7 empty] | 2012-06-13 08:00 |  |  |  | GAS
| 16 | 2012-06-13 22:05 | 2012-06-13 22:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  |  | GAS | 9.9349 | 106.0614 | 79.2932 | 263.3192 | 120.0367 | 370794.875 | 0.097637 | 0.044509
[7 empty] | 2012-06-13 23:00 |  |  |  | GAS | 9.9349 | 106.0614 | 79.2932 | 263.3192 | 120.0367 | 370794.875 | 0.097637 | 0.044509
| 17 | 2012-06-14 04:54 | 2012-06-14 06:57 | Avviamento | 123 | Caldo |  | 2012-06-14 05:26 | 0:32 | 1:31 | GAS | 34.8805 | 54.5093 | 62.0606 | 384.195 | 61.1365 | 1020661.125 | 0.031248 | 0.046934
[7 empty] | 2012-06-14 05:00 |  |  |  | GAS | 0 | 84.0029 | 7.5954 | 1053.8047 | 58.0789 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-14 06:00 |  |  |  | GAS | 8.1663 | 61.3636 | 111.642 | 84.9483 | 94.2435 | 240719.25 | 0.02046 | 0.022686
[7 empty] | 2012-06-14 07:00 |  |  |  | GAS | 26.7142 | 18.1615 | 66.9443 | 13.8319 | 31.0873 | 779941.875 | 0.010788 | 0.024248
| 18 | 2012-06-14 23:06 | 2012-06-14 23:42 | Arresto | 36 | - |  |  |  |  | GAS | 11.2662 | 92.7899 | 79.6593 | 237.885 | 124.5257 | 399515.9062 | 0.095039 | 0.04975
[7 empty] | 2012-06-15 |  |  |  | GAS | 11.2662 | 92.7899 | 79.6593 | 237.885 | 124.5257 | 399515.9062 | 0.095039 | 0.04975
| 19 | 2012-06-15 04:57 | 2012-06-15 07:30 | Avviamento | 153 | Caldo |  | 2012-06-15 05:29 | 0:32 | 2:01 | GAS | 62.4338 | 29.8893 | 56.9663 | 96.282 | 41.3054 | 1836973.4375 | 0.040212 | 0.06639
[7 empty] | 2012-06-15 05:00 |  |  |  | GAS | 0 | 13.3977 | 1.6162 | 247.8575 | 18.2319 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-15 06:00 |  |  |  | GAS | 7.6119 | 84.7348 | 102.7238 | 120.8712 | 89.3511 | 223406.4375 | 0.027014 | 0.019962
[7 empty] | 2012-06-15 07:00 |  |  |  | GAS | 27.2581 | 12.907 | 69.9284 | 9.9075 | 32.7303 | 797370.125 | 0.0079 | 0.026099
[7 empty] | 2012-06-15 08:00 |  |  |  | GAS | 27.5637 | 8.5177 | 53.5968 | 6.4918 | 24.9081 | 816196.875 | 0.0052986 | 0.02033
| 20 | 2012-06-15 23:06 | 2012-06-15 23:38 | Arresto | 32 | - |  |  |  |  | GAS | 10.049 | 84.2249 | 68.1478 | 345.2079 | 170.3128 | 359790 | 0.1242 | 0.061277
[7 empty] | 2012-06-16 |  |  |  | GAS | 10.049 | 84.2249 | 68.1478 | 345.2079 | 170.3128 | 359790 | 0.1242 | 0.061277
| 21 | 2012-06-18 04:12 | 2012-06-18 08:30 | Avviamento | 258 | Freddo |  | 2012-06-18 05:01 | 0:49 | 3:29 | GAS | 85.1544 | 68.66 | 74.3389 | 199.3472 | 68.6037 | 2495590.3125 | 0.10343 | 0.11372
[7 empty] | 2012-06-18 05:00 |  |  |  | GAS | 0 | 167.3284 | 43.4996 | 748.5281 | 118.5624 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-18 06:00 |  |  |  | GAS | 12.5077 | 123.6523 | 85.9617 | 199.462 | 84.5746 | 371432.625 | 0.074156 | 0.031414
[7 empty] | 2012-06-18 07:00 |  |  |  | GAS | 15.7841 | 27.6488 | 138.969 | 30.2892 | 92.8292 | 465349.8125 | 0.014104 | 0.043224
[7 empty] | 2012-06-18 08:00 |  |  |  | GAS | 27.6849 | 16.3269 | 48.9868 | 12.24 | 22.3927 | 805742.25 | 0.0098625 | 0.018043
[7 empty] | 2012-06-18 09:00 |  |  |  | GAS | 29.1777 | 8.3435 | 54.2776 | 6.2167 | 24.6598 | 853065.625 | 0.0053032 | 0.021036
| 22 | 2012-06-19 00:06 | 2012-06-19 00:36 | Arresto | 30 | - |  |  |  |  | GAS | 10.0534 | 107.1698 | 66.3217 | 308.2344 | 116.3075 | 368020.0312 | 0.11344 | 0.042803
[7 empty] | 2012-06-19 01:00 |  |  |  | GAS | 10.0534 | 107.1698 | 66.3217 | 308.2344 | 116.3075 | 368020.0312 | 0.11344 | 0.042803
| 23 | 2012-06-19 04:58 | 2012-06-19 07:05 | Avviamento | 127 | Caldo |  | 2012-06-19 05:25 | 0:27 | 1:40 | GAS | 36.5603 | 34.7966 | 54.93 | 134.1326 | 40.8006 | 1084370.9531 | 0.028112 | 0.042851
[7 empty] | 2012-06-19 05:00 |  |  |  | GAS | 0 | 25.1006 | 1.5698 | 302.0201 | 11.517 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-19 06:00 |  |  |  | GAS | 8.61 | 72.945 | 106.6145 | 95.6699 | 85.2734 | 252591.0781 | 0.024196 | 0.021548
[7 empty] | 2012-06-19 07:00 |  |  |  | GAS | 27.9504 | 6.3443 | 56.6057 | 4.7077 | 25.6115 | 831779.875 | 0.0039162 | 0.021303
[7 empty] | 2012-06-19 08:00 |  |  |  | GAS
| 24 | 2012-06-19 17:39 | 2012-06-19 19:33 | Transitorio Generico | 114 | - |  |  |  |  | GAS | 63.2677 | 13.1164 | 49.3251 | 63.0736 | 88.1216 | 1831974.6719 | 0.050596 | 0.12108
[7 empty] | 2012-06-19 18:00 |  |  |  | GAS | 22.9264 | 2.2101 | 39.7832 | 8.181 | 89.7951 | 663714.6875 | 0.0054298 | 0.059598
[7 empty] | 2012-06-19 19:00 |  |  |  | GAS | 8.395 | 34.9561 | 46.8747 | 179.4125 | 146.6999 | 243041.9844 | 0.043661 | 0.035693
[7 empty] | 2012-06-19 20:00 |  |  |  | GAS | 31.9463 | 2.183 | 61.3173 | 1.6272 | 27.8697 | 925218 | 0.0015056 | 0.025786
| 25 | 2012-06-23 07:00 | 2012-06-23 07:48 | Arresto | 48 | - |  |  |  |  | GAS | 14.2834 | 91.9182 | 62.3891 | 228.0027 | 94.8397 | 421682.1562 | 0.096377 | 0.039992
[7 empty] | 2012-06-23 08:00 |  |  |  | GAS | 14.2834 | 91.9182 | 62.3891 | 228.0027 | 94.8397 | 421682.1562 | 0.096377 | 0.039992
| 26 | 2012-06-25 03:12 | 2012-06-25 07:30 | Avviamento | 258 | Freddo |  | 2012-06-25 03:59 | 0:47 | 3:31 | GAS | 82.3875 | 87.4251 | 80.0824 | 176.0123 | 62.0935 | 2400961.2224 | 0.11913 | 0.11415
[7 empty] | 2012-06-25 04:00 |  |  |  | GAS | 0.076683 | 225.9126 | 48.8584 | 619.7377 | 81.7266 | 2594.5037 | 0.0016079 | 0.00021204
[7 empty] | 2012-06-25 05:00 |  |  |  | GAS | 13.0324 | 124.4232 | 89.0341 | 185.9095 | 81.1497 | 381973.9375 | 0.071026 | 0.030997
[7 empty] | 2012-06-25 06:00 |  |  |  | GAS | 15.5119 | 31.9069 | 153.6289 | 33.4543 | 98.2484 | 452529.4062 | 0.015146 | 0.04446
[7 empty] | 2012-06-25 07:00 |  |  |  | GAS | 25.7097 | 40.5026 | 57.2614 | 30.3856 | 26.193 | 747606.625 | 0.022716 | 0.019583
[7 empty] | 2012-06-25 08:00 |  |  |  | GAS | 28.0568 | 14.3802 | 51.6291 | 10.5745 | 23.15 | 816256.75 | 0.0086315 | 0.018896
| 27 | 2012-06-26 00:03 | 2012-06-26 00:36 | Arresto | 33 | - |  |  |  |  | GAS | 8.5139 | 108.6257 | 54.1621 | 880.4159 | 267.6747 | 284319.0938 | 0.25032 | 0.076105
[7 empty] | 2012-06-26 01:00 |  |  |  | GAS | 8.5139 | 108.6257 | 54.1621 | 880.4159 | 267.6747 | 284319.0938 | 0.25032 | 0.076105
| 28 | 2012-06-26 05:58 | 2012-06-26 08:14 | Avviamento | 136 | Caldo |  | 2012-06-26 06:25 | 0:27 | 1:49 | GAS | 37.3226 | 42.2958 | 54.3174 | 314.5264 | 46.2589 | 1086749.3438 | 0.041589 | 0.04567
[7 empty] | 2012-06-26 06:00 |  |  |  | GAS | 0 | 28.7958 | 1.3564 | 819.9944 | 23.5511 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-06-26 07:00 |  |  |  | GAS | 9.1117 | 77.8833 | 104.2817 | 107.9356 | 88.162 | 266083.9688 | 0.028746 | 0.023458
[7 empty] | 2012-06-26 08:00 |  |  |  | GAS | 28.2109 | 20.2081 | 57.3141 | 15.6491 | 27.0635 | 820665.375 | 0.012843 | 0.022212
[7 empty] | 2012-06-26 09:00 |  |  |  | GAS
| 29 | 2012-06-30 02:05 | 2012-06-30 02:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  |  | GAS | 10.1903 | 126.2742 | 63.3852 | 365.5835 | 111.8962 | 382446.125 | 0.13982 | 0.042794
[7 empty] | 2012-06-30 03:00 |  |  |  | GAS | 10.1903 | 126.2742 | 63.3852 | 365.5835 | 111.8962 | 382446.125 | 0.13982 | 0.042794
| Totale |  |  | 29 | 3052 | [6 empty] | 963.71 | [5 empty] | 2.3615 | 1.8014
| Mese: | 2012-07-01 |  | TGx analizzato dal 01/07/2012 al 31/07/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-07-01 14:13 | 2012-07-01 18:30 | Avviamento | 257 | Tiepido |  | 2012-07-01 14:59 | 0:46 | 3:31 | GAS | 83.0431 | 69.9959 | 69.6482 | 191.5538 | 70.0132 | 2419264.293 | 0.12185 | 0.11515
[7 empty] | 2012-07-01 15:00 |  |  |  | GAS | 0.092958 | 163.6497 | 46.2679 | 679.0268 | 117.0598 | 3619.9492 | 0.002458 | 0.00042375
[7 empty] | 2012-07-01 16:00 |  |  |  | GAS | 12.2733 | 114.6533 | 77.2653 | 204.3985 | 84.007 | 360086.3438 | 0.073614 | 0.03025
[7 empty] | 2012-07-01 17:00 |  |  |  | GAS | 15.5884 | 31.9934 | 134.7146 | 39.088 | 100.3842 | 454578.375 | 0.017775 | 0.045632
[7 empty] | 2012-07-01 18:00 |  |  |  | GAS | 26.5445 | 23.8203 | 46.6032 | 21.4501 | 25.589 | 771574.125 | 0.016556 | 0.01975
[7 empty] | 2012-07-01 19:00 |  |  |  | GAS | 28.5439 | 15.8627 | 43.3901 | 13.8056 | 23.0262 | 829405.5 | 0.01145 | 0.019098
| 2 | 2012-07-04 01:01 | 2012-07-04 01:34 | Arresto | 33 | - |  |  |  |  | GAS | 7.172 | 106.4039 | 71.254 | 542.5659 | 221.5263 | 297139.5 | 0.16122 | 0.065824
[7 empty] | 2012-07-04 02:00 |  |  |  | GAS | 7.172 | 106.4039 | 71.254 | 542.5659 | 221.5263 | 297139.5 | 0.16122 | 0.065824
| 3 | 2012-07-04 16:23 | 2012-07-04 22:58 | Mancato Avviamento | 395 | - |  | 2012-07-04 17:02 | 0:39 | 5:56 | GAS | 88.0819 | 63.9462 | 124.0376 | 415.832 | 150.7691 | 2588543.2812 | 0.19109 | 0.2722
[7 empty] | 2012-07-04 17:00 |  |  |  | GAS | 0 | 121.0493 | 35.5793 | 2383.6243 | 427.3265 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-07-04 18:00 |  |  |  | GAS | 11.6919 | 151.2204 | 78.024 | 278.1507 | 87.5081 | 347764.9375 | 0.096731 | 0.030432
[7 empty] | 2012-07-04 19:00 |  |  |  | GAS | 14.5455 | 40.1614 | 140.4273 | 54.0948 | 112.0768 | 427296.9375 | 0.023115 | 0.04789
[7 empty] | 2012-07-04 20:00 |  |  |  | GAS | 18.5373 | 26.7252 | 148.6654 | 26.7959 | 90.8896 | 543075.3125 | 0.014552 | 0.04936
[7 empty] | 2012-07-04 21:00 |  |  |  | GAS | 16.0644 | 9.8269 | 181.7098 | 10.482 | 118.1814 | 471020.9062 | 0.0049373 | 0.055666
[7 empty] | 2012-07-04 22:00 |  |  |  | GAS | 16.4061 | 9.0233 | 182.1443 | 9.4931 | 116.8291 | 480918.25 | 0.0045654 | 0.056187
[7 empty] | 2012-07-04 23:00 |  |  |  | GAS | 10.8366 | 89.6166 | 101.7127 | 148.1834 | 102.5722 | 318466.9375 | 0.047194 | 0.032667
| 4 | 2012-07-05 15:52 | 2012-07-05 19:23 | Mancato Avviamento | 211 | - |  | 2012-07-05 16:16 | 0:24 | 3:07 | GAS | 38.4898 | 90.3468 | 75.663 | 776.6043 | 182.5277 | 1199493.9688 | 0.24696 | 0.128
[7 empty] | 2012-07-05 16:00 |  |  |  | GAS | 0 | 76.0938 | 20.4693 | 2654.7236 | 434.7519 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-07-05 17:00 |  |  |  | GAS | 9.0587 | 147.3835 | 73.9411 | 278.6183 | 85.2302 | 267847.6875 | 0.074627 | 0.022829
[7 empty] | 2012-07-05 18:00 |  |  |  | GAS | 12.9851 | 75.5582 | 98.4379 | 120.7788 | 95.9414 | 384383.5 | 0.046426 | 0.036878
[7 empty] | 2012-07-05 19:00 |  |  |  | GAS | 13.8599 | 30.8433 | 135.8468 | 37.2961 | 100.1628 | 407400.1875 | 0.015194 | 0.040806
[7 empty] | 2012-07-05 20:00 |  |  |  | GAS | 2.5861 | 121.8552 | 49.6201 | 791.6046 | 196.552 | 139862.5938 | 0.11072 | 0.02749
| 5 | 2012-07-09 03:17 | 2012-07-09 07:13 | Avviamento | 236 | Freddo |  | 2012-07-09 03:56 | 0:39 | 3:17 | GAS | 56.5746 | 83.4853 | 88.2599 | 869.6125 | 177.6889 | 1651799.4258 | 0.21833 | 0.12945
[7 empty] | 2012-07-09 04:00 |  |  |  | GAS | 1.0801 | 178.3289 | 42.6803 | 3229.1804 | 471.2529 | 35706.5508 | 0.11548 | 0.016885
[7 empty] | 2012-07-09 05:00 |  |  |  | GAS | 13.1586 | 116.6711 | 88.3794 | 209.3742 | 96.7091 | 386527.5 | 0.080929 | 0.037381
[7 empty] | 2012-07-09 06:00 |  |  |  | GAS | 15.4765 | 23.8445 | 153.891 | 27.8838 | 109.7641 | 450415.5625 | 0.012562 | 0.049439
[7 empty] | 2012-07-09 07:00 |  |  |  | GAS | 26.8595 | 15.0967 | 68.0892 | 12.0114 | 33.0295 | 779149.8125 | 0.0093587 | 0.02574
[7 empty] | 2012-07-09 08:00 |  |  |  | GAS
| 6 | 2012-07-14 01:08 | 2012-07-14 01:43 | Arresto | 35 | - |  |  |  |  | GAS | 11.2247 | 103.7419 | 75.0091 | 322.4216 | 142.1479 | 397431.5 | 0.12814 | 0.056494
[7 empty] | 2012-07-14 02:00 |  |  |  | GAS | 11.2247 | 103.7419 | 75.0091 | 322.4216 | 142.1479 | 397431.5 | 0.12814 | 0.056494
| 7 | 2012-07-16 03:04 | 2012-07-16 06:55 | Avviamento | 231 | Freddo |  | 2012-07-16 03:30 | 0:26 | 3:25 | GAS | 63.7613 | 87.4032 | 85.6246 | 196.187 | 80.8699 | 1843563.375 | 0.19949 | 0.12438
[7 empty] | 2012-07-16 04:00 |  |  |  | GAS | 6.097 | 198.3348 | 57.7244 | 540.4437 | 95.9106 | 180358.2812 | 0.097473 | 0.017298
[7 empty] | 2012-07-16 05:00 |  |  |  | GAS | 13.5342 | 113.294 | 90.4394 | 203.6653 | 99.1629 | 393116.3125 | 0.080072 | 0.038983
[7 empty] | 2012-07-16 06:00 |  |  |  | GAS | 16.2845 | 27.2187 | 146.3195 | 32.0349 | 105.006 | 470070.1562 | 0.015064 | 0.049378
[7 empty] | 2012-07-16 07:00 |  |  |  | GAS | 27.8456 | 10.7654 | 48.0151 | 8.6042 | 23.4 | 800018.625 | 0.0068835 | 0.01872
| 8 | 2012-07-20 00:07 | 2012-07-20 00:44 | Arresto | 37 | - |  |  |  |  | GAS | 10.7674 | 85.3937 | 74.8738 | 397.4059 | 211.6048 | 361863.4062 | 0.14365 | 0.076572
[7 empty] | 2012-07-20 01:00 |  |  |  | GAS | 10.7674 | 85.3937 | 74.8738 | 397.4059 | 211.6048 | 361863.4062 | 0.14365 | 0.076572
| 9 | 2012-07-23 03:08 | 2012-07-23 07:24 | Avviamento | 256 | Freddo |  | 2012-07-23 03:31 | 0:23 | 3:53 | GAS | 92.0028 | 67.6654 | 84.5536 | 122.7421 | 67.2369 | 2674116.0938 | 0.1754 | 0.15141
[7 empty] | 2012-07-23 04:00 |  |  |  | GAS | 6.1031 | 178.7917 | 53.9997 | 358.8322 | 66.0834 | 182314.8125 | 0.06542 | 0.012048
[7 empty] | 2012-07-23 05:00 |  |  |  | GAS | 13.5186 | 118.3031 | 91.3837 | 215.9855 | 101.7578 | 394837.3438 | 0.08529 | 0.040178
[7 empty] | 2012-07-23 06:00 |  |  |  | GAS | 16.7488 | 18.0462 | 166.1975 | 20.3243 | 114.1641 | 487282.6875 | 0.0099066 | 0.05563
[7 empty] | 2012-07-23 07:00 |  |  |  | GAS | 27.0239 | 16.1856 | 57.7648 | 13.0087 | 28.3073 | 782835.75 | 0.010184 | 0.022164
[7 empty] | 2012-07-23 08:00 |  |  |  | GAS | 28.6085 | 7.0002 | 53.4224 | 5.5598 | 25.8721 | 826845.5 | 0.0045971 | 0.021392
| 10 | 2012-07-28 00:04 | 2012-07-28 00:36 | Arresto | 32 | - |  |  |  |  | GAS | 7.4397 | 93.4701 | 70.2465 | 601.9119 | 275.8296 | 294815.1875 | 0.17745 | 0.081319
[7 empty] | 2012-07-28 01:00 |  |  |  | GAS | 7.4397 | 93.4701 | 70.2465 | 601.9119 | 275.8296 | 294815.1875 | 0.17745 | 0.081319
| Totale |  |  | 10 | 1723 | [6 empty] | 458.56 | [5 empty] | 1.7636 | 1.2008
| Mese: | 2012-08-01 |  | TGx analizzato dal 01/08/2012 al 31/08/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-08-13 03:59 | 2012-08-13 08:26 | Avviamento | 267 | Freddo |  | 2012-08-13 04:51 | 0:52 | 3:35 | GAS | 88.6911 | 52.6141 | 68.7654 | 98.6048 | 55.9257 | 2579811.0039 | 0.11676 | 0.13761
[7 empty] | 2012-08-13 04:00 |  |  |  | GAS | 0 | 2.109 | 0.25187 | 24.6522 | 1.9695 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-08-13 05:00 |  |  |  | GAS | 1.9421 | 167.6887 | 60.0805 | 345.8229 | 75.6105 | 57823.4102 | 0.02003 | 0.0043727
[7 empty] | 2012-08-13 06:00 |  |  |  | GAS | 13.569 | 101.0707 | 91.1418 | 176.569 | 97.1233 | 397983.6875 | 0.070272 | 0.038653
[7 empty] | 2012-08-13 07:00 |  |  |  | GAS | 16.2562 | 24.2686 | 152.7208 | 28.342 | 108.7864 | 473611.0938 | 0.013428 | 0.051522
[7 empty] | 2012-08-13 08:00 |  |  |  | GAS | 26.9571 | 15.6488 | 51.6643 | 12.4063 | 24.975 | 781824.875 | 0.0097004 | 0.019528
[7 empty] | 2012-08-13 09:00 |  |  |  | GAS | 29.9667 | 4.8989 | 56.733 | 3.8362 | 27.0893 | 868567.9375 | 0.003332 | 0.023529
| 2 | 2012-08-15 00:05 | 2012-08-15 00:36 | Arresto | 31 | - |  |  |  |  | GAS | 8.1537 | 107.2992 | 56.1423 | 1512.1633 | 482.4461 | 292583.5938 | 0.44243 | 0.14116
[7 empty] | 2012-08-15 01:00 |  |  |  | GAS | 8.1537 | 107.2992 | 56.1423 | 1512.1633 | 482.4461 | 292583.5938 | 0.44243 | 0.14116
| 3 | 2012-08-16 12:14 | 2012-08-16 16:04 | Avviamento | 230 | Freddo |  | 2012-08-16 13:01 | 0:47 | 3:03 | GAS | 49.5225 | 102.4107 | 83.1482 | 239.1153 | 83.9579 | 1442096.174 | 0.16049 | 0.10957
[7 empty] | 2012-08-16 13:00 |  |  |  | GAS | 0.028536 | 169.8214 | 45.7479 | 523.4573 | 85.9838 | 1286.9865 | 0.00067368 | 0.00011066
[7 empty] | 2012-08-16 14:00 |  |  |  | GAS | 11.8421 | 175.5462 | 78.847 | 349.2259 | 95.6439 | 346972.6875 | 0.12117 | 0.033186
[7 empty] | 2012-08-16 15:00 |  |  |  | GAS | 13.7988 | 44.6653 | 115.2787 | 66.7351 | 105.0689 | 402163.375 | 0.026844 | 0.042255
[7 empty] | 2012-08-16 16:00 |  |  |  | GAS | 23.8531 | 19.6099 | 92.7191 | 17.0428 | 49.1348 | 691673.125 | 0.011798 | 0.034014
[7 empty] | 2012-08-16 17:00 |  |  |  | GAS
| 4 | 2012-08-17 00:05 | 2012-08-17 00:46 | Arresto | 41 | - |  |  |  |  | GAS | 10.4551 | 102.5056 | 78.9585 | 311.1131 | 146.1251 | 365772.8438 | 0.1138 | 0.053449
[7 empty] | 2012-08-17 01:00 |  |  |  | GAS | 10.4551 | 102.5056 | 78.9585 | 311.1131 | 146.1251 | 365772.8438 | 0.1138 | 0.053449
| 5 | 2012-08-17 13:54 | 2012-08-17 17:17 | Avviamento | 203 | Tiepido |  | 2012-08-17 14:17 | 0:23 | 3:00 | GAS | 73.5246 | 31.1016 | 58.4323 | 36.6654 | 37.0455 | 2149715.4375 | 0.030693 | 0.0837
[7 empty] | 2012-08-17 14:00 |  |  |  | GAS | 0 | 72.3109 | 14.6249 | 82.9424 | 10.2288 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-08-17 15:00 |  |  |  | GAS | 15.0342 | 43.4369 | 102.7762 | 56.9009 | 82.0937 | 436675 | 0.024852 | 0.035855
[7 empty] | 2012-08-17 16:00 |  |  |  | GAS | 29.2781 | 4.1039 | 58.6048 | 3.2344 | 28.1635 | 855772.75 | 0.0027679 | 0.024102
[7 empty] | 2012-08-17 17:00 |  |  |  | GAS | 29.2123 | 4.5546 | 57.7234 | 3.584 | 27.6962 | 857267.6875 | 0.0030724 | 0.023743
[7 empty] | 2012-08-17 18:00 |  |  |  | GAS
| 6 | 2012-08-18 01:06 | 2012-08-18 01:38 | Arresto | 32 | - |  |  |  |  | GAS | 5.4468 | 121.5196 | 49.9287 | 615.7399 | 154.2639 | 195630.0781 | 0.12046 | 0.030179
[7 empty] | 2012-08-18 02:00 |  |  |  | GAS | 5.4468 | 121.5196 | 49.9287 | 615.7399 | 154.2639 | 195630.0781 | 0.12046 | 0.030179
| 7 | 2012-08-20 03:30 | 2012-08-20 07:04 | Avviamento | 214 | Freddo |  | 2012-08-20 03:56 | 0:26 | 3:08 | GAS | 58.3816 | 83.3979 | 79.6606 | 147.1737 | 70.1025 | 1718009.6016 | 0.14309 | 0.11717
[7 empty] | 2012-08-20 04:00 |  |  |  | GAS | 1.076 | 150.8384 | 35.3758 | 259.0764 | 37.0491 | 42329.4766 | 0.010967 | 0.0015683
[7 empty] | 2012-08-20 05:00 |  |  |  | GAS | 12.8536 | 140.4097 | 79.523 | 278.1605 | 96.0715 | 378165.5625 | 0.1052 | 0.036333
[7 empty] | 2012-08-20 06:00 |  |  |  | GAS | 15.8762 | 32.1223 | 143.4799 | 43.2964 | 117.9479 | 464915.9375 | 0.020133 | 0.054839
[7 empty] | 2012-08-20 07:00 |  |  |  | GAS | 28.5758 | 10.2212 | 60.2635 | 8.1616 | 29.3416 | 832598.625 | 0.0067963 | 0.024433
[7 empty] | 2012-08-20 08:00 |  |  |  | GAS
| 8 | 2012-08-25 02:05 | 2012-08-25 02:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  |  | GAS | 8.301 | 116.1678 | 62.798 | 680.2962 | 224.239 | 313461.6562 | 0.21325 | 0.07029
[7 empty] | 2012-08-25 03:00 |  |  |  | GAS | 8.301 | 116.1678 | 62.798 | 680.2962 | 224.239 | 313461.6562 | 0.21325 | 0.07029
| 9 | 2012-08-25 13:29 | 2012-08-25 16:55 | Avviamento | 206 | Tiepido |  | 2012-08-25 13:59 | 0:30 | 2:56 | GAS | 71.8604 | 34.0271 | 70.6745 | 481.5674 | 191.3367 | 2120943.751 | 0.055812 | 0.095497
[7 empty] | 2012-08-25 14:00 |  |  |  | GAS | 0.35364 | 91.0123 | 49.0963 | 1875.1782 | 616.8037 | 15644.9072 | 0.029338 | 0.0096334
[7 empty] | 2012-08-25 15:00 |  |  |  | GAS | 15.152 | 33.0433 | 127.1816 | 41.6626 | 97.7785 | 447252.0938 | 0.018657 | 0.043779
[7 empty] | 2012-08-25 16:00 |  |  |  | GAS | 28.118 | 6.0143 | 53.5296 | 4.7127 | 25.5773 | 827375.875 | 0.0038992 | 0.021163
[7 empty] | 2012-08-25 17:00 |  |  |  | GAS | 28.2368 | 6.0384 | 52.8904 | 4.716 | 25.1874 | 830670.875 | 0.0039174 | 0.020922
| 10 | 2012-08-26 02:05 | 2012-08-26 02:42 | Arresto | 37 | - |  |  |  |  | GAS | 9.585 | 118.8789 | 75.595 | 237.3727 | 92.0397 | 378399.4688 | 0.089822 | 0.034828
[7 empty] | 2012-08-26 03:00 |  |  |  | GAS | 9.585 | 118.8789 | 75.595 | 237.3727 | 92.0397 | 378399.4688 | 0.089822 | 0.034828
| 11 | 2012-08-27 04:20 | 2012-08-27 07:55 | Avviamento | 215 | Freddo |  | 2012-08-27 04:59 | 0:39 | 2:56 | GAS | 59.8723 | 81.04 | 94.7374 | 137.8754 | 75.9473 | 1744414.1963 | 0.11773 | 0.13798
[7 empty] | 2012-08-27 05:00 |  |  |  | GAS | 0.48586 | 166.1833 | 36.146 | 289.9126 | 38.45 | 14433.0088 | 0.0041843 | 0.00055495
[7 empty] | 2012-08-27 06:00 |  |  |  | GAS | 13.873 | 115.6958 | 91.5544 | 214.8922 | 103.7208 | 407663.6875 | 0.087615 | 0.042283
[7 empty] | 2012-08-27 07:00 |  |  |  | GAS | 16.9397 | 31.5043 | 157.0138 | 38.1011 | 115.7874 | 493706.5 | 0.018811 | 0.057165
[7 empty] | 2012-08-27 08:00 |  |  |  | GAS | 28.5737 | 10.7766 | 94.2354 | 8.5957 | 45.8309 | 828611 | 0.0071225 | 0.037978
| Totale |  |  | 11 | 1509 | [6 empty] | 443.79 | [5 empty] | 1.6043 | 1.0114
| Mese: | 2012-09-01 |  | TGx analizzato dal 01/09/2012 al 30/09/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-09-01 01:03 | 2012-09-01 01:38 | Arresto | 35 | - |  |  |  |  | GAS | 7.5872 | 127.0433 | 72.8944 | 584.4346 | 204.4705 | 308774.5 | 0.18046 | 0.063135
[7 empty] | 2012-09-01 02:00 |  |  |  | GAS | 7.5872 | 127.0433 | 72.8944 | 584.4346 | 204.4705 | 308774.5 | 0.18046 | 0.063135
| 2 | 2012-09-01 14:31 | 2012-09-01 18:13 | Avviamento | 222 | Tiepido |  | 2012-09-01 15:00 | 0:29 | 3:13 | GAS | 74.6083 | 37.3672 | 65.0968 | 50.9286 | 43.4728 | 2173921.7212 | 0.03621 | 0.088127
[7 empty] | 2012-09-01 15:00 |  |  |  | GAS | 0.19466 | 95.0761 | 37.743 | 143.9961 | 34.8557 | 7741.2212 | 0.0011525 | 0.00027898
[7 empty] | 2012-09-01 16:00 |  |  |  | GAS | 17.6412 | 36.9979 | 114.7335 | 45.9156 | 86.8218 | 515227.625 | 0.023664 | 0.044746
[7 empty] | 2012-09-01 17:00 |  |  |  | GAS | 28.4217 | 8.2603 | 54.3382 | 6.5564 | 26.2996 | 826176 | 0.0054175 | 0.021728
[7 empty] | 2012-09-01 18:00 |  |  |  | GAS | 28.3508 | 9.1344 | 53.5726 | 7.2462 | 25.914 | 824776.875 | 0.0059765 | 0.021373
[7 empty] | 2012-09-01 19:00 |  |  |  | GAS
| 3 | 2012-09-02 01:04 | 2012-09-02 01:35 | Arresto | 31 | - |  |  |  |  | GAS | 7.553 | 123.3402 | 63.3729 | 683.4446 | 214.1208 | 315612.5 | 0.2157 | 0.067579
[7 empty] | 2012-09-02 02:00 |  |  |  | GAS | 7.553 | 123.3402 | 63.3729 | 683.4446 | 214.1208 | 315612.5 | 0.2157 | 0.067579
| 4 | 2012-09-03 03:33 | 2012-09-03 07:16 | Avviamento | 223 | Freddo |  | 2012-09-03 03:59 | 0:26 | 3:17 | GAS | 53.3696 | 101.6623 | 81.7245 | 203.044 | 75.072 | 1564419.1816 | 0.15293 | 0.11488
[7 empty] | 2012-09-03 04:00 |  |  |  | GAS | 0.41416 | 206.1134 | 41.3925 | 461.4106 | 56.5013 | 22355.2441 | 0.010315 | 0.0012631
[7 empty] | 2012-09-03 05:00 |  |  |  | GAS | 13.0623 | 146.4982 | 80.0102 | 284.9532 | 94.9061 | 383777.125 | 0.10937 | 0.036423
[7 empty] | 2012-09-03 06:00 |  |  |  | GAS | 15.0426 | 36.0371 | 125.4234 | 50.18 | 106.498 | 438228.6875 | 0.02199 | 0.04667
[7 empty] | 2012-09-03 07:00 |  |  |  | GAS | 24.8506 | 18.0003 | 80.0719 | 15.6322 | 42.3827 | 720058.125 | 0.011256 | 0.030528
[7 empty] | 2012-09-03 08:00 |  |  |  | GAS
| 5 | 2012-09-15 00:04 | 2012-09-15 00:33 | Arresto | 29 | - |  |  |  |  | GAS | 9.1459 | 32.6022 | 49.0408 | 1147.3051 | 1022.9139 | 310615.3125 | 0.35637 | 0.31773
[7 empty] | 2012-09-15 01:00 |  |  |  | GAS | 9.1459 | 32.6022 | 49.0408 | 1147.3051 | 1022.9139 | 310615.3125 | 0.35637 | 0.31773
| 6 | 2012-09-17 03:12 | 2012-09-17 07:09 | Avviamento | 237 | Freddo |  | 2012-09-17 03:58 | 0:46 | 3:11 | GAS | 56.2705 | 87.5765 | 89.5317 | 170.5684 | 78.4446 | 1688798.7568 | 0.11122 | 0.12155
[7 empty] | 2012-09-17 04:00 |  |  |  | GAS | 0.49792 | 198.7502 | 45.7561 | 441.7373 | 62.01 | 15368.5068 | 0.0067888 | 0.000953
[7 empty] | 2012-09-17 05:00 |  |  |  | GAS | 13.4686 | 107.0013 | 98.3592 | 191.9748 | 107.6156 | 406920.4375 | 0.078124 | 0.043791
[7 empty] | 2012-09-17 06:00 |  |  |  | GAS | 15.7235 | 31.3334 | 157.9526 | 38.0892 | 117.0781 | 472197.5625 | 0.017991 | 0.055301
[7 empty] | 2012-09-17 07:00 |  |  |  | GAS | 26.5804 | 13.2213 | 56.059 | 10.4721 | 27.0745 | 794312.25 | 0.0083184 | 0.021506
[7 empty] | 2012-09-17 08:00 |  |  |  | GAS
| 7 | 2012-09-21 00:04 | 2012-09-21 00:40 | Arresto | 36 | - |  |  |  |  | GAS | 8.353 | 114.7751 | 70.8584 | 377.483 | 142.1012 | 312374.9375 | 0.11792 | 0.044389
[7 empty] | 2012-09-21 01:00 |  |  |  | GAS | 8.353 | 114.7751 | 70.8584 | 377.483 | 142.1012 | 312374.9375 | 0.11792 | 0.044389
| 8 | 2012-09-21 05:04 | 2012-09-21 07:00 | Avviamento | 116 | Caldo |  | 2012-09-21 05:24 | 0:20 | 1:36 | GAS | 37.6846 | 48.1669 | 84.0908 | 71.517 | 67.0698 | 1098050.8438 | 0.04695 | 0.054316
[7 empty] | 2012-09-21 06:00 |  |  |  | GAS | 9.7585 | 81.9607 | 106.1489 | 131.4992 | 103.7848 | 285786.8438 | 0.037581 | 0.02966
[7 empty] | 2012-09-21 07:00 |  |  |  | GAS | 27.926 | 14.3732 | 62.0326 | 11.5347 | 30.3548 | 812264 | 0.0093693 | 0.024656
| 9 | 2012-09-22 00:05 | 2012-09-22 00:38 | Arresto | 33 | - |  |  |  |  | GAS | 8.7036 | 108.3709 | 65.374 | 412.9308 | 151.8889 | 336058.1562 | 0.13877 | 0.051044
[7 empty] | 2012-09-22 01:00 |  |  |  | GAS | 8.7036 | 108.3709 | 65.374 | 412.9308 | 151.8889 | 336058.1562 | 0.13877 | 0.051044
| 10 | 2012-09-24 13:00 | 2012-09-24 17:23 | Avviamento | 263 | Freddo |  | 2012-09-24 13:43 | 0:43 | 3:40 | GAS | 90.5205 | 60.9029 | 68.5348 | 112.6346 | 53.9145 | 2655023.1953 | 0.13665 | 0.13794
[7 empty] | 2012-09-24 13:00 |  |  |  | GAS | 0 | 3.4641e-08 | 0.010634 | 0 | 0.4394 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-09-24 14:00 |  |  |  | GAS | 3.5582 | 227.2399 | 59.8769 | 476.9121 | 76.6869 | 105401.8203 | 0.050365 | 0.0080986
[7 empty] | 2012-09-24 15:00 |  |  |  | GAS | 13.233 | 92.9716 | 93.6835 | 153.3415 | 94.2324 | 391509.6875 | 0.060037 | 0.036893
[7 empty] | 2012-09-24 16:00 |  |  |  | GAS | 16.5151 | 29.9674 | 142.4182 | 33.8073 | 97.9677 | 486413.8125 | 0.016451 | 0.047673
[7 empty] | 2012-09-24 17:00 |  |  |  | GAS | 28.1542 | 8.7143 | 56.9929 | 6.7153 | 26.7803 | 823041.75 | 0.0055273 | 0.022041
[7 empty] | 2012-09-24 18:00 |  |  |  | GAS | 29.06 | 6.5244 | 58.2266 | 5.0315 | 27.3801 | 848656.125 | 0.00427 | 0.023236
| 11 | 2012-09-26 00:04 | 2012-09-26 00:40 | Arresto | 36 | - |  |  |  |  | GAS | 8.5208 | 99.2708 | 65.4306 | 862.4889 | 346.6322 | 283462.6562 | 0.24448 | 0.098257
[7 empty] | 2012-09-26 01:00 |  |  |  | GAS | 8.5208 | 99.2708 | 65.4306 | 862.4889 | 346.6322 | 283462.6562 | 0.24448 | 0.098257
| 12 | 2012-09-26 05:04 | 2012-09-26 06:53 | Avviamento | 109 | Caldo |  | 2012-09-26 05:24 | 0:20 | 1:29 | GAS | 39.5526 | 44.2379 | 75.9563 | 283.7867 | 211.0794 | 1147350.8125 | 0.18264 | 0.14775
[7 empty] | 2012-09-26 06:00 |  |  |  | GAS | 10.8443 | 81.1615 | 93.8812 | 561.92 | 394.8091 | 316423.375 | 0.17794 | 0.12502
[7 empty] | 2012-09-26 07:00 |  |  |  | GAS | 28.7084 | 7.3143 | 58.0315 | 5.6533 | 27.3498 | 830927.4375 | 0.0046975 | 0.022726
| 13 | 2012-09-28 22:04 | 2012-09-28 22:36 | Arresto | 32 | - |  |  |  |  | GAS | 8.0707 | 122.3075 | 59.0713 | 431.8084 | 127.1658 | 303981.75 | 0.13126 | 0.038656
[7 empty] | 2012-09-28 23:00 |  |  |  | GAS | 8.0707 | 122.3075 | 59.0713 | 431.8084 | 127.1658 | 303981.75 | 0.13126 | 0.038656
| Totale |  |  | 13 | 1402 | [6 empty] | 409.94 | [5 empty] | 2.0516 | 1.3454
| Mese: | 2012-10-01 |  | TGx analizzato dal 01/10/2012 al 31/10/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-10-29 13:27 | 2012-10-29 17:31 | Avviamento | 244 | Freddo |  | 2012-10-29 13:50 | 0:23 | 3:41 | GAS | 88.748 | 63.4492 | 92.5783 | 755.0507 | 174.2276 | 2647703.0391 | 0.46421 | 0.22243
[7 empty] | 2012-10-29 14:00 |  |  |  | GAS | 2.4859 | 169.599 | 44.4834 | 3541.4216 | 566.3815 | 102742.3516 | 0.36337 | 0.058108
[7 empty] | 2012-10-29 15:00 |  |  |  | GAS | 13.6054 | 104.5872 | 96.0996 | 185.0433 | 103.6935 | 404940.9375 | 0.074943 | 0.04199
[7 empty] | 2012-10-29 16:00 |  |  |  | GAS | 15.6083 | 31.1457 | 156.7103 | 39.2304 | 120.3826 | 459893.8125 | 0.018042 | 0.055363
[7 empty] | 2012-10-29 17:00 |  |  |  | GAS | 26.8301 | 8.0278 | 97.5419 | 6.5347 | 48.3974 | 789171.0625 | 0.005157 | 0.038208
[7 empty] | 2012-10-29 18:00 |  |  |  | GAS | 30.2183 | 3.8865 | 68.056 | 3.0235 | 32.2831 | 890954.875 | 0.0026938 | 0.028763
| 2 | 2012-10-29 22:07 | 2012-10-29 22:41 | Arresto | 34 | - |  |  |  |  | GAS | 9.9637 | 122.7897 | 82.103 | 206.3399 | 84.1271 | 419516.875 | 0.086563 | 0.035293
[7 empty] | 2012-10-29 23:00 |  |  |  | GAS | 9.9637 | 122.7897 | 82.103 | 206.3399 | 84.1271 | 419516.875 | 0.086563 | 0.035293
| Totale |  |  | 2 | 278 | [6 empty] | 98.71 | [5 empty] | 0.55077 | 0.25773
| Mese: | 2012-11-01 |  | TGx analizzato dal 01/11/2012 al 31/11/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-11-02 12:16 | 2012-11-02 16:03 | Avviamento | 227 | Freddo |  | 2012-11-02 12:50 | 0:34 | 3:13 | GAS | 59.2986 | 64.1351 | 96.9386 | 444.1317 | 142.2065 | 1763502.7891 | 0.18814 | 0.14535
[7 empty] | 2012-11-02 13:00 |  |  |  | GAS | 2.2993 | 142.8904 | 46.176 | 1620.4871 | 319.312 | 72160.6016 | 0.11694 | 0.023042
[7 empty] | 2012-11-02 14:00 |  |  |  | GAS | 14.1029 | 77.5666 | 110.227 | 120.6687 | 104.5785 | 421079.8125 | 0.050814 | 0.044036
[7 empty] | 2012-11-02 15:00 |  |  |  | GAS | 16.3381 | 22.1821 | 174.8467 | 24.5905 | 118.2168 | 484535.75 | 0.011919 | 0.05728
[7 empty] | 2012-11-02 16:00 |  |  |  | GAS | 26.5583 | 13.9015 | 56.5045 | 10.7805 | 26.7186 | 785726.625 | 0.0084705 | 0.020995
[7 empty] | 2012-11-02 17:00 |  |  |  | GAS
| 2 | 2012-11-02 23:05 | 2012-11-02 23:36 | Arresto | 31 | - |  |  |  |  | GAS | 8.5866 | 91.2138 | 67.6861 | 674.8661 | 305.3596 | 326839.4062 | 0.22057 | 0.099804
[7 empty] | 2012-11-03 |  |  |  | GAS | 8.5866 | 91.2138 | 67.6861 | 674.8661 | 305.3596 | 326839.4062 | 0.22057 | 0.099804
| Totale |  |  | 2 | 258 | [6 empty] | 67.89 | [5 empty] | 0.40871 | 0.24516
| Mese: | 2012-12-01 |  | TGx analizzato dal 01/12/2012 al 31/12/2012
[13 empty] | Concentrazioni Medie |  |  |  |  | Flussi di massa
[5 empty] | Tipo Transitorio | [5 empty] | Combustibile | [CALC] Portata Gas Metano (Sm³/h) | CO Analizzatore | NOx (come NO2) Analizzatore | [EMIS] CO @15% O2 | [EMIS] NOx (come NO2) @15% O2 | [CALC] Portata Fumi Secchi corr. O2 | [CALC] CO Massico | [CALC] NOx (come NO2) massico
| Evento | Dalle | Alle | Transitorio | Durata Transitorio (min) |  | Periodi del Transitorio | Parallelo | Tempo da Start a Parallelo (hh:mm) | Tempo da Parallelo a Regime (hh:mm) |  | kNm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | Nm³ | t | t
| 1 | 2012-12-09 17:18 | 2012-12-09 18:07 | Mancato Avviamento | 49 | - |  |  |  |  | GAS | 0 | 266.6932 | 26.2014 | 3711.399 | 100.2834 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-12-09 18:00 |  |  |  | GAS | 0 | 143.7088 | 38.658 | 287.1314 | 47.097 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-12-09 19:00 |  |  |  | GAS | 0 | 389.6776 | 13.7448 | 7135.6665 | 153.4699 | 0 | 0 | 0
| 2 | 2012-12-09 19:08 | 2012-12-09 21:48 | Mancato Avviamento | 160 | - |  |  |  |  | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-12-09 20:00 |  |  |  | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-12-09 21:00 |  |  |  | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-12-09 22:00 |  |  |  | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 2012-12-11 20:34 | 2012-12-11 22:09 | Mancato Avviamento | 95 | - |  |  |  |  | GAS | 0 | 151.079 | 33.7764 | 398.7796 | 45.8069 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-12-11 21:00 |  |  |  | GAS | 0 | 98.0686 | 29.2792 | 157.786 | 28.7246 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-12-11 22:00 |  |  |  | GAS | 0 | 139.3883 | 59.8894 | 320.7398 | 84.0292 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-12-11 23:00 |  |  |  | GAS | 0 | 215.7802 | 12.1606 | 717.8129 | 24.6668 | 0 | 0 | 0
| 4 | 2012-12-12 04:13 | 2012-12-12 08:36 | Avviamento | 263 | Caldo |  | 2012-12-12 05:00 | 0:47 | 3:36 | GAS | 89.7135 | 69.9233 | 82.6325 | 155.0331 | 71.1883 | 2665568.0635 | 0.10621 | 0.16554
[7 empty] | 2012-12-12 05:00 |  |  |  | GAS | 0.26094 | 226.2189 | 38.3923 | 546.3839 | 56.5813 | 8646.876 | 0.0047245 | 0.00048925
[7 empty] | 2012-12-12 06:00 |  |  |  | GAS | 14.3358 | 98.9923 | 90.7045 | 198.3895 | 110.8899 | 430731.4375 | 0.085465 | 0.047764
[7 empty] | 2012-12-12 07:00 |  |  |  | GAS | 17.1136 | 22.3382 | 163.3115 | 28.6916 | 127.8633 | 509377.1875 | 0.014615 | 0.065148
[7 empty] | 2012-12-12 08:00 |  |  |  | GAS | 27.5044 | 1.8461 | 57.8641 | 1.5184 | 29.0198 | 814270.125 | 0.0012364 | 0.023631
[7 empty] | 2012-12-12 09:00 |  |  |  | GAS | 30.4988 | 0.22126 | 62.8899 | 0.18224 | 31.587 | 902542.4375 | 0.00016448 | 0.028509
| 5 | 2012-12-13 00:02 | 2012-12-13 00:33 | Arresto | 31 | - |  |  |  |  | GAS | 6.6331 | 137.2827 | 66.5819 | 354.4509 | 103.2406 | 311389.7812 | 0.11053 | 0.032148
[7 empty] | 2012-12-13 01:00 |  |  |  | GAS | 6.6331 | 137.2827 | 66.5819 | 354.4509 | 103.2406 | 311389.7812 | 0.11053 | 0.032148
| 6 | 2012-12-13 04:59 | 2012-12-13 07:34 | Avviamento | 155 | Caldo |  | 2012-12-13 05:31 | 0:32 | 2:03 | GAS | 62.5802 | 32.0758 | 52.3528 | 54.6267 | 41.3497 | 1857042.1719 | 0.051141 | 0.072068
[7 empty] | 2012-12-13 05:00 |  |  |  | GAS | 0 | 13.5546 | 0.68971 | 6.2414 | 0.19365 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2012-12-13 06:00 |  |  |  | GAS | 7.7685 | 109.7369 | 92.2583 | 208.1403 | 106.7334 | 229438.2969 | 0.047804 | 0.024489
[7 empty] | 2012-12-13 07:00 |  |  |  | GAS | 27.0763 | 3.7907 | 58.8329 | 3.12 | 29.5438 | 804109.375 | 0.0025088 | 0.023757
[7 empty] | 2012-12-13 08:00 |  |  |  | GAS | 27.7354 | 1.2211 | 57.6302 | 1.0052 | 28.9281 | 823494.5 | 0.00082779 | 0.023822
| 7 | 2012-12-13 20:09 | 2012-12-13 20:39 | Arresto | 30 | - |  |  |  |  | GAS | 7.9461 | 146.811 | 53.0095 | 359.9196 | 79.2419 | 314943.8125 | 0.11335 | 0.024957
[7 empty] | 2012-12-13 21:00 |  |  |  | GAS | 7.9461 | 146.811 | 53.0095 | 359.9196 | 79.2419 | 314943.8125 | 0.11335 | 0.024957
| 8 | 2012-12-31 12:21 | 2012-12-31 16:01 | Avviamento | 220 | Freddo |  | 2012-12-31 12:55 | 0:34 | 3:06 | GAS | 58.7236 | 74.0038 | 81.2278 | 152.5851 | 79.4015 | 1736625.0664 | 0.14246 | 0.1327
[7 empty] | 2012-12-31 13:00 |  |  |  | GAS | 1.1974 | 145.9636 | 37.8044 | 316.5042 | 49.9843 | 43638.3789 | 0.013812 | 0.0021812
[7 empty] | 2012-12-31 14:00 |  |  |  | GAS | 13.9534 | 114.8028 | 83.1726 | 251.6443 | 111.1569 | 416478.625 | 0.1048 | 0.046296
[7 empty] | 2012-12-31 15:00 |  |  |  | GAS | 16.2093 | 21.7992 | 147.8141 | 30.847 | 127.5994 | 479818.5625 | 0.014807 | 0.061229
[7 empty] | 2012-12-31 16:00 |  |  |  | GAS | 27.3635 | 13.4495 | 56.1202 | 11.3451 | 28.8655 | 796689.5 | 0.0090385 | 0.022997
[7 empty] | 2012-12-31 17:00 |  |  |  | GAS
| 9 | 2012-12-31 21:02 | 2012-12-31 21:32 | Arresto | 30 | - |  |  |  |  | GAS | 6.2196 | 142.3517 | 71.6568 | 407.7559 | 119.982 | 317593.7812 | 0.12912 | 0.038106
[7 empty] | 2012-12-31 22:00 |  |  |  | GAS | 6.2196 | 142.3517 | 71.6568 | 407.7559 | 119.982 | 317593.7812 | 0.12912 | 0.038106
| Totale |  |  | 9 | 1033 | [6 empty] | 231.82 | [5 empty] | 0.65281 | 0.46552

## TAB8 Emissioni convogliate (hidden)
GASOLIO in T | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale anno
| 0.03252 | 0.03252 | 0.04065 | 0.04554 | 0.04065 | 0.03252 | 0.03252 | 0.04065 | 0.03252 | 0.0309 | 0.04065 | 0.03252 | 0.43416 | ore | minuti
ore consumo a vuoto | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 24.5 | 24 | 30
ore consumo a carico | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[14 empty] | 25 | 30
Emissioni di Nox | Gen: kg/anno; Feb: 6.0551
Emissioni di CO | Gen: kg/anno; Feb: 7.9564

## Rumore (hidden)
RUMORE (rilevamento effettuato in data 21/22 GIUGNO e 2 LUGLIO 2012, v. relazione Binotti del 03 luglio 2012, rif. 862, rev. A)
Rumorosità ai ricettori e confronto con i limiti di immissione
| Laeq MEDIO | Laeq MEDIO | Limiti di immissione | Limiti di immissione
| arrotondato e corretto 0,5dB | arrotondato e corretto 0,5dB
| DIURNE | NOTTURNE | DIURNE | NOTTURNE
Ricettore A/classe V | 52.5 | 51.5 | 70 | 60
Ricettore B/classe IV | 51.5 | 52.5 | 65 | 55
Ricettore C/classe IV | 55 | 49 | 65 | 55
Rumorosità al confine e limiti di emissione
| Laeq MEDIO | Laeq MEDIO | Limiti di emissione | Limiti di emissione
| arrotondato e corretto 0,5dB | arrotondato e corretto 0,5dB
| DIURNE | NOTTURNE | DIURNE | NOTTURNE
Punto di confine 1C/classe V | 54 | 54 | 65 | 55
Punto di confine 2C/classe V | 53 | 54.5 | 65 | 55
Punto di confine 3C/classe V | 55 | 55 | 65 | 55

## TAB13 Rifiuti
Codice CER | Stoccaggio georeferenziazione |  | Stato dei depositi | giorno-mese | Quantità presente in deposito (t)
| X | Y
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 31 gennaio | 0
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 31 gennaio | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 31 gennaio | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 31 gennaio | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 31 gennaio | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 31 gennaio | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 29-febbraio | 0
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 29-febbraio | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 29-febbraio | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 29-febbraio | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 29-febbraio | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 29-febbraio | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 31-marzo | 0
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 31-marzo | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 31-marzo | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 31-marzo | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 31-marzo | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 31-marzo | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 30-aprile | 0
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 30-aprile | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 30-aprile | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 30-aprile | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 30-aprile | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 30-aprile | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 28-maggio | 7.68
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 28-maggio | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 28-maggio | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 28-maggio | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 28-maggio | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 28-maggio | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 20-giugno | 8
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 20-giugno | 0.18
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 20-giugno | 0.2
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 20-giugno | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 20-giugno | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 20-giugno | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 31-luglio | 2.67
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 31-luglio | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 31-luglio | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 31-luglio | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 31-luglio | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 31-luglio | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 31-agosto | 0
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 31-agosto | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 31-agosto | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 31-agosto | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 31-agosto | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 31-agosto | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 28-settembre | 4
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 28-settembre | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 28-settembre | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 28-settembre | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 28-settembre | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 28-settembre | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 31-ottobre | 0
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 31-ottobre | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 31-ottobre | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 31-ottobre | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 31-ottobre | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 31-ottobre | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 30-novembre | 0
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 30-novembre | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 30-novembre | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 30-novembre | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 30-novembre | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 30-novembre | 0
190902 | 539717 | 4988848 | ok | 27-dicembre | 0
130205 | 540030 | 4989023 | ok | 27-dicembre | 0
150202 | 540030 | 4989023 | ok | 27-dicembre | 0
160506 | 539893 | 4988886 | ok | 27-dicembre | 0
161001 | 539978 | 4988892 | ok | 27-dicembre | 0
150102 | 540026 | 4989023 | ok | 27-dicembre | 0