## Rapporto Annuale 2013
Centrale a Ciclo Combinato di Teverola (CE)
SET S.p.A.
RAPPORTO ANNUALE ANNO 2013
Nome impianto | SET S.p.A.
Nome Gestore | SET S.p.A.
Decreto AIA N° | MIN-GAB-2013-0000066 del 05.03.2013
Data pubblicazione su GU | 25.03.2013 (rif. GU n.71)
Data di avvio del Piano di monitoraggio e controllo | Il Piano di monitoraggio e controllo è stato avviato a Settembre 2013 secondo cronoprogramma concordato con ISPRA.
| G1 (Turbina a gas) | G2 (Turbina a vapore)
N° ore di effettivo funzionamento | 2488.7 | 2375.9032
N° di avvii | 74 | 75
N° di spegnimenti | 74 | 75
Potenza elettrica media erogata nell’anno (MWe) | 154.09 | 96.8864
| Unità di Misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ag | set | ott | nov | dic | Valore medio anno 2013
Rendimento elettrico medio effettivo (TG+TV) | % | 51.62% | 50.58% | 50% | 45.46% | 45.77% | 44.71% | 52.07% | 48.04% | 45.63% | 45.7% | 45.56% | 47.75% | 47.74%
| Unità di Misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ag | set | ott | nov | dic | Totale anno 2013
Produzione di energia netta | MWh | 123479.072 | 58584.9696 | 86296.751 | 26327.141 | 4460.833 | 7697.7702 | 90926.7747 | 49690.4512 | 7207.6 | 14883.122 | 39246.316 | 68334.819 | 577135.6198
Produzione di energia lorda | MWh | 126312.5881 | 61440.2751 | 88012.7709 | 26991.621 | 4577.721 | 7903.6692 | 92713.7478 | 50814.4695 | 7387.6692 | 15264.8945 | 40223.5503 | 69925.1997 | 591568.1762
Energia generata x settimana | Generatore TG | gen: Generatore TV
| kWh | gen: kWh
week 1 | 22245300 | gen: 14292000
week 2 | 24740100 | gen: 14700000
week 3 | 16443000 | gen: 9576000
week 4 | 10829700 | gen: 6888000
week 5 | 11264400 | gen: 6384000
week 6 | 2041200 | gen: 1380000
week 7 | 0 | gen: 0
week 8 | 14590800 | gen: 8724000
week 9 | 21772800 | gen: 13716000
week 10 | 10602900 | gen: 7908000
week 11 | 12228300 | gen: 7152000
week 12 | 14231700 | gen: 8784000
week 13 | 14231700 | gen: 8784000
week 14 | 4233600 | gen: 3252000
week 15 | 1209600 | gen: 804000
week 16 | 2627100 | gen: 2124000
week 17 | 5953500 | gen: 4476000
week 18 | 2627100 | gen: 2160000
week 19 | 0 | gen: 0
week 20 | 0 | gen: 0
week 21 | 0 | gen: 0
week 22 | 0 | gen: 0
week 23 | 0 | gen: 0
week 24 | 0 | gen: 0
week 25 | 0 | gen: 0
week 26 | 4668300 | gen: 3204000
week 27 | 12530700 | gen: 7200000
week 28 | 17955000 | gen: 10044000
week 29 | 11585700 | gen: 6612000
week 30 | 9355500 | gen: 4980000
week 31 | 8864100 | gen: 5856000
week 32 | 9487800 | gen: 5340000
week 33 | 9563400 | gen: 7020000
week 34 | 6237000 | gen: 4440000
week 35 | 4044600 | gen: 2472000
week 36 | 0 | gen: 0
week 37 | 0 | gen: 0
week 38 | 982800 | gen: 672000
week 39 | 3666600 | gen: 2016000
week 40 | 0 | gen: 0
week 41 | 5896800 | gen: 4068000
week 42 | 0 | gen: 0
week 43 | 718200 | gen: 612000
week 44 | 5254200 | gen: 3948000
week 45 | 8750700 | gen: 5904000
week 46 | 7881300 | gen: 4212000
week 47 | 1379700 | gen: 1032000
week 48 | 7106400 | gen: 4812000
week 49 | 2230200 | gen: 1584000
week 50 | 7578900 | gen: 4332000
week 51 | 18295200 | gen: 10080000
week 52 | 10319400 | gen: 6924000
Consumi combustibili
| Unità di Misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ag | set | ott | nov | dic | Totale anno 2013
gas naturale | Sm3 | 23886353 | 11882505 | 17208848 | 5775823 | 670306 | 1694143 | 17540272 | 10164132 | 1546935 | 3199531 | 8584549 | 14152057 | 116305454
Gasolio | kg | 8 | 20 | 292 | 22.4 | 0 | 256 | 28 | 9.7 | 32.5 | 40 | 9.7 | 287.4 | 1005.7
Consumo materie ausiliarie
Tipologia | HCl al 32% | gen: NaOH al 32%; feb: OPTISPERSE HP5455: Fosfati (*); mar: CORTROL OS5601: Deossigenante; apr: STEAMATE NA1320: Ammine; mag: H2; giu: CO2 (per purge G1); lug: NaClO al 14%
Unità di Misura | [l] | gen: [l]; feb: [l]; mar: [l]; apr: [l]; mag: [m3]; giu: [kg]; lug: [l]
Totale anno 2013 | 78822 | gen: 71586; feb: 10940; mar: 8590; apr: 7780; mag: 4232.63; giu: 3336; lug: 1328.775
(*) diluizione 1/5
Consumo risorse idriche
| Unità di Misura | gen: Quantità
Consumo acqua emunta da pozzo per produzione acqua demi | m3 | gen: 33427
Consumo acqua emunta da pozzo uso processo | m3 | gen: 8256
Consumo acqua emunta da pozzo uso igienico sanitario | m3 | gen: 1958
Consumo acqua emunta da pozzo per irrigazione aree a verde | m3 | gen: 7334
Totale anno 2013 | m3 | gen: 50975
Consumo e produzione di energia
| Unità di Misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ag | set | ott | nov | dic | Totale anno 2013
Consumo energia | MWh | 2444.0486 | 1482.2208 | 2041.5475 | 1187.327 | 343.6272 | 512.9798 | 2114.3165 | 1588.9402 | 626.9827 | 927.7843 | 1397.6112 | 1977.7786 | 16645.1645
Produzione di energia netta | MWh | 123479.072 | 58584.9696 | 86296.751 | 26327.141 | 4460.833 | 7697.7702 | 90926.7747 | 49690.4512 | 7207.6 | 14883.122 | 39246.316 | 68334.819 | 577135.6198
Produzione di energia lorda | MWh | 126312.5881 | 61440.2751 | 88012.7709 | 26991.621 | 4577.721 | 7903.6692 | 92713.7478 | 50814.4695 | 7387.6692 | 15264.8945 | 40223.5503 | 69925.1997 | 591568.1762
Emissioni Aria
Camino E1 | Unità di Misura | gen: Quantità
Quantità emessa nell’anno NOx (regime + avviamenti) | ton | gen: 100
Quantità emessa nell’anno CO (regime + avviamenti) | ton | gen: 74
Qunatità emessa polveri tot (sem lug-dic 2013) | ton | gen: 0.278
Emissione specifica annuale NOx per MWh di energia generata | g/MWh | gen: 169
Emissione specifica annuale CO per MWh di energia generata | g/MWh | gen: 125
Emissione specifica annuale NOx per unità di combustibile bruciato | g/Sm3 | gen: 0.86
Emissione specifica annuale CO per unità di combustibile bruciato | g/Sm3 | gen: 0.63
Stima PM10 (sem lug-dic 2013) | ton | gen: 0.097
Stima PM2.5 (sem lug-dic 2013) | ton | gen: 0.125
nota1: le emissioni specifiche riferite all'energia sono state calcolate come emissione totale inquinante (esercizio normale + transitori) diviso energia lorda prodotta.
nota 2: SET sta per effettuerà il revamping dello SME come da cronoprogramma. A valle del revamping sarà effettuato il test QAL2. Nell'anno 2013 è stata effettuata la misura dell'Indice di Accuratezza Relativo. Il rapporto è disponibile in impianto.
Risultati campionamenti Camino E1
data
| Unità di Misura | gen: n° 1 del 03.07.2013; feb: n° 2 del 09.10.2013
polveri totali (camp. trimestrale) | mg/Nm3 | gen: 0.2; feb: 0.2
COV (camp. Semestrale) | mg/Nm3 | gen: 0.9
Risultati campionamenti Camino E2
data
| Unità di Misura | gen: 27.06.2013; feb: 03.07.2013; mar: 06.08.2013; apr: 06.09.2013; mag: 04.10.2013; giu: 08.11.2013; lug: 06.12.2013
NOx (mensile) | mg/Nm3 | feb: 115.3; mar: 115.3; apr: 91.8; mag: 108.4; giu: 106.5; lug: 112.6
Polveri totali (semestrale) | mg/Nm3 | gen: 1.6; lug: 1.3
Monitoraggio transitori TG (settembre-dicembre 2013)
| N° | gen: durata tempo di avviamento (da inizio fino a parallelo) - (minuti); feb: durata tempo di avviamento (da parallelo fino al minimo tecnico) - (minuti); mar: emissione NOx (kg); apr: emissione CO (kg); mag: Consumo gas naturale (Sm3)
Avviamenti a freddo | 5 | gen: 72; feb: 259; mar: 4403; apr: 9082; mag: 778491
Avviamenti a caldo | 1 | gen: 11; feb: 73; mar: 131; apr: 368; mag: 47089
Avviamenti a tiepido | 17 | gen: 31; feb: 139; mar: 9924; apr: 14852; mag: 1316946
Sorgenti non significative
E3: camino del gruppo elettrogeno (coordinate WGS - Longitudine 14°13'43'' - Latitudine 41°00'29'')
E4: camino del motore diesel della pompa antincendio (coordinate WGS - Longitudine 14°13'00'' - Latitudine 41°00'55'')
| Unità di Misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ag | set | ott | nov | dic | Tot anno
Utilizzo di Gasolio (gruppo elettrogeno + pompa diesel antincendio) | kg | 8 | 20 | 292 | 22.4 | 0 | 256 | 28 | 9.7 | 32.5 | 40 | 9.7 | 287.4 | 1005.7
tempo utilizzo Gruppo elettrogeno | min | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180
tempo utilizzo motore pompa antincendio | min | 13.2 | 33 | 58.8 | 37.2 | 0 | 0 | 46 | 16 | 54 | 67 | 16 | 51 | 392.2
Stima Emissioni Gruppo Elettrogeno
| Unità di Misura | gen: Quantità
SO2 | kg | gen: 0.016
NOx | kg | gen: 4.6601
CO | kg | gen: 0.49555
PM10 | kg | gen: 0.82701
PM2.5 | kg | gen: 0.63339
Stima Emissioni motore diesel pompa antincendio
| Unità di Misura | gen: Quantità
SO2 | kg | gen: 0.004
NOx | kg | gen: 1.4289
CO | kg | gen: 0.15194
PM10 | kg | gen: 0.25358
PM2.5 | kg | gen: 0.19421
Emissioni fuggitive
Nota: è stato presentato il Piano di monitoraggio delle emissioni fuggitive a marzo 2014, come previsto nel decreto AIA. I risultati saranno trasmessi nel rapporto annuale dell'anno 2015.
Immissioni - ARIA
Per le immissioni in aria si trasmettono i dati medi mensili registrati da n° 2 stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell’aria, di proprietà della SET, una localizzata a Teverola (CE) e una localizzata a Marcianise (CE).
Dati medi mensili centralina fissa di monitoraggio Qualità Aria – San Lorenzo – Teverola (CE)
| SO2 (µg/m³) | NO (µg/m³) | NO2 (µg/m³) | NOX (µg/m³) | CO (mg/m³) | NMHC (µg-C/m³) | CH4 (µg-C/m³) | O3 (µg/m³) | PM10 (µg/m³)
gen | 4.5462 | 43.3461 | 46.9605 | 114.8739 | 1.3455 | 256.06 | 1057.3454 | 12.475 | 105.5805
feb | 1.5698 | 21.4339 | 43.2584 | 76.8282 | 0.98328 | 157.8686 | 989.9964 | 20.7289 | 80.0182
mar | 1.8441 | 11.1336 | 31.0482 | 48.9001 | 0.69888 | 112.5179 | 944.447 | 30.2065 | 53.3131
apr | 5.1136 | 7.8213 | 27.8417 | 39.8818 | 0.39787 | 119.0335 | 1012.0421 | 54.2429 | 38.1408
mag | 5.6895 | 5.2608 | 18.5553 | 26.9025 | 0.097052 | 100.87 | 961.9662 | 58.3714 | 27.5578
giu | 5.6287 | 4.5214 | 19.3111 | 26.9611 | 0.069193 | 135.0183 | 972.4238 | 75.3156 | 30.6619
lug | 5.2582 | 4.4035 | 18.2676 | 25.7763 | 0.15633 | 155.237 | 1032.0142 | 52.7978 | 38.2133
ag | 5.3428 | 4.1074 | 18.0337 | 25.2455 | 0.36673 | 148.283 | 963.9999 | 50.6408 | 34.5876
set | 4.8321 | 11.0316 | 26.9553 | 36.1467 | 0.3302 | 88.1566 | 973.9559 | 40.5347 | 31.9349
ott | 4.9914 | 24.6781 | 35.6887 | 65.6381 | 0.39726 | 145.0305 | 1055.0778 | 22.5797 | 41.3237
nov | 4.6215 | 23.7787 | 31.7614 | 60.4456 | 0.31701 | 106.5072 | 1002.4796 | 28.7356 | 34.9896
dic | 6.0956 | 75.6953 | 51.5438 | 163.0358 | 1.5315 | 255.3883 | 1054.6199 | 36.0668 | 143.537
Dati centralina fissa di monitoraggio Qualità Aria – Depuratore – Marcianise (CE)
| NO (µg/m³) | NO2 (µg/m³) | NOX (µg/m³) | NMHC (µg-C/m³) | CH4 (µg-C/m³) | Pluv. (mm) | Dir.V. (°N) | Vel.V. (m/s) | U.R. (%) | Press. (mBar) | Temp. (°C) | O3 (µg/m³) | Rad.Sol. (W/m2) | PM10 (µg/m³)
gen | 20.9308 | 33.5798 | 62.084 | 133.8599 | 1137.7914 | 0.1159 | 152.4598 | 1.0024 | 79.0206 | 1006.5142 | 8.5686 | 18.4196 | 65.104 | 68.8661
feb | 11.365 | 29.5014 | 43.4642 | 97.015 | 1124.1124 | 0.11071 | 155.3786 | 1.226 | 73.9869 | 1005.0494 | 7.7921 | 25.3334 | 93.1137 | 41.776
mar | 6.9939 | 21.927 | 28.8383 | 98.8814 | 1070.7799 | 0.13531 | 173.6935 | 1.6833 | 73.0252 | 1002.0344 | 11.8363 | 37.2992 | 124.1353 | 30.2525
apr | 6.1208 | 19.1924 | 25.8249 | 97.7939 | 1152.7943 | 0.041389 | 187.3345 | 1.0872 | 66.6572 | 1009.1843 | 16.1622 | 65.5984 | 210.7572 | 23.3071
mag | 4.8994 | 13.4111 | 18.2854 | 90.3011 | 1128.5658 | 0.0086022 | 199.9525 | 1.2022 | 65.0702 | 1006.1929 | 18.4523 | 73.0564 | 231.6453 | 17.7822
giu | 5.6703 | 16.6205 | 22.55 | 121.5065 | 1154.0364 | 0 | 202.5722 | 0.87806 | 63.9585 | 1009.6468 | 21.6392 | 82.9779 | 280.1976 | 24.3999
lug | 7.1279 | 19.8512 | 28.0071 | 167.7536 | 1193.3071 | 0.0070175 | 207.167 | 0.75749 | 62.2085 | 1010.4493 | 25.0993 | 83.3913 | 269.6736 | 32.1781
ag | 7.4561 | 16.8948 | 25.8404 | 151.7486 | 1178.1714 | 0.00080754 | 189.0067 | 0.94078 | 60.4032 | 1008.7846 | 25.7518 | 76.1968 | 235.4174 | 29.89
set | 8.2694 | 21.601 | 31.6976 | 206.0209 | 1187.782 | 0 | 194.2768 | 0.81542 | 66.8146 | 1009.3385 | 21.706 | 60.2169 | 186.5472 | 23.6683
ott | 5.1611 | 16.6144 | 22.0516 | 232.3668 | 1306.1737 | 0 | 174.1175 | 0.5547 | 78.4269 | 1013.1341 | 18.5292 | 34.9936 | 123.532 | 31.4961
nov | ND | ND | ND | 109.5006 | 1114.0358 | 0 | 134.1526 | 1.3151 | 77.2308 | 1005.5162 | 13.7333 | 43.0807 | 71.1257 | 22.4047
dic | ND | ND | ND | 169.6864 | 1349.5709 | 0 | 145.5292 | 0.78773 | 78.5859 | 1017.4423 | 8.7599 | 26.522 | 68.6908 | 85.1494
* i valori riportati sono i valori medi mensili dei valori medi orari.
I valori medi settimanali sono riportati negli sheet "DATI RRQA Teverola e DATI RRQA Marcianise" anno 2013.
Emissioni Acqua |  | mag: Emissioni Acqua
scarico finale SF1 (coord. WGS 84 - Latitudine 41°00'30'' - Longitudine 14°13'40'') |  | gen: risultati campionamento; feb: risultati campionamento; mar: risultati campionamento
Parametri | unità di misura | gen: 1° quadrimestre; feb: 2° quadrimestre; mar: 3° quadrimestre; mag: Parametri; giu: quantità anno (kg/anno); lug: emissione specifica annuale (g/m3)
pH |  | gen: 7.4; feb: 9.1; mar: 7.8; mag: pH; giu: ­
temp | °C | gen: 36; mag: temp; giu: ­
colore |  | gen: np; feb: np; mar: np; mag: colore; giu: ­
odore |  | gen: nm; feb: nm; mar: nm; mag: odore; giu: ­
mat. Grossolani |  | gen: assenti; feb: assenti; mar: assenti; mag: mat. Grossolani; giu: ­
solidi sospesi tot |  | gen: 28; feb: 56; mar: 32; mag: solidi sospesi tot; giu: ­
BOD | mg/l O2 | gen: 18; feb: <25; mar: <25; mag: BOD; giu: ­
COD | mg/l O2 | gen: 100; feb: 50; mar: 40; mag: COD; giu: ­
alluminio | mg/l Al | gen: <0.02; feb: <0.1; mar: 0.2; mag: alluminio; giu: 1.56; lug: 0.086667
arsenico | mg/l As | gen: <0.0002; feb: <0.01; mar: <0.01; mag: arsenico; giu: 0.0606; lug: 0.0033667
bario | mg/l Ba | gen: <0.5; feb: <0.5; mar: <0.5; mag: bario; giu: 4.5; lug: 0.25
boro | mg/l B | gen: <0.5; feb: <0.1; mar: <0.1; mag: boro; giu: 2.1; lug: 0.11667
cadmio | mg/l Cd | gen: <0.003; feb: <0.001; mar: <0.001; mag: cadmio; giu: 0.015; lug: 0.00083333
cromo totale | mg/l Cr | gen: <0.003; feb: <0.1; mar: <0.1; mag: cromo totale; giu: 0.609; lug: 0.033833
cromo esavalente | mg/l Cr | gen: <0.003; feb: <0.1; mar: <0.03; mag: cromo esavalente; giu: 0.399; lug: 0.022167
ferro | mg/l Fe | gen: 0.5; feb: 0.2; mar: 0.6; mag: ferro; giu: 7.8; lug: 0.43333
manganese | mg/l Mn | gen: 0.06; feb: <0.1; mar: <0.1; mag: manganese; giu: 0.96; lug: 0.053333
mercurio | mg/l Hg | gen: <0.0002; feb: <0.001; mar: <0.0001; mag: mercurio; giu: 0.0309; lug: 0.0017167
nichel | mg/l Ni | gen: 0.46; feb: <0.1; mar: <0.1; mag: nichel; giu: 3.09; lug: 0.17167
piombo | mg/l Pb | gen: <0.001; feb: <0.001; mar: <0.001; mag: piombo; giu: 0.009; lug: 0.0005
rame | mg/l Cu | gen: 0.08; feb: <0.01; mar: <0.01; mag: rame; giu: 0.54; lug: 0.03
selenio | mg/l Se | gen: <0.003; feb: <0.0001; mar: <0.0001; mag: selenio; giu: 0.0096; lug: 0.00053333
stagno | mg/l Sn | gen: <0.1; feb: <0.5; mar: <0.5; mag: stagno; giu: 3.3; lug: 0.18333
zinco | mg/l Zn | gen: 0.06; feb: 0.2; mar: 0.2; mag: zinco; giu: 2.76; lug: 0.15333
cianuri totali | mg/l CN | gen: <0.01; feb: <0.01; mar: <0.01; mag: cianuri totali; giu: 0.09; lug: 0.005
cloro attivo lib. | mg/l Cl2 | gen: <0.03; feb: <0.01; mar: <0.01; mag: cloro attivo lib.; giu: 0.15; lug: 0.0083333
solfuri | mg/l H2S | gen: <0.1; feb: <0.1; mar: <0.1; mag: solfuri; giu: 0.9; lug: 0.05
solfiti | mg/l SO3 | gen: <0.1; feb: <0.1; mar: <0.1; mag: solfiti; giu: 0.9; lug: 0.05
solfati | mg/l SO4 | gen: 53; feb: 84; mar: 105; mag: solfati; giu: 1452; lug: 80.6667
cloruri | mg/l Cl | gen: 400; feb: 655; mar: 1053; mag: cloruri; giu: 12648; lug: 702.6667
floruri | mg/l F | gen: 2.4; feb: 3; mar: 7; mag: floruri; giu: 74.4; lug: 4.1333
fosforo totale | mg/l P | gen: 1; feb: <1; mar: 0.5; mag: fosforo totale; giu: 13.5; lug: 0.75
azoto ammoniacale | mg/l NH4 | gen: 5; feb: <5; mar: 1.8; mag: azoto ammoniacale; giu: 61.2; lug: 3.4
azoto nitroso | mg/l N | gen: 0.06; feb: 0.1; mar: 0.5; mag: azoto nitroso; giu: 3.96; lug: 0.22
azoto nitrico | mg/l N | gen: 6.6; feb: <5; mar: 15; mag: azoto nitrico; giu: 194.4; lug: 10.8
grassi e olii an/veg | mg/l | gen: <5; feb: <10; mar: <10; mag: grassi e olii an/veg; giu: 75; lug: 4.1667
idrocarburi totali | mg/l | gen: 1; feb: <1; mar: <1; mag: idrocarburi totali; giu: 18; lug: 1
fenoli | mg/l | gen: <0.1; feb: <0.01; mar: <0.01; mag: fenoli; giu: 0.36; lug: 0.02
aldeidi | mg/l | gen: <0.1; feb: <0.1; mar: <0.1; mag: aldeidi; giu: 0.9; lug: 0.05
solventi org. Arom. | mg/l | gen: <0.001; feb: <0.01; mar: <0.01; mag: solventi org. Arom.; giu: 0.063; lug: 0.0035
solventi org. Azot. | mg/l | gen: <0.001; feb: <0.01; mar: <0.01; mag: solventi org. Azot.; giu: 0.063; lug: 0.0035
tensioattivi totali | mg/l | gen: 0.5; feb: <0.5; mar: <0.5; mag: tensioattivi totali; giu: 6; lug: 0.33333
pesticidi fosforati | mg/l | gen: n.d.; feb: n.d.; mar: <0.01; mag: pesticidi fosforati; giu: ­; lug: ­
pesticidi totali | mg/l | gen: n.d.; feb: n.d.; mar: <0.001; mag: pesticidi totali; giu: ­; lug: ­
Aldrin | mg/l | gen: n.d.; feb: n.d.; mar: <0.001; mag: Aldrin; giu: ­; lug: ­
Dieldrin | mg/l | gen: n.d.; feb: n.d.; mar: <0.001; mag: Dieldrin; giu: ­; lug: ­
Endrin |  | gen: n.d.; feb: n.d.; mar: <0.0005; mag: Endrin; giu: ­; lug: ­
Isodrin |  | gen: n.d.; feb: n.d.; mar: <0.0005; mag: Isodrin; giu: ­; lug: ­
solventi clorurati | mg/l | gen: <2 micg/l; feb: <0.1; mar: <0.1; mag: solventi clorurati; giu: ­; lug: ­
escherichia coli | UCF/100 ml | gen: 130; feb: 100; mar: <100; mag: escherichia coli; giu: ­; lug: ­
saggio Daphnia Magna | % immobili | gen: 8; feb: 30; mar: 40; mag: saggio Daphnia Magna; giu: ­; lug: ­
Coordinate Scarichi Parziali
PI-1 | Acque di processo | gen: (coord. WGS 84 - Lat. 41°00'29''; Long. 14°13'40'')
PI-2 | Acque inquinabili da oli minerali e acque di prima pioggia | gen: (coord. WGS 84 - Lat. 41°00'30''; Long. 14°13'40'')
PI-3 | acque meteoriche seconda pioggia | gen: (coord. WGS 84 - Lat. 41°00'30''; Long. 14°13'40'')
PI-4 | acque tratt biologico | gen: (coord. WGS 84 - Lat. 41°00'29''; Long. 14°13'40'')
* (i punti di scarico sono molto vicini tra di loro e quindi non si riesce ad apprezzare una differenza significativa nelle coord. WGS
Acque sotterranee
Denominazione | Piezometro SET PZ1 | gen: Piezometro SET PZ2; feb: Piezometro SET PZ3
coordinate Gauss-Boaga | EST: 2455104,649 - NORD: 4539962,45 | gen: EST: 2455142,25 - NORD: 4540059,47; feb: EST: 2455403,2 - NORD: 4540152,76
Quota B.P. (m s.l.m.) | 17.52 | gen: 17.58; feb: 16.71
Livello falda B.P. (m) | 6.57 | gen: 6.65; feb: 5.85
Falda (m s.l.m.) | 10.96 | gen: 10.93; feb: 10.86
Risultati campionamento Acque sotterranee |  | gen: Piezometro SET PZ1; feb: Piezometro SET PZ2; mar: Piezometro SET PZ3
Data campionamento |  | gen: 2013-10-30; feb: 2013-10-30; mar: 2013-10-30
Parametro | U. M.
T | °C | gen: 19.3; feb: 19.5; mar: 16.3
Ph |  | gen: 7.7; feb: 7.6; mar: 7.6
Conducibilità a 20 °C | micS/cm | gen: 943; feb: 1004; mar: 905
durezza |  | gen: 23.4; feb: 16.4; mar: 21.6
Solidi sospesi totali | mg/l | gen: 134; feb: 490; mar: 60
Residuo fisso a 180 °C | mg/l | gen: 287; feb: 295; mar: 270
COD | mg/l | gen: 8; feb: 5; mar: 9
METALLI
Arsenico | µg/l | gen: 0.837; feb: 0.837; mar: 2.78
Cromo totale | µg/l | gen: <0.127; feb: <0.2; mar: <0.2
Cromo esavalente | µg/l | gen: <0.5; feb: <0.5; mar: <0.5
Ferro | µg/l | gen: 8.457; feb: 14.7; mar: 18.48
Vanadio | µg/l | gen: 7.16; feb: 9; mar: 8.62
Mercurio | µg/l | gen: 0.213; feb: <0.1; mar: <0.1
Nichel | µg/l | gen: 0.617; feb: <0.1; mar: 0.45
Selenio | µg/l | gen: 4.088; feb: 4.08; mar: 5.66
Manganese | µg/l | gen: 582.6; feb: 1380; mar: 1413
Calcio | mg/l | gen: 96.02; feb: 96.88; mar: 95.1
Sodio | mg/l | gen: 51.08; feb: 589.6; mar: 51.08
Potassio | mg/l | gen: 48.49; feb: 766.5; mar: 766.491
Magnesio | mg/l | gen: 17.65; feb: 17.42; mar: 17
Zinco | µg/l | gen: <0.072; feb: <0.05; mar: <0.05
COMPOSTI INORGANICI
Solfati (ione solfato) | mg/l | gen: 63.12; feb: 74.23; mar: 62.29
Solfiti (ione solfito) | mg/l | gen: <0.1; feb: 0.4; mar: <0.1
Nitriti (ione nitrito) | mg/l | gen: 0.85; feb: 1.48; mar: 0.1
Nitrati (ione nitrato) | mg/l | gen: 15; feb: 30; mar: 25
Carbonati (ione carbonato) | mg/l | bar: gen to mar
Bicarbonati (ione bicarbonato) | mg/l | gen: 317.2; feb: 341.5; mar: 311
Silice | mg/l | gen: 28.9; feb: 29.99; mar: 26.58
Azoto Ammoniacale (ione ammonio) | mg/l | gen: 0.73; feb: 0.73; mar: 0.6
Cloruri (ione cloruro) | mg/l | gen: 63.8; feb: 60.3; mar: 70.9
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Benzene | µg/l | gen: <0.1; feb: <0.1; mar: <0.1
Etilbenzene | µg/l | bar: gen to mar
Stirene | µg/l | gen: <2.5; feb: <2.5; mar: <2.5
Toluene | µg/l | gen: <1.5; feb: <1.5; mar: <1.5
Xileni | µg/l | bar: gen to mar
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
Pirene | µg/l | gen: 0.51; feb: 0.31; mar: 0.38
Benzo(a)antracene | µg/l | gen: 0.66; feb: 0.64; mar: 0.63
Crisene | µg/l | gen: 0.07; feb: 0.09; mar: 0.04
Benzo(b)fluorantene (L) | µg/l | gen: 0.15; feb: <0.01; mar: 0.03
Benzo(k)fluorantene (M) | µg/l | gen: 0.15; feb: <0.005; mar: 0.05
Benzo(ghi)perilene (Q) | µg/l | gen: 0.09; feb: <0.005; mar: <0.005
Benzo(a)pirene | µg/l | gen: 0.2; feb: <0.005; mar: 0.03
Indeno(1.2.3-cd)pirene (O) | µg/l | gen: 0.37; feb: <0.01; mar: <0.005
Dibenzo(a.h)antracene | µg/l | gen: 0.11; feb: <0.005; mar: <0.005
Dibenzo(a.e)pirene | µg/l | gen: <0.01; feb: <0.01; mar: <0.01
Dibenzo(a,h)pirene |  | gen: <0.01; feb: <0.01; mar: <0.01
Dibenzo(a, i)pirene |  | gen: <0.01; feb: <0.01; mar: <0.01
Dibenzo(a, l)pirene |  | gen: <0.01; feb: <0.01; mar: <0.01
Sommatoria (L, M, Q. O) | µg/l | gen: 0.76; feb: <0.01; mar: 0.08
ALTRE SOSTANZE
Idrocarburi totali (n-esano) | µg/l | gen: 240.75; feb: 82.4; mar: 14.3
nota: i risultati del campionamento delle acque sotterranee sono stati trasmessi con comun. PTE2-2915 del 19.02.2014.
Rifiuti Smaltiti nel 2013
Tipologia | Provenienza | gen: Classificazione; feb: Codice CER; mar: Destinazione; apr: Unità di Misura; mag: Quantità
imballaggi in materiali misti | Magazzino, impianto in manutenzione | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 150106; mar: recupero; apr: kg; mag: 5300
imballaggi in carta e cartone | Magazzino, impianto in manutenzione | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 150101; mar: recupero; apr: kg; mag: 2080
imballaggi in plastica | Magazzino, impianto in manutenzione | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 150102; mar: recupero; apr: kg; mag: 340
imballaggi in legno | Magazzino | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 150103; mar: recupero; apr: kg; mag: 2100
ferro eacciaio | impianto | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 170405; mar: recupero; apr: kg; mag: 3100
assorbenti, materiali filtranti… | Turbine, filtri aria | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 150203; mar: smaltimento; apr: kg; mag: 180
soluzioni acquose di scarto… | Impianti di demineralizzazione | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 161002; mar: smaltimento; apr: kg; mag: 90840
resine a scambio ionico | impianto trattamento acque | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 190905; mar: smaltimento; apr: kg; mag: 75
plastica | uffici | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 160119; mar: smaltimento; apr: kg; mag: 80
fanghi delle fosse settiche | fosse settiche | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 200304; mar: smaltimento; apr: kg; mag: 4240
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati | Turbine e generatori | gen: Rifiuti speciali pericolosi; feb: 130111; mar: recupero; apr: kg; mag: 500
oli | Turbine e generatori | gen: Rifiuti speciali pericolosi; feb: 130208; mar: recupero; apr: kg; mag: 1000
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | Turbine, trattamento acqua caldaia, potabilizzatore | gen: Rifiuti speciali pericolosi; feb: 150110; mar: smaltimento; apr: kg; mag: 280
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose | Turbine, impianto | gen: Rifiuti speciali pericolosi; feb: 150202; mar: smaltimento; apr: kg; mag: 1640
materiali isolanti | impianto - tubazioni | gen: Rifiuti speciali pericolosi; feb: 170603; mar: smaltimento; apr: kg; mag: 745
Toner per stampa esauriti | uffici | gen: Rifiuti speciali pericolosi; feb: O80318; mar: smaltimento; apr: kg; mag: 32
batterie al piombo | impianto | gen: Rifiuti speciali pericolosi; feb: 160601; mar: recupero; apr: kg; mag: 160
apparecchiature elettriche | uffici | gen: Rifiuti speciali non pericolosi; feb: 160214; mar: recupero; apr: kg; mag: 180
tubi fluorescenti | edifici | gen: Rifiuti speciali pericolosi; feb: 200121; mar: recupero; apr: kg; mag: 80
Produzione specifica di rifiuti pericolosi= 0,0075 kg/MWh
Indice di recupero rifiuti (%): 13%
Rumore
non è stata effettuata alcuna campagna di misura del rumore nel 2013.

## DATI RRQA Teverola 2013
Anno 2013
Postazione Monitoraggio Qualità Aria - Teverola Via San Lorenzo
| SO2 (µg/m³) | NO (µg/m³) | NO2 (µg/m³) | NOX (µg/m³) | CO (mg/m³) | NMHC (µg-C/m³) | CH4 (µg-C/m³) | O3 (µg/m³) | PM10 (µg/m³)
week 1 | 6.5132 | 75.5385 | 63.1741 | 180.6533 | 1.9496 | 380.8926 | 1209.7559 | 6.5412 | 229.7586
week 2 | 4.2441 | 68.095 | 52.4025 | 158.454 | 1.8374 | 353.5453 | 1147.3913 | 8.4671 | 134.9946
week 3 | 4.0472 | 29.8925 | 37.2366 | 84.3466 | 1.1445 | 175.1509 | 962.0727 | 15.5112 | 80.1946
week 4 | 3.6425 | 11.1994 | 36.1787 | 54.6069 | 0.8247 | 133.2263 | 950.8075 | 18.1394 | 61.9976
week 5 | 3.9769 | 22.1556 | 38.5453 | 74.0381 | 1.1648 | 187.4269 | 974.7619 | 19.0362 | 74.9887
week 6 | 1.0201 | 18.8969 | 40.0675 | 69.1475 | 0.78018 | 133.9231 | 958.1937 | 19.49 | 65.5185
week 7 | 0.5236 | 16.7781 | 42.2381 | 68.0113 | 0.72683 | 138.6831 | 989.6075 | 20.2845 | 69.6482
week 8 | 1.8644 | 26.9813 | 48.465 | 90.9344 | 1.1097 | 184.1244 | 1034.5275 | 18.5798 | 101.2693
week 9 | 2.7621 | 23.2708 | 42.8205 | 79.8373 | 0.90232 | 167.7137 | 989.1857 | 25.0396 | 87.8749
week 10 | 2.0313 | 16.0331 | 35.6481 | 61.3769 | 0.77262 | 150.4569 | 951.3894 | 18.1156 | 71.3006
week 11 | 1.7116 | 8.0894 | 27.1644 | 40.755 | 0.78106 | 87.1612 | 908.5975 | 26 | 42.2738
week 12 | ND | 14.217 | 37.2686 | 59.9277 | 0.77712 | 126.1869 | 996.6469 | ND | 58.1946
week 13 | ND | 7.0781 | 26.2894 | 36.9863 | 0.54429 | 99.9631 | 923.8162 | 53.5371 | 41.0813
week 14 | 3.8082 | 6.4038 | 22.1874 | 31.9585 | 0.56669 | 75.7667 | 937.1138 | 73.6287 | 31.478
week 15 | 4.9688 | 6.1578 | 26.6087 | 35.9665 | 0.37805 | 101.6431 | 961.7413 | 62.9938 | 37.772
week 16 | 5.3217 | 7.3416 | 28.8484 | 40.0913 | 0.19056 | 142.3333 | 1105.8 | 47.4356 | 44.131
week 17 | 5.6913 | 7.1906 | 28.6512 | 39.905 | 0.33445 | 126.9406 | 1044.4888 | 41.3863 | 37.803
week 18 | 5.7319 | 10.5106 | 31.305 | 47.7689 | 0.45329 | 167.7696 | 1035.6615 | 42.8801 | 41.3274
week 19 | 5.6354 | 5.2236 | 16.8149 | 24.9118 | 0.090427 | 92.0571 | 935.6929 | 59.1025 | 30.2247
week 20 | 5.8559 | 5.5006 | 20.4248 | 29.0578 | 0.068712 | 114.7583 | 950.1597 | 57.7611 | 26.1149
week 21 | 5.7169 | 4.7006 | 14.1112 | 21.6919 | 0.035183 | 77.3131 | 926.175 | 63.8875 | 21.2554
week 22 | 5.613 | 5.6764 | 19.4155 | 28.6565 | 0.022485 | 90.864 | 970.9404 | 57.2119 | 23.1226
week 23 | 5.6203 | 5.2757 | 26.3135 | 35.123 | 0.020933 | 136.3338 | 984.1581 | 54.6769 | 33.4372
week 24 | 5.675 | 4.5313 | 19.5938 | 27.1825 | 0.012545 | 125.2056 | 985.9 | 76.2268 | 30.5744
week 25 | 5.8565 | 4.3938 | 20.5776 | 28.1137 | 0.19199 | 179.7329 | 999.5354 | 77.8619 | 37.9107
week 26 | 5.4224 | 3.6714 | 13.0901 | 19.4634 | 0.045366 | 96.8882 | 920.9598 | 87.5667 | 23.4685
week 27 | 5.2931 | 4.9925 | 23.2475 | 31.9444 | 0.092364 | 154.7756 | 1029.3575 | 83.5446 | 35.8893
week 28 | 4.7919 | 4.4826 | 17.7373 | 25.3845 | 0.058201 | 192.15 | 1244.55 | 36.9843 | 40.6744
week 29 | 5.587 | 3.8969 | 16.7839 | 23.4217 | 0.17121 | ND | ND | 50.8452 | 35.075
week 30 | 5.2137 | 4.123 | 15.6609 | 22.5988 | 0.2372 | ND | ND | 43.0214 | 43.9798
week 31 | 5.8119 | 4.5421 | 20.8478 | 28.6862 | 0.35774 | 228.6613 | 991.0707 | 49.0796 | 33.0605
week 32 | 5.1684 | 4.0323 | 21.2561 | 28.3671 | 0.43435 | 210.2085 | 994.3523 | 49.6964 | 40.0548
week 33 | 5.6335 | 3.0919 | 12.8553 | 18.5019 | 0.36433 | 164.177 | 926.8137 | 58.7429 | 33.3952
week 34 | 5.2462 | 3.5381 | 14.3906 | 20.68 | 0.34602 | 96.6956 | 942.6994 | 51.647 | 34.7935
week 35 | 5.0491 | 5.6224 | 21.2484 | 30.6913 | 0.27883 | 72.2839 | 978.8261 | 42.6304 | 29.5351
week 36 | 4.9137 | 9.1491 | 26.8182 | 33.2094 | 0.27491 | 83.0491 | 993.4585 | 46.1583 | 33.0929
week 37 | 5.0044 | 10.0556 | 25.0012 | 32.2037 | 0.29018 | 85.2481 | 962.8506 | 39.1452 | 26.9607
week 38 | 4.628 | 12.2404 | 24.0398 | 34.672 | 0.33545 | 78.8366 | 968.6932 | 38.4929 | 26.2232
week 39 | 4.5311 | 13.5186 | 33.7708 | 46.4429 | 0.42433 | 115.8913 | 983.4404 | 35.097 | 42.9196
week 40 | 5.093 | 12.8044 | 24.1525 | 35.7291 | 0.34615 | 60.6013 | 965.9898 | 35.5305 | 27.9509
week 41 | 3.9931 | 23.5031 | 32.4168 | 60.5938 | 0.48346 | 127.3722 | 976.1444 | 20.4976 | 28.7821
week 42 | 5.5106 | 26.0497 | 41.9447 | 74.0957 | 0.37049 | 161.0758 | 1126.5917 | 22.519 | 39.5524
week 43 | 4.8206 | 24.8239 | 39.0616 | 69.2604 | 0.44451 | 178.1509 | 1096.595 | 19.161 | 61.7577
week 44 | 5.2814 | 32.0851 | 37.3106 | 78.6764 | 0.30627 | 167.8988 | 1069.0634 | 19.4261 | 42.5256
week 45 | 4.646 | 27.7671 | 30.2969 | 65.1348 | 0.31585 | 121.2453 | 1031.482 | 33.7696 | 26.9315
week 46 | 4.785 | 19.4519 | 27.1194 | 49.1937 | 0.20177 | 78.6731 | 943.5188 | 31.3844 | 21.9
week 47 | 4.2081 | 25.7056 | 34.6304 | 66.3124 | 0.25644 | 110.5191 | 976.4013 | 27.4901 | 42.0554
week 48 | 4.8776 | 21.3124 | 31.828 | 56.6037 | 0.46184 | 99.8888 | 1027.9857 | 22.5289 | 46.6756
week 49 | 6.1863 | 57.275 | 48.285 | 128.4538 | 0.52228 | 219.1314 | 1056.7579 | ND | 113.0738
week 50 | 6.8828 | 86.8032 | 51.8847 | 181.4306 | 1.6715 | ND | ND | 22.45 | 182.9788
week 51 | 7.172 | 105.9075 | 63.5205 | 222.4112 | 2.5967 | 363.354 | 1152.376 | 35.3878 | 158.2679
week 52 | 5.0644 | 77.7975 | 53.6631 | 169.5238 | 1.8235 | 396.9679 | 1002.9286 | 39.036 | 155.4542
ND: valore non misurato per motivi tecnici.

## DATI RRQA Marcianise 2013
Anno 2013
Postazione Monitoraggio Qualità Aria - Marcianise Depuratore
| NO (µg/m³) media oraria | NO2 (µg/m³) media oraria | NOX (µg/m³) media oraria | NMHC (µg-C/m³) media oraria | CH4 (µg-C/m³) media oraria | Pluv. (mm) media oraria | Dir.V. (°N) media oraria | Vel.V. (m/s) media oraria | U.R. (%) media oraria | Press. (mBar) media oraria | Temp. (°C) media oraria | O3 (µg/m³) media oraria | Rad.Sol. (W/m2) media oraria | PM10 (µg/m³) media oraria
week 1 | 30.2939 | 43.9598 | 87.525 | 190.9102 | 1341.6786 | 0.043056 | 138.1768 | 0.4875 | 81.6229 | 1017.7167 | 7.8799 | 10.4351 | 70.5771 | 117.7826
week 2 | 32.8785 | 36.9797 | 83.2898 | 165.2506 | 1229.4119 | 0.027381 | 184.0065 | 0.75357 | 78.0655 | 1011.55 | 9.2655 | 14.8756 | 60.5655 | 86.4637
week 3 | 16.7733 | 27.8447 | 50.0211 | 110.0932 | 1029.0863 | 0.25595 | 156.4369 | 1.3435 | 82.7399 | 997.1857 | 8.4357 | 20.6863 | 44.2125 | 45.3738
week 4 | 6.0415 | 24.8421 | 30.4629 | 76.8121 | 1015.6341 | 0.17831 | 140.874 | 1.4036 | 75.5765 | 996.6349 | 8.0735 | 26.0475 | 70.5327 | 27.7295
week 5 | 15.6286 | 30.0882 | 50.6137 | 122.6601 | 1060.9153 | 0.15476 | 148.8727 | 1.5369 | 78.128 | 1008.6333 | 10.2369 | 24.0658 | 75.119 | 48.1405
week 6 | 10.3484 | 26.2321 | 38.8019 | 81.8244 | 1070.2831 | 0.044048 | 137.5536 | 1.2149 | 71.1554 | 1003.0958 | 6.2845 | 26.2557 | 96.953 | 33.0357
week 7 | 9.1006 | 29.0447 | 39.6261 | 81.3708 | 1137.8596 | 0.089286 | 126.7648 | 1.2964 | 72.4173 | 1005.3286 | 8.0048 | 26.7652 | 104.0363 | 35.9405
week 8 | 13.387 | 32.7845 | 49.7205 | 108.3118 | 1193.8553 | 0.15476 | 201.1737 | 0.98333 | 76.0792 | 1003.7101 | 7.6476 | 22.2801 | 76.1214 | 50.3244
week 9 | 10.5494 | 28.0937 | 40.3731 | 102.8901 | 1119.264 | 0.015476 | 122.5944 | 1.9268 | 66.2565 | 1011.3923 | 8.9619 | 29.52 | 121.6488 | 45.2673
week 10 | 9.91 | 26.6287 | 37.9881 | 139.7432 | 1115.3964 | 0.10714 | 192.2365 | 1.2726 | 78.8077 | 1005.9518 | 12.697 | 24.7057 | 102.9238 | 44.1786
week 11 | 4.7836 | 19.7327 | 23.2208 | 77.1384 | 1002.3031 | 0.2479 | 148.8537 | 1.5533 | 73.2204 | 998.0844 | 9.5611 | 34.1718 | 105.9437 | 20.3313
week 12 | 8.1112 | 24.0056 | 32.7435 | 102.9404 | 1151.1292 | 0.075 | 211.1411 | 1.3923 | 68.8875 | 1002.5458 | 12.0815 | #DIV/0! | 174.2554 | 33.25
week 13 | 6.0226 | 20.1843 | 25.6736 | 95.0453 | 1036.6101 | 0.17006 | 192.3319 | 1.7072 | 78.2365 | 998.5952 | 13.5192 | 59.3656 | 117.6581 | 25.3695
week 14 | 5.1931 | 15.6151 | 20.1844 | 81.445 | 1050.8919 | 0.078571 | 174.5181 | 1.569 | 72.3929 | 999.1226 | 14.1738 | 69.7725 | 175.9673 | 18.6167
week 15 | 5.8484 | 18.0758 | 23.8031 | 92.0764 | 1137.9932 | 0 | 198.2018 | 0.91607 | 69.9821 | 1011.0917 | 14.9345 | 66.4186 | 225.3363 | 24.4762
week 16 | 6.2687 | 19.8019 | 26.9606 | 102.1275 | 1255.6469 | 0.0011905 | 252.8423 | 0.79762 | 62.075 | 1013.4232 | 16.3857 | 69.4 | 242.7042 | 28.7125
week 17 | 4.7447 | 19.4155 | 24.5273 | 92.2169 | 1108.6725 | 0.097619 | 137.2276 | 1.15 | 65.3827 | 1012.544 | 17.4982 | 64.2118 | 190.9262 | 20.6214
week 18 | 8.0627 | 21.9193 | 32.3 | 135.5981 | 1251.4335 | 0.0071429 | 195.3534 | 0.86964 | 58.653 | 1009.5065 | 21.7077 | 61.4161 | 247.9518 | 24.6238
week 19 | 4.4975 | 12.0862 | 16.3767 | 101.1688 | 1130.4266 | 0.030952 | 209.5559 | 0.93036 | 70.0964 | 1008.4946 | 18.6929 | 73.16 | 210.8176 | 21.1
week 20 | 5.3453 | 15.5497 | 20.918 | 91.7975 | 1179.4375 | 0 | 192.8508 | 1.044 | 60.0292 | 1005.1988 | 19.0036 | 73.2856 | 240.8071 | 16.975
week 21 | 4.1969 | 9.4919 | 13.1006 | 69.7739 | 1040.2969 | 0 | 196.9785 | 1.8815 | 66.5601 | 1004.6262 | 17.0173 | 78.4683 | 221.6649 | 13.5952
week 22 | 4.9901 | 13.0602 | 17.959 | 79.9714 | 1101.5006 | 0 | 197.8441 | 1.0321 | 67.9869 | 1003.9351 | 15.9619 | 67.5441 | 225.9083 | 14.5268
week 23 | 5.5594 | 16.1331 | 21.8569 | 105.2156 | 1155.8042 | 0 | 198.2824 | 0.78274 | 70.3089 | 1009.6101 | 19.725 | 71.7163 | 272.0946 | 24.4476
week 24 | 6.2205 | 19.0398 | 25.8 | 116.8185 | 1147.7 | 0 | 216.8922 | 0.96429 | 62.0458 | 1009.7232 | 21.6851 | 75.6352 | 305.6262 | 25.0083
week 25 | 6.3671 | 19.6422 | 26.6969 | 178.6131 | 1234.0759 | 0 | 222.3121 | 0.75 | 62.4613 | 1010.3619 | 25.7137 | 82.2562 | 293.3798 | 32.5679
week 26 | 4.9212 | 12.9625 | 17.7294 | 93.675 | 1072.4157 | 0 | 179.6058 | 1.0589 | 59.975 | 1010.506 | 21.2238 | 107.1794 | 276.394 | 17.9565
week 27 | 7.9667 | 23.3258 | 32.7176 | 153.6841 | 1186.9168 | 0 | 166.3295 | 0.87964 | 58.894 | 1011.6303 | 23.3048 | 83.7538 | 256.5246 | 30.8
week 28 | 6.959 | 17.7193 | 25.523 | 166.4411 | 1261.8685 | 0 | 229.4578 | 0.63571 | 70.672 | 1009.9708 | 23.928 | 79.7379 | 251.603 | 33.0137
week 29 | 6.5726 | 18.2716 | 25.5842 | 157.1127 | 1137.759 | 0 | 197.3644 | 0.76467 | 57.603 | 1011.0361 | 25.0539 | 104.5132 | 285.0325 | 28.1389
week 30 | 6.2667 | 19.6929 | 26.6303 | 185.6565 | 1186.7845 | 0 | 271.0283 | 0.59821 | 65.1113 | 1009.6077 | 26.8982 | 72.027 | 276.2429 | 38.7083
week 31 | 9.6975 | 20.5911 | 33.0361 | 167.6201 | 1236.5823 | 0.034731 | 188.416 | 1.0629 | 51.4707 | 1010.0273 | 27.6216 | 82.2392 | 288.1061 | 29.283
week 32 | 8.7038 | 20.5266 | 31.4696 | 196.8389 | 1260.4154 | 0 | 236.1324 | 0.70299 | 63.7599 | 1007.6042 | 27.1 | 60.727 | 242.4042 | 37.9903
week 33 | 6.2125 | 14.1569 | 21.015 | 143.8385 | 1142.3895 | 0 | 194.2312 | 0.84821 | 59.9827 | 1009.7661 | 26.1732 | 90.527 | 248.8274 | 27.8393
week 34 | 4.9217 | 14.1081 | 19.0634 | 129.3019 | 1112.7712 | 0 | 172.5485 | 1.2863 | 61.1542 | 1008.4262 | 25.0458 | 80.0547 | 213.3256 | 29.4565
week 35 | 7.5069 | 15.8 | 24.9413 | 121.8406 | 1123.425 | 0 | 171.2127 | 0.82679 | 61.6905 | 1008.7494 | 23.4363 | 67.3206 | 209.2833 | 22.8329
week 36 | 8.2624 | 19.0834 | 29.479 | 156.3127 | 1192.9335 | 0 | 186.5888 | 0.8 | 57.9369 | 1012.0238 | 24.1923 | 68.7648 | 235.0048 | 27.0535
week 37 | 11.8063 | 22.025 | 37.8594 | 166.6532 | 1145.2671 | 0 | 214.8788 | 0.77143 | 68.4931 | 1010.0881 | 21.4685 | 55.3968 | 168.4869 | 18.9526
week 38 | 7.6472 | 20.4981 | 29.3651 | 215.8267 | 1171.3416 | 0 | 174.4538 | 1.1214 | 68.1446 | 1006.225 | 20.7548 | 58.7696 | 182.7542 | 16.4611
week 39 | 9.1298 | 26.0256 | 37.2649 | 288.0547 | 1274.5981 | 0 | 206.908 | 0.52798 | 73.0018 | 1010.3405 | 20.1506 | 52.9857 | 159.5399 | 30.2911
week 40 | 4.8973 | 16.8752 | 21.8547 | 263.9547 | 1116.5818 | 0 | 124.7606 | 1.2464 | 68.6595 | 1009.4577 | 19.2685 | 58.5897 | 141.428 | 17.2742
week 41 | ND | ND | ND | 253.9006 | 1278.4186 | 0 | 169.6358 | 0.60655 | 84.9548 | 1012.0738 | 18.9036 | 30.1783 | 106.819 | 19.2078
week 42 | ND | ND | ND | 217.9708 | 1373.159 | 0 | 204.0638 | 0.41548 | 74.9524 | 1012.2054 | 17.8304 | 39.3789 | 134.7833 | 27.869
week 43 | ND | ND | ND | 217.8331 | 1383.3344 | 0 | 248.89 | 0.24107 | 83.5018 | 1016.8613 | 18.7994 | 24.0516 | 118.2375 | 48.4417
week 44 | ND | ND | ND | 192.4373 | 1311.1801 | 0 | 200.2969 | 0.31488 | 81.7286 | 1013.0738 | 17.9917 | 22.7267 | 104.5935 | 38.1821
week 45 | ND | ND | ND | 151.682 | 1198.8733 | 0 | 214.5324 | 0.93274 | 81.4946 | 1005.6244 | 16.6429 | 37.8429 | 94.0786 | 21.4786
week 46 | ND | ND | ND | 85.5442 | 1032.4737 | 0 | 84.5765 | 2.028 | 70.753 | 1006.4685 | 15.6298 | 53.6012 | 67.1482 | 17.1946
week 47 | ND | ND | ND | 99.2869 | 1076.7506 | #DIV/0! | 132.555 | 1.0673 | 82.6738 | 998.8518 | 11.8708 | 44.1354 | 46.6185 | 23.5923
week 48 | ND | ND | ND | 61.4931 | 1073.0299 | 0 | 93.6059 | 2.6986 | 68.3807 | 1007.0924 | 8.3448 | 50.2108 | 60.3428 | 21.9255
week 49 | ND | ND | ND | 147.5119 | 1251.5149 | 0 | 110.2411 | 1.0673 | 75.3899 | 1014.7988 | 9.7262 | 34.0441 | 70.2036 | 68.9857
week 50 | ND | ND | ND | 210.894 | 1418.3887 | 0 | 179.9362 | 0.29405 | 81.3851 | 1023.9512 | 8.3661 | 19.7113 | 73.4101 | 94.6054
week 51 | ND | ND | ND | 169.1369 | 1502.1988 | 0 | 177.7667 | 0.32202 | 76.0482 | 1023.9696 | 7.2607 | 19.5578 | 80.9089 | 94.1429
week 52 | ND | ND | ND | 166.9 | 1288.0831 | 0 | 168.0233 | 0.52679 | 83.3877 | 1009.6195 | 8.7431 | 25.8648 | 58.4583 | 92.506
ND: valore non misurato per motivi tecnici.